ПРОЕКТ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Александров» до 2020 года

Программный документ.

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Александров» на период до 2020 года	3

2.	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

2.1.	Анализ текущего состояния системы электроснабжения	6

2.2.	Анализ текущего состояния системы теплоснабжения	9

2.3.	Анализ текущего состояния системы водоснабжения	16

2.4.	Анализ текущего состояния системы водоотведения	25

2.5.	Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	33

2.6.	Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	40

3.	Характеристика перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	41

4.	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	49

5.	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	54

5.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	54

5.2.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	61

5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	70

5.4.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	106

5.5.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	122

6.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	127

7.	Управление программой	164

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	167

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	168

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРОГРАММЕ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	169

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Александров» на период до 2020 года

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Александров» на период до 2020 года (далее также – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12. 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27.06.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 г. № 1493-р, постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования город Александров |
| Разработчик программы | Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» (г. Москва). |
| Основные цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |
| Основные задачи программы | инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам электроснабжения: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 5,58МВт; По системам водоснабжения: обеспечение подключения объектов капитального строительства к системе водоснабжения в объеме 232,25 м3/час до конца 2020 г.; аварийность систем водоснабжения – 0,16 ед./км до конца 2020 г.; коэффициент потерь воды - 10051,0 куб.м/км до конца 2020 г.; индекс нового строительства – 0,1 % до конца 2020 г.; эффективность использования электроэнергии – 0,85 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г. По системам водоотведения: обеспечение подключения объектов капитального строительства к системе водоотведения в объеме 278,70 м3/час до конца 2020 г.; аварийность систем водоотведения – 2,5 ед./км до конца 2020 г.; индекс замены оборудования – 4,2% до конца 2020 г.; соответствие качества услуг, установленным требованиям – 100% до конца 2020 г.; индекс нового строительства – 0,1% до конца 2020 г.; эффективность использования электроэнергии – 0,81 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г. По системам теплоснабжения: обеспечение индекса нового строительства за весь период реализации программы – до 6,1 %; обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 23,624 Гкал/час; снижение удельного расхода топлива в котельных до 167,6 кг.у.т./Гкал; снижение энергоемкости транспортировки тепловой энергии до 39,1 кВт-ч/Гкал; снижение уровня потерь до 598,6 Гкал/км; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 73,5 %; обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 17,8%. По объектам утилизации (захоронения) ТБО: обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% от объемов вывоза отходов на территории г. Александрова; обеспечение весового учета 100% ТБО, принимаемых на городской свалке; экономия площади городской свалки ТБО до 2020 г. на 5,78 га; снижение объема захораниваемых отходов на 21,2%. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет 840,59 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджетов всех уровней – 356,55 млн. руб.; за счет внебюджетных источников – 484,04 млн. руб. |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## Анализ текущего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей г. Александрова осуществляется территориальной сетевой организацией МУП «Александровэлектросеть».

Источниками электроснабжения г. Александрова является единственная подстанция «Александров» (220/110/35/6,0 кВ), обслуживаемая филиалом «Магистральные электрические сети Центра» (МЭС Центра) - Волго-Окское Предприятие магистральных электрических сетей (далее также Волго-Окское ПМЭС).

Характеристики подстанций системы электроснабжения г. Александрова приведены в таблице 1.

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование и номер подстанции | Напряжение, кВ | Потребители | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Александров» | 220/110/35/6,0 | г. Александров | 346,5 | 43,2 |

В соответствии с приведенной информацией, существующая подстанция имеет значительный резерв мощности (оценочно – 100 МВт) и является «открытой» для присоединения электропринимающих устройств жилищного фонда и промышленных потребителей. Особенностью г. Александрова является разделение его территории жлезнодорожными путями с развитой вспомогательной инфраструктурой. Данное условие оказывает влияние на сложность и надежность подключения к системе электроснабжения северной части города, с учетом того, что питающий центр и основные линии электропередачи расположены в южной его части. Состояние ПС «Александров» характеризуется высоким износом, а также отсутствием распределительных устройств для использования существующего резерва мощности. В соответствии с инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017гг. утвержденной приказом Минэнерго России от 31.10.2012г. №531 предполагается комплексная реконструкция и модернизация ПС «Александров» с учетом необходимости подключения объектов нового строительства, в том числе по среднему и высокому напряжению.

Харектеристика подключенния потребителей системы электроснабжения г. Александрова.

Таблица 2

| № п/п | Наименование (номер) трансформаторной подстанции | Наименование подключенного района | Подключенная мощность потребителя (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . | ТП-50,51,52,53,54,55,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,69, РП-8 | Микрорайон «Черемушки» | 12409 |
| 2 . | ТП- 42,47,109,13 | Микрорайон «ЦРММ» | 4034 |
| 3 . | ТП-16,33,67 | Микрорайон «Гермес» | 1680 |
| 4 . | ТП- 2,4,5,10,11,34,35,41,45,68,70,71,73,77,114 | Микрорайон «Центр» | 21782 |
| 5 . | ТП-141,106 | Микрорайон «Геологи» | 1706 |
| 6 . | ТП-121 | Микрорайон «Радио» | 340 |
| 7 . | ТП-85,137 | Микрорайон «Калининская» | 1122 |
| 8 . | ТП-510 п.Светлый | Микрорайон «Светлый» | 126 |
| 9 . | Всего |  | 43199 |

Распределение электроэнергии в г. Александрове осуществляется кабельными и воздушными линиями на напряжении 0,4 кВ и 6 кВ.

Электрические сети 110 кВ находятся в зоне ответственности Волго-Окского ПМЭС и их техническое состояние в основном оценивается, как удовлетворительное.

Количественные характеристики электрических сетей и трансформаторных подстанций г. Александрова представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование элементов системы электроснабжения | ед. изм. | Количество в уст. ед. изм. | Средний износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | км | 219,25 | 93 |
| Воздушные линии электропередачи 6 кВ | км | 14,75 |  |
| Кабельные линии 0,4 кВ | км | 117,9 | 56 |
| Кабельные линии 6 кВ | км | 49,62 |  |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 103 | 62 |
| Распределительные подстанции | ед. | 8 | 56 |

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные (54,6%) и кабельные линии (29,4 %).

Средний износ оборудования и электрических сетей в г. Александрове составляет более 50%, наибольший износ наблюдается на воздушных линиях электропередачи и на трансформаторных подстанциях.

Баланс электрической энергии представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Баланс электрической энергии | 2009 г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем покупной электрической энергии, тыс. кВт*ч | 136192 | 139561 | 138420 |
| 2. | Потери электрической энергии при транспортировке, тыс. кВт*ч | 20167 | 22542 | 21853 |
| 3. | Потери электрической энергии при транспортировке, % от отпуска в сеть | 14,8 | 16,2 | 15,8 |
| 4. | Объем потребления, тыс. кВт*ч, в том числе: | 116025 | 117019 | 116567 |
| 4.1. | Населением | 45676 | 49121 | 47271 |
| 4.2. | Бюджетными учреждениями | 5462 | 5914 | 8117 |
| 4.3. | Прочими потребителями | 64887 | 61984 | 61179 |

Износ оборудования и сетей является причиной роста уровня технологических потерь, который имеет общую тенденцию увеличения.

Общее потребление электроэнергии на территории г. Александрова в период 2009-2011 гг. достаточно стабильно (изменения наблюдаются в пределах 1 %). При этом, внутри структуры отмечаются более значительные колебания электропотребления: по группе «Прочие потребили» - стабильное снижение; по группе «Бюджетные потребители» - рост. Более половины электрической энергии потреблятся категорией «Прочие потребители» (52,5 % в общем объеме), более 40% – население, доля бюджетных потребителей не превышает 10 %.

Реализация электрической энергии всем потребителям полностью осуществляется по приборам учета.

В настоящее время в г. Александрове существует значительный резерв электрической мощности, в том числе для подключения объектов нового строительства.

Для подключения новых потребителей в районах застройки также предусмотрено строительство новых сетей и понижающих трансформаторных подстанций (6/0,4 кВ).

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 60 кВт) планируется осуществлять к существующим трансформаторным подстанциям.

Перспективная нагрузка электроснабжения объектов нового строительства до 2020г. составит около 5,6 МВт.

Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства, приведенных в разделе 1.4. Программы, будет осуществляться от сетей МУП «Александровэлектросеть» (таблица 5).

Таблица 5

| № п/п | Территория застройки | Расчетные нагрузки системы электроснабжения, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома |  |
| 1. | Площадка нового строительства «Фабрика Калинина» | 559,7 |
| 2. | Площадка нового строительства «ул. Свердлова ( р-н ДК «Юбилейный»)» | 228,4 |
| 3. | Площадка нового строительства «ул. Стадионная» | 354,1 |
| 4. | Площадка нового строительства «мкр. Снопово» | 152,3 |
| 5. | Площадка нового строительства « мкр. ЖБИ» | 1165,1 |
| 6. | Площадка нового строительства «мкр. Болото» | 662,5 |
| 7. | Площадка нового строительства «4-ый микрорайон» | 1187,9 |
| 8. | Площадка нового строительства «5-ый микрорайон» | 1269,2 |
|  | Всего | 5579,2 |

Примечание: приведенные расчетные нагрузки учитывают потребность жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения, а также различных мелко-промышленных потребителей.

Таким образом, в рамках настоящей Программы основными задачами развития системы электроснабжения г. Александрова являются: подключение объектов нового строительства и обеспечение надежности системы электроснабжения.

Реализация задач модернизации системы электроснабжения осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ МУП «Александровэлектросеть», ОАО «ФСК ЕЭС». Для целей согласования инвестиционных программ МУП «Александровэлектросеть», ОАО «ФСК ЕЭС» с планами развития г. Александрова, настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемым организациям, в том числе должны быть представлены корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

## Анализ текущего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение г. Александрова осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

В г. Александрове централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 21 котельной. Наиболее крупными являются котельные №№ 1, 2, 21, 22. Эксплуатацией всех указанных котельных, а также тепловых сетей до границ с потребителями занимается ОАО «Александровские коммунальные системы» (далее – ОАО «АКС»). Суммарная установленная тепловая мощность составляет 288,7 Гкал/ч.  Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 135,8 Гкал/ч. Подключение потребителей к котельным осуществляется непосредственно или через одиннадцать ЦТП.

Все котельные г. Александрова работают на газе. В качестве резервного топлива на ряде котельных проектом предусмотрен мазут, однако мазутохранилища находятся в аварийном состоянии из-за чего фактически не используются. Большинство котельных вырабатывают тепловую энергию в воде. При этом 5 наиболее мощных теплоисточников работают в паровом режиме. Пар потребителями практически не используется.

Большинство котельных введено в эксплуатацию до 1980 года. Основная мощность их должна была использоваться для нужд промышленных потребителей. В настоящее время значительная часть мощностей не используется. На источниках тепла г. Александрова установлено морально и физически устаревшее оборудование. На 15 котельных износ оборудования составляет 75 и более процентов, восемь центральных тепловых пунктов также имеют износ более 60%. Подробные характеристики котельных приведены в таблице 6.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Теплоснабжение г.Александрова осуществляется как по закрытой, так и по открытой схемам. Циркуляция теплоносителя в системах теплоснабжения поддерживается сетевыми насосами котельных и ЦТП на трассе сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления – горячая вода с параметрами 95-70 гр.С, для нужд горячего водоснабжения температура воды обеспечивается на уровне 55 гр.С в точке водоразбора. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в котельных, так и в ЦТП. Тепловые сети выполнены как по двухтрубной, так и четырехтрубной схемам. Прокладка сетей, в основном, подземная.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет около 104,2 км, из них 39 км сети горячего водоснабжения. Средний диаметр тепловых сетей 135 мм. Протяженность сетей диаметром до 200 мм 93,1 км; сетей диаметром от 200 до 400 мм – 9,1 км; сетей диаметром от 400 до 600 мм – 2,0 км. Суммарная протяженность бесхозяйных тепловых сетей по приблизительным оценкам составляет около 30% от общего количества сетей. Значительная часть тепловых сетей находится в ветхом состоянии и требует замены – 83,4 км.

В таблице 2 приведены данные о протяженности сетей и обеспечиваемой ими тепловой нагрузке по каждой котельной.

Таблица 6

| Наименование котельной | Расположение котельной | Год ввода в эксплуатацию | Котельное оборудование | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Наличие резервных мощностей, Гкал/ч | Наличие резервных мощностей, % | Среднегодовой объем выработки тепловой энергии, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | Среднегодовой расход электроэнергии, тыс. кВт-ч. | Схема отпуска тепловой энергии | Наличие паровых котлов | Процент износа основного оборудования | Протяженность сетей в 2-трубном исполнении всего, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ул. 1-я Крестьянская | 1979 | 2 котла ДКВР-20/13 2 котла ПТВМ-30М | 97,0 | 44,9 | 28,6 | 30 | 104823,8 | 4,5 | 4580,9 | открытая и закрытая | 2 паровых котла | 75,0 | 26,3 |
| Котельная №2 | ул. Промышленный проезд | 1991 | 3 котла ДЕ-16/14 | 30,7 | 3,0 | 17,7 | 58 | 8350,3 | 2,5 | 533,5 | закрытая | 3 паровых котла | 50,0 | 2,2 |
| Котельная №3 | ул. Энтузиастов | 1968 | 5 котлов ДКВР-4/13 | 13,5 | 12,3 | 0,1 | 1 | 31197,0 | 2,3 | 1246,1 | открытая | вода | 80,0 | 6,2 |
| Котельная №4 | ул. Калинина | 1973 | 1 котел ДКВР-10/13 2 котла ДКВР-4/13 | 11,5 | 3,4 | 4,7 | 40 | 10772,4 | 2,8 | 337,6 | закрытая | 3 паровых котла | 85,0 | 5,6 |
| Котельная №5 | ул. Киржачская | 1978 | 3 котла ДКВР-6,5/13 | 12,5 | 5,2 | 5,9 | 47 | 15885,0 | 4,3 | 497,4 | закрытая | 3 паровых котла | 75,0 | 10,8 |
| Котельная №6 | ул. Гусева | 1973 | 7 котлов НР-18 | 4,2 | 2,7 | 0,8 | 19 | 7281,0 | 2,4 | 221,8 | открытая и закрытая |  | 85,0 | 2,6 |
| Котельная №7 | ул. Первомайская | 1972 | 6 котлов НР-18 6 котлов ТВГ-1,5 | 12,6 | 6,5 | 1,9 | 15 | 18646,7 | 2,6 | 556,8 | открытая и закрытая |  | 85,0 | 5,8 |
| Котельная №8 | ул. Коммунальников | 1978 | 2 котла ДКВР-2,5/13 1 котел КВГ-6,5-150 | 9,5 | 5,8 | 2,1 | 22 | 19355,4 | 2,5 | 399,9 | открытая и закрытая |  | 60,0 | 5,9 |
| Котельная №9 | ул. Ческа-Липа | 1965 | 14 котлов НИИСТУ-5 | 7,0 | 5,6 | 0,03 | 0 | 14796,8 | 2,4 | 481,5 | открытая и закрытая |  | 85,0 | 2,81 |
| Котельная №10 | ул. Гагарина | 1987 | 6 котлов НР-18 | 3,6 | 3,3 | -0,4 | -12 | 9719,8 | 1,8 | 176,5 | открытая |  | 75,0 | 1,6 |
| Котельная №11 | ул. Комсомольский поселок | 1978 | 1 котел ДКВР-6,5/13 1 котел ДКВР-4/13 1 котел ДКВР-2,5/13 | 8,0 | 4,8 | 3,1 | 39 | 14742,7 | 2,3 | 464,6 | открытая и закрытая |  | 85,0 | 4,7 |
| Котельная №12 | ул. Лермонтова | 1973 | 7 котлов НР-18 | 4,2 | 2,6 | 0,8 | 18 | 7749,6 | 2,3 | 321,8 | открытая и закрытая |  | 80,0 | 2,1 |
| Котельная №13 | ул. Маяковского | 1977 | 7 котлов НР-18 | 4,2 | 3,3 | 0,4 | 10 | 9076,2 | 2,4 | 175,3 | открытая и закрытая |  | 75,0 | 3,3 |
| Котельная №14 | ул. Геологов | 1973 | 8 котлов НР-18 | 4,8 | 2,4 | 0,9 | 18 | 8983,7 | 2,5 | 319,1 | открытая и закрытая |  | 85,0 | 3,8 |
| Котельная №15 | ул. Советская | 1978 | 5 котлов НР-18 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 32 | 2905,5 | 2,0 | 131,1 | открытая и закрытая |  | 80,0 | 1,8 |
| Котельная №16 | ул. Радио | 2003 | 12 котлов ТГМ-120 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 42 | 2083,0 | 1,2 | 69,9 | открытая и закрытая |  | 40,0 | 1,5 |
| Котельная №18 | ул. Юности | н/д | 2 котла КС-ТВГ | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0 |  |  |  | закрытая |  | н/д | - |
| Котельная №19 | пер. Казарменный | 1999 | 4 котла ТГ-120 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 68 | 573,1 | 2,1 | 22,2 | открытая и закрытая |  | 20,0 | 0,1 |
| Котельная №20 | ул. Новинская | 2000 | 3 котла ТГ-120 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 5 | 645,53 | 2,64 | 16,7 | открытая |  | 40,0 | 0,17 |
| Котельная №21 | ул. Кубасова | н/д | 3 котла ДКВР-20/13 2 котла ДЕ-25/14 | 42,0 | 19,2 | 7,7 | 18 | 41931,5 | 5,6 | 1879,4 | закрытая | 4 паровых котла | 85,0 | 12,1 |
| Котельная №22 | ул. Ленина | н/д | 3 котла ДКВР-10/13 1 котел в монтаже | 19,2 | 8,4 | 11,6 | 61 | 23470,2 | 5,1 | 366,4 | закрытая | 3 паровых котла | 85,0 | 4,9 |
| Итого: |  |  |  | 288,7 | 135,8 | 87,4 | 30 | 352989,3 | 3,6 | 12798,4 |  | 16 паровых котлов | 71,5 | 104,2 |

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, в пределах средств, предусмотренных в тарифе на тепловую энергию. Исходя из срока службы теплосетей (большинство около 30 лет), в настоящее время тепловые сети г. Александрова характеризуются высокой степенью износа. Фактический уровень потерь тепловой энергии в сетях составляет в среднем 19%. При этом по отдельным участкам сетей данный показатель достигает 50%.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг.

В период с 2009 по 2011 год приборами учета тепловой энергии были оборудованы соответственно 119, 147 и 178 многоквартирных домов. В 2012 году ожидается увеличение количества многоквартирных домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, до 199 ед.

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в г. Александрове мощности большинства теплоисточников обеспечивают существующих потребителей в необходимом объеме. Потребители, подключенные к котельным №№ 3, 10, 13 и 16, могут испытывать нехватку тепловой энергии в часы максимальных нагрузок на систему теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха близки к расчетной температуре для проектирования системы отопления (-28 гр.С для города Александрова). При этом потери тепловой мощности в сетях, подключенных к котельным №№ 13 и 16, составляют 22 и 69% от установленной мощности соответственно. Снижение потерь на данных участках сетей до среднего по коммунальной инфраструктуре города величины (15% от установленной мощности) не только позволит ликвидировать дефицит мощности, но и обеспечит резерв.

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зону действия котельных №3 и №10 нецелесообразно по следующим причинам:

1. Ветхость существующих сетей, в которых будет теряться значительная часть перераспределяемой мощности.

2. Высокий износ теплоисточников в целом. Капиталовложения в расширение зон их действия в этих условиях менее эффективны, чем модернизация теплоисточкиков с дефицитом мощности, и  могут оказаться бессмысленными в случае возникновения аварийных ситуаций на теплоисточниках.

3. Относительно небольшой объем дефицита тепловой мощности, который может проявляться только при температурах наружного воздуха в отопительный период значительно ниже средней.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в г. Александрове обеспечивается сетевыми насосами котельных и ЦТП. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения г. Александрова обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в г. Александрове отсутствует.

Согласно форме федерального статистического наблюдения №1-ТЕП за август-декабрь 2010 г. и 2011 г. аварии на теплоисточниках и тепловых сетях не зафиксированы. Вместе с тем обусловленное длительным сроком эксплуатации и ненадлежащими объемами ремонтных работ состояние оборудования теплоисточников и тепловых сетей не может обеспечивать надежное функционирование систем теплоснабжения в будущем. Установлена прямая взаимосвязь между уровнем потерь ресурсов в сетях и интенсивностью отказов оборудования. В г. Александрове потери тепловой энергии в сетях (19%) выше среднеотраслевых показателей по городским поселениям Владимирской области (8,2%), Центрального Федерального округа (8,6%) и Российской Федерации в целом (10,6%). Это дает основания утверждать, что надежность функционирования системы теплоснабжения города ниже среднеотраслевого значения.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения г. Александрова были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. Оборудование большинства котельных значительно изношено и морально устарело. Мощности и режим работы наиболее крупных котельных города предусматривали большие объемы потребления на нужды промышленных предприятий. В настоящее время эти мощности и режимы работы не востребованы. Необходимость обеспечения населения и объектов социально-бытового назначения города тепловой энергией вынуждает перекладывать затраты по содержанию избыточных мощностей на плечи данных потребителей, что снижает доступность тепловой энергии.

2. Несмотря на наличие избыточных мощностей котельных, в некоторых частях города функционируют до нескольких котельных, технологические зоны действия которых граничат и могут быть объединены с выводом из эксплуатации неэффективных котельных. В городе Александрове имеется потенциал вывода из эксплуатации не менее четверти всех котельных.

3. Значительная часть тепловых сетей г. Александрова отработала свой ресурс. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за отсутствия автоматики в центральных тепловых пунктах. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения г. Александрова.

Динамика утвержденных тарифов для ОАО «Александровские коммунальные системы» за последние 3 года приведена в таблице 7.

Таблица 7

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Период с 01.01 по 30.06 | Период с 01.07 по 31.08 | Период с 01.09 |
| Тариф, руб./Гкал | 1287,77 | 1446,92 | 1446,92 | 1533,74 | 1605,08 |
| Темп роста к тарифу предыдущего периода, % | - | 112,4 | 100,0 | 106,0 | 104,7 |

Анализ таблицы 7 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Структура тарифа ОАО «Александровские коммунальные системы» за 2011 год, представлена в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | Сумма | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 378337,44 |  |
| 2. | Топливо на технологические цели, тыс. руб. | 226656,73 | 49 |
| 3. | Вода на технологические цели, тыс. руб. | 15463,83 | 3 |
| 4. | Электроэнергия, тыс. руб. | 42694,15 | 9 |
| 5. | Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб. | 31327,13 | 7 |
| 6. | Страховые взносы, тыс. руб. | 10745,21 | 2 |
| 7. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб. | 54850,87 | 12 |
| 8. | Цеховые расходы, тыс. руб. | 31479,53 | 7 |
| 9. | Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | 16491,23 | 4 |
| 10. | Непроизводственные расходы, тыс. руб. | 308,01 | 0 |
| 11. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, тыс. руб. | 23169,81 | 5 |
| 12. | Затраты на покупную тепловую энергию, тыс. руб. | 5728,13 | 1 |
| 13. | Итого производственные расходы, тыс. руб. | 458914,63 | 100 |
| 14. | Прибыль, тыс. руб. | 5004,57 |  |
| 15. | Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 463919,20 |  |
|  | Тариф, руб./Гкал | 1226,20 |  |

В структуре себестоимости тепловой энергии ОАО «АКС» наибольший удельный вес (49%) занимают затраты на топливо, что характерно для теплоснабжающих организаций, производящих тепловую энергию. Прибыль от регулируемой деятельности составила 1% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в г. Александрове не взимается в связи с отсутствием установленного тарифа на подключение. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Александрове также не взимается.

## Анализ текущего состояния системы водоснабжения

Холодное водоснабжение потребителей г.Александрова осуществляет ООО «Александров водоканал» (до реорганизации предприятие носило название МП ПУВКХ (Муниципальное предприятие производственное управление водопроводно-канализационное хозяйство)).

Основные показатели деятельности ООО «Александров водоканал» представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. куб. м | 7105,6 | 6551,6 | 6324,5 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства организации коммунального комплекса | тыс. куб. м | 65,9 | 65,9 | 65,9 |
| 3 | Подача воды в сеть | тыс. куб. м | 7039,7 | 6485,7 | 6258,6 |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 1384,0 | 1124,5 | 1280,0 |
| 5 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 19,7 | 17,3 | 20,5 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 5655,7 | 5361,2 | 4978,6 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб. м | 4067,6 | 3960,3 | 3841,0 |
| 6.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 126,8 | 120,6 | 109,6 |
| 6.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1461,3 | 1280,3 | 1028,0 |

За рассматриваемый период 2009-2011гг. основным потребителем услуг водоснабжения является население, на его долю приходится 72-77% оказанных услуг. Доля потребления услуг бюджетными и прочими потребителями составляет 2,2 и 25,8-20,6 % соответственно. Структура потребления услуг водоснабжения за указанный период практически не менялась.

За период 2009-2011 гг. наблюдается снижение объемов реализации воды на 11%. Данная динамика свойственна всем группам потребителей.

Снижение объемов реализации воды может быть связано со снижением численности населения и с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, проводимых в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Александров» Владимирской области на 2010 - 2020 годы», утвержденной постановлением главы г. Александрова от 30 июля 2010 г. N 340/1, которая предусматривает внедрение современных средств учета холодного и горячего водоснабжения.

В 2011 г. объем реализации воды по приборам учета составил:

- население - 366348 куб.м (14% от общего объема реализации населению);

- бюджетные учреждения – 108554 куб.м (99% от общего объема реализации бюджетным учреждениям);

- прочие организации – 2406583 куб.м (99,8% от общего объема реализации прочим организациям).

В среднем за 2011 г. объем реализации воды по приборам учета составил 57,9% от общего объема реализации. На начало IV квартала 2012г. объем реализации воды по приборам учета увеличился и составил 2357,87 тыс. куб.м (63% от объема реализации воды).

За последние 3 года вырос уровень потерь воды в сетях. Так в 2009 г. уровень потерь воды к объему поданной воды в сеть составил 19,6 %, в 2011 г. – 20,5 %. Следует отметить, что уровень потерь воды при транспортировке является достаточно высоким в сравнении с областными и региональными значениями (19,3% и 15,4% соответственно).

Данная ситуация обусловлена общим состоянием сетей водоснабжения и отсутствием достаточного финансирования ремонтных работ.

Источником централизованного питьевого водоснабжения г.Александрова являются воды клязьминско-ассельского водоносного горизонта.

Для забора воды используются артезианские скважины в количестве 29 шт. (из них: 22-эксплутационные, 3 - резервные и 4 – затампонированы). Система водоснабжения г.Александрова закольцована.

ООО «Александров водоканал» обслуживает: 3 водозабора, расположенных на территории города («Южный» водозабор, «Северный» водозабор и «Новинский» водозабор), и 8 одиночных скважин, 21 водопроводную насосную станцию (далее – ВНС) и 9 резервуаров чистой воды (далее – РЧВ). Технические характеристики водозаборов, ВНС и РЧВ представлены в таблицах 10-12.

Учёт забора артезианской воды ведётся ультразвуковыми счетчиками «Расход-7», установленными в павильонах скважин и в помещениях станций II-го подъёма, с ведением журнала ПОД-11.

Таблица 10

Техническая характеристика водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование | Место расположения | Характеристика (производительность), куб.м/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | Коэфф. исполь-зования | Номер скважины по паспорту | Глубина, м | Марка установленного насоса | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Северный» | Северный р-н | 225 | 1960 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 (1) | 220 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1/61 (2) | 220 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1/14452 (4) | 220 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 2-12525 (5) | 220 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 12888 (3) | 220 | - | Наблюдательная |
| 2 | Водозабор «Южный» | ул. Юбилейная | 550 | 1964 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6915(2) | 250 | - | Наблюдательная |
|  |  |  |  |  |  | 250/1 (1) | 250 | ЭЦВ-10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 4/12744(1д) | 250 | ЭЦВ-10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 12875 (3) | 250 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (3Д) | 250 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 12706(4) | 250 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1018 (4Д) | 250 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 251(5) | 250 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 12874 (6) | 250 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1675 (7) | 220 | ЭЦВ 10-63-150 | Наблюдательная |
|  |  |  |  |  |  | 601 (8) | 250 | ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 600 (9) | 250 | - | Наблюдательная |
|  |  |  |  |  |  | б/н (9Д) | 250 | ЭЦВ 8-40-120 | Эксплуатационная |
| 3 | Водозабор «Новинский» | ул. Новинская | 36 | 1981 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1Н (1) | 245 | ЭЦВ 8-40-120 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 2Н (2) | 245 | ЭЦВ 8-16-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 3Н (3) | 245 | ЭЦВ 8-16-140 | Эксплуатационная |
| 4 | Скважина | ул. Пушкина | 65 | 1989 | 100% | 3/12531 | 235 | ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
| 5 | Скважина | ул. Железнодорожная | 65 | 1975 | 100% | 1045 (4) | 240 | ЭЦВ 10-63-150 | Резервная |
| 6 | Скважина | ул. Киржачская | 16 | 1979 | 100% | 47159 | 250 | ЭЦВ 8-40-120 | Резервная |
| 7 | Скважина | ул. Коммунальников | 10 | 1991 | 100% | 3/12743 | 241 | ЭЦВ 8-40-120 | Резервная |
| 8 | Скважина | р-н Правда | 16 | 1982 | 100% | б/н | 220 | ЭЦВ 8-16-140 | Эксплуатационная |
| 9 | Скважина | ул.Королева, 7 | 33 | 1985 | 100% | 2/12738 (5) | 246 | ЭЦВ 10-63-110 | Эксплуатационная |
| 10 | Скважина | ул.Первомайская | 33 | 1989 | 100% | 1/12736 | 250 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
| 11 | Скважина | пос.Зеленцино | н/д | н/д | н/д | 1044 | 240 | ЭЦВ 8-16-140 | Эксплуатационная |

Таблица 11

Технические характеристики насосных станций водопровода

| № п/п | Наимено-вание | Место расположения | Характеристика (производительность), куб.м/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | Коэфф. использо-вания | Наименование подключенного микрорайона, дома (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС | Водозабор «Северный» | 166,7 | 1975 | 100% | м/р-н Монастырь, Парковые, Залесье, Радио |
| 2 | ВНС | Водозабор «Южный» | 458,3 | 1964 | 100% | м/р-н Центр, Черемушки, ЦРММ, Южный, |
| 3 | ВНС | Водозабор «Новинский» | 8,3 | 1981 | 100% | м/р-н Геологи, Топоркова, Двориковское шоссе. |
| 4 | ВНС | ул. Королева, 7 | 25 | 1985 | 100% | м/р-н Черемушки |
| 5 | ВНС | ул. Первомайская | 54,2 | 1989 | 100% | м/р-н Центр |
| 6 | ВНС | ул. Ленина, 7 | 7 | 1982 | 100% | ул. Ленина, 7 |
| 7 | ВНС III подъема | ул. Гусева | - | 1985 | - | - |
| 8 | ВНС | ул. Октябрьская, 4 | 8 | 1993 | 100% | ул. Октябрьская, 4 |
| 9 | ВНС | Красный пер., 14 | - | 1993 | - | - |
| 10 | ВНС | ул. Ануфриева, 10 | 8 | 1986 | 100% | ул. Ануфриева, 10 |
| 11 | ВНС | ул. Гагарина |  | 1983 | 100% | м/р-н Черемушки |
| 12 | ВНС | ул. Горького, 9 | 60 | 2002 | 100% | 8 м/р-н, Красный пер., 14, Красный пер., 23 |
| 13 | ВНС | ул. Восстания, 1 | 8 | 1986 | 100% | ул. Восстания, 1 |
| 14 | ВНС | ул. Королева, 5 | - | 1978 | - | - |
| 15 | ВНС | ул. Калининская, 52 | - | 1991 | - | ул. Калининская, 52 |
| 16 | ВНС | ул. Революции, 48 | 4 | 1995 | - | ул. Революции, 48 |
| 17 | ВНС | ул. Ануфриева, 5 | 8 | 1983 | 100% | ул. Ануфриева, 5 |
| 18 | ВНС | Красный пер., 2 | 30 | 1984 | 100% | Красный пер., 2, 3 |
| 19 | ВНС | Красный пер., 23 | - | 1997 | - | - |
| 20 | ВНС | ул. Терешковой | 100 | 1981 | 100% | м/р-н Черемушки |
| 21 | ВНС | ул. Кубасова, 5 | - | 1982 - | 100% | ул. Кубасова, 5 |

Таблица 12

Технические характеристики сооружений для хранения и запаса воды

| № п/п | Наименование | Место расположения | Количество, ед. | Характерис-тика (емкость), куб.м на ед. сооружения | Год ввода в эксплу-атацию | Коэфф. использо- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЧВ | Водозабор «Северный» | 1 | 1000 | 1964 | 100% |
| 2 | РЧВ | Водозабор «Южный» | 2 | 1500 | 1964 | 100% |
| 3 | РЧВ | Водозабор «Новинский» | 2 | 250 | 1981 | 100% |
| 4 | РЧВ | ВНС Королева, 7 | 2 | 250 | 1985 | 100% |
| 5 | РЧВ | ВНС Первомайская | 2 | 400 | 1989 | 100% |

Мощность водозаборных сооружений из подземных источников составляет 25 тыс. куб.м/сут. Объем воды, поднятой ООО «Александров водоканал» для обеспечения услугами водоснабжения потребителей г.Александрова, составляет 6324,5 тыс.куб.м (т.е. среднесуточная потребность в воде составила 17,3 тыс.куб.м в сутки). В среднем, объекты водоснабжения г. Александрова имеют резерв мощности в размере  30,8%. Имеющийся резерв мощности объектов позволяет в перспективе подключить к услуге централизованного водоснабжения всех жителей города.

По состоянию на 2012г. отмечается высокий физический износ большинства скважин (76,9%).

В таблицах 13-15 представлен список улиц, водоснабжение которых осуществляется водозаборными узлами и отдельными скважинами.

Таблица 13

| ВЗУ «Северный» |
| --- |
| 1 | 1-я Полевая | 43 | Огородная | 85 | Новые Конопляники |
| 2 | 2-я Полевая | 44 | Совхозная | 86 | Оранжерейная |
| 3 | Железнодорожная | 45 | З. Космодемьянской | 87 | Макарова |
| 4 | Северная | 46 | Новый переулок | 88 | Чапаева |
| 5 | 1-я Краснорощинская | 47 | Киржачская | 89 | Кутузова |
| 6 | 2-я Краснорощинская | 48 | Стрелецкая Набережная | 90 | Суворова |
| 7 | 3-я Краснорощинская | 49 | 2-я Стрелецкая | 91 | Ушаков |
| 8 | 4-я Краснорощинская | 50 | 3-я Стрелецкая | 92 | Нахимова |
| 9 | 5-я Краснорощинская | 51 | Ново-Стрелец. пр-д | 93 | Матросова |
| 10 | 6-я Краснорощинская | 52 | Рабочая | 94 | 1-я Парковая |
| 11 | Южная | 53 | 2-й Стрелецкий пер. | 95 | 2-я Парковая |
| 12 | Садово-Огородная | 54 | 3-й Стрелецкий пер. | 96 | 3-я Парковая |
| 13 | Задняя Садовая | 55 | 1-я Красная Гора | 97 | 4-я Парковая |
| 14 | Средне-Садовая | 56 | 2-я Красная Гора | 98 | Еремеева |
| 15 | Садовая | 57 | 1-я Возрождения | 99 | Савельева |
| 16 | Гайдара | 58 | 2-я Возрождения | 100 | Ново-Парковая |
| 17 | Гоголя | 59 | 3-я Возрождения | 101 | Радио |
| 18 | Мира | 60 | Калининская | 102 | Бакшеевское шоссе |
| 19 | Труда | 61 | Охотный Луг | 103 | Заречная |
| 20 | Гражданская | 62 | Е. Стасевич | 104 | Заводская |
| 21 | Ярославская | 63 | Ново-Александровская | 105 | Просвещения |
| 22 | Музейный тупик | 64 | Базарная | 106 | Дружбы |
| 23 | Музейный проезд | 65 | Данилова | 107 | Народная |
| 24 | Советская | 66 | Красный пер. | 108 | Переславская |
| 25 | Ростовская | 67 | 1-я Песчаная | 109 | Транспортная |
| 26 | Слободская | 68 | 2-я Песчаная | 110 | Фестивальная |
| 27 | Семилетки | 69 | 3-я Песчаная | 111 | Владимирская |
| 28 | Балакиревская | 70 | Военная | 112 | Весны |
| 29 | Целинная | 71 | Военный пер. | 113 | Березки |
| 30 | Роз | 72 | Свердлова | 114 | Ленинградская |
| 31 | Зеленый Бульвар | 73 | Ануфриева | 115 | 1-я Ликоушинская |
| 32 | Сиреневая Аллея | 74 | Толстовская | 116 | 2-я Ликоушинская |
| 33 | Радужная | 75 | Овражная | 117 | 3-я Ликоушинская |
| 34 | с/х Правда | 76 | Советский пер. | 118 | Козлова |
| 35 | 1-ый Восточный пер. | 77 | Ленина | 119 | Заозерная |
| 36 | 2-ый Восточный пер. | 78 | Красной Молодежи | 120 | Спартаковская |
| 37 | 3-ый Восточный пер. | 79 | Пески | 121 | Красносельская |
| 38 | Кольчугинская | 80 | Первомайская | 122 | Октябрьская |
| 39 | 1-я пригородная | 81 | Революции | 123 | Двориковское шоссе |
| 40 | 2-я Пригородная | 82 | Восстания 1905г. | 124 | Свято-Успенский ж.м. |
| 41 | 1-я Луговая | 83 | Гусева | 125 | Сноповский пер. |
| 42 | 2-я Луговая | 84 | Нагорный пер. | 126 | Вокзальный пер. |

Таблица 14

| ВЗУ «Южный» |
| --- |
| 1 | Советская | 33 | Овражная | 65 | Ческа Липа |
| 2 | 1-я Луговая | 34 | Советский пер. | 66 | Терешковой |
| 3 | 2-я Луговая | 35 | Ленина | 67 | Кубасова |
| 4 | Новый переулок | 36 | Красной Молодежи | 68 | Энтузиастов |
| 5 | Киржачская | 37 | Пески | 69 | Королева |
| 6 | Стрелецкая Набережная | 38 | Первомайская | 70 | Коммунальников |
| 7 | 2-я Стрелецкая | 39 | Октябрьская | 71 | Сноповская |
| 8 | 3-я Стрелецкая | 40 | Базунова | 72 | Новосноповская |
| 9 | Ново-Стрелец. пр-д | 41 | Стадионная | 73 | Солнечная |
| 10 | Рабочая | 42 | Ф-ка Калинина | 74 | Летняя |
| 11 | 2-й Стрелецкий пер. | 43 | Колхозная | 75 | Циолковского |
| 12 | 3-й Стрелецкий пер. | 44 | Свободы | 76 | Искателей пер. |
| 13 | 1-я Красная Гора | 45 | Горная | 77 | Звездная |
| 14 | 2-я Красная Гора | 46 | 2-я Лесная | 78 | Ягодная |
| 15 | 1-я Возрождения | 47 | Коллективная | 79 | Крутецкая |
| 16 | 2-я Возрождения | 48 | Речная | 80 | Мосэнерго |
| 17 | 3-я Возрождения | 49 | Красная Гора | 81 | Юбилейная |
| 18 | Калининская | 50 | Подгорная | 82 | Юности |
| 19 | Охотный Луг | 51 | Пролетарская | 83 | Космическая |
| 20 | Е. Стасевич | 52 | Текстильная | 84 | Комсомольский поселок |
| 21 | Ново-Александровская | 53 | Коссович | 85 | Маяковского |
| 22 | Базарная | 54 | Перфильева | 86 | Лермонтова |
| 23 | Данилова | 55 | Институтская | 87 | Кирпичный проезд |
| 24 | Красный пер. | 56 | Карабановский парк | 88 | Карабановский тупик |
| 25 | 1-я Песчаная | 57 | Кооперативная | 89 | Кирпичный завод |
| 26 | 2-я Песчаная | 58 | 1-я Крестьянская | 90 | Промышленный пр-д |
| 27 | 3-я Песчаная | 59 | 2-я Крестьянская | 91 | Топоркова |
| 28 | Военная | 60 | 1-я Лесная | 92 | Трудовая |
| 29 | Военный пер. | 61 | Лесной пер. | 93 | Пушкина |
| 30 | Свердлова | 62 | Сосновский пер. | 94 | Вокзальный пер. |
| 31 | Ануфриева | 63 | Горького |  |  |
| 32 | Толстовская | 64 | Гагарина |  |  |

Таблица 15

| ВЗУ «Новинский» |
| --- |
| 1 | Топоркова |
| 2 | Геологов |
| 3 | Новинская |
| 4 | Спутников |
| 5 | Коллективная Аллея |
| 6 | Цветочная |
| 7 | Двориковское шоссе |
| 8 | Чайкиной |
| 9 | 8 Марта |
| 10 | Крупской |
| 11 | Пионерская |
| 12 | Спартаковская |
| Скважина ул.Королева |
| 1 | Королева |
| 2 | Энтузиастов |
| 3 | Кубасова |
| 4 | Сноповская |
| Скважина ул. Первомайская |
| 1 | Первомайская |
| 2 | Октябрьская |
| 3 | Революции |
| 4 | Ленина |
| 5 | Вокзальный пер. |
| Cкважина ул.Железнодорожная |
| 1 | 1-я Полевая |
| 2 | 2-я Полевая |
| 3 | Железнодорожная |
| 4 | Северная |
| 5 | 1-я Краснорощинская |
| 6 | 2-я Краснорощинская |
| 7 | 3-я Краснорощинская |
| 8 | 4-я Краснорощинская |
| 9 | 5-я Краснорощинская |
| 10 | 6-я Краснорощинская |
| 11 | Южная |
| 12 | Ярославская |
| Скважина ул. Коммунальников |
| 1 | Коммунальников |
| Скважина ул.Пушкинская |
| 1 | Пушкина |
| 2 | Горького |
| 3 | Кооперативная |
| Скважина с/з «Правда» |
| 1 | с/з Правда |
| 2 | 2-й Восточный пер. |
| 3 | 3-й Восточный пер. |

При производстве питьевой воды отсутствует стадия очистки воды.

Контроль качества питьевой воды осуществляет санитарно-промышленная лаборатория ООО «Александров водоканал» и ЦГСЭН г. Александрова. На основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.1.4.1074-01) предприятием ежегодно разрабатывается и согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается в установленном порядке рабочая программа производственного контроля качества воды.

В таблице 16 представлена характеристика качества воды в сравнении с показателями СанПиН 2.1.1074-01.

Таблица 16

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение показателей реализуемой воды | Нормативы согласно СанПиН 2.1.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах/привкус | баллы | 1/1 | 2/2 |
| 2 | Цветность | градусы | 5 | 20 (35) |
| 3 | Мутность | мг/л | 0,18 | 1,5 (2) |
| 4 | рН | ед. рН | 7,56 | 6-9 |
| 5 | Жесткость | мг-экв./л | 6,85 : 8,9 | 7,0 (10) |
| 6 | Окисляемость | мг/л | 0,75 | 5,0 |
| 7 | Железо общее | мг/л | 0,14 | 0,3 (1,0) |
| 8 | Сухой остаток | мг/л | 471 | 1000 (1500) |

Показатели реализуемой воды соответствуют гигиеническим требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, за исключением показателя жёсткости воды. Отмечается повышенная жесткость воды от 7,3 до 8,5 мг/экв.л. по скважинам «Южного» водозабора, от 7,4 до 9,0 мг/экв.л. – «Северного» и от 7,4 до 7,8 мг/экв.л – «Новинского» водозаборов.

Повышенная жёсткость до 8,9 мг/экв.л. отмечается в скважине №2/12738 по ул. Королёва. Содержание железа не превышает 0,28 мг/л, что соответствует ПДК (0,3 мг/л).

По бактериологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Данные анализов радиологических исследований отсутствуют. Также нет данных о содержании в подземных водах таких компонентов, как: бор, бериллий, молибден, свинец, селен, стронций, определение которых, является обязательным при  оценке качества воды подземного источника для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»).

На качество воды так же оказывает влияние место расположения водозаборов и скважин. Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны водозабора «Южный» и в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» и «Новинский» находятся промышленные предприятия (территории объектов производственного и промышленного назначения в соответствии с генеральный планом МО города Александров четвертый этап), которые являются потенциальными загрязнителями водоносных горизонтов.

По данным инвентаризации, проведенной в 2012 г., общая протяженность сетей водопровода составляет 119,1 км. Структура водопроводных сетей по диаметрам приведена в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), км |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 50 мм до 250 мм | 71,5 |
| 2 | от 250 мм до 500 мм | 47,6 |
| 3 | Всего | 119,1 |

Сети водоснабжения г. Александрова представлены стальными, чугунными, полиэтиленовыми и асбестоцементными трубопроводами. Большую долю составляют сети в чугунном исполнении – 80%, стальные сети составляют - 5%, полиэтиленовые –  10%, асбестоцементные – 5%.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 367 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено 287 водоразборных колонок.

По состоянию на 2012г. износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование водозаборов, системы транспортировки воды) составляет 76,92%. Фактический срок службы оборудования составляет 20 лет.

Последний капитальный ремонт сетей водоснабжения был проведен в 2007 году.

Степень загрузки оборудования оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость добычи и транспортировки воды. В таблице 18 приведены показатели эффективности деятельности ООО «Александров водоканал».

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Владимирская область | г.Александров |
| 1 | Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м | 0,85 | 0,79 | 0,96 | 0,93 |
| 2 | Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,70 | 0,66 | 0,66 | 0,83 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % | 43,8 | 39,6 | 34,6 | 4,6 |
| 4 | Аварийность, ед./км | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 5 | Потери воды при транспортировке, % | 22,0 | 15,4 | 19,3 | 20,2 |

Анализ показателей эффективности показал следующее:

1. Трудоемкость производства и транспортировки воды значительно превышает региональные и общероссийские показатели. Это можно объяснить проведенной инвентаризацией существующих сетей ООО «Александров водоканал» и снижением протяженности сетей водоснабжения с 152 км до 119 км.

2. Величина энергоемкости производства и транспортировки воды в г.Александрове находится на уровне показателя по Владимирской области, но выше общероссийских и окружных значений. При этом важно отметить, что учтенный в тарифе на 2012 г. удельный расход электроэнергии на 14% ниже, чем фактическое значение данного показателя за 2010 г.  В процессе реализации программных мероприятий планируется ежегодное снижение потребления электроэнергии на 8,7 тыс.кВт*ч за счет замены морально устаревшего оборудования, не обладающего необходимыми характеристиками по энергосбережению, что позволит сократить ежегодный убыток предприятия примерно на 32,1 тыс.руб.

3. Показатель протяженности сетей, нуждающихся в замене, в г. Александрове значительно лучше значений по округу и в целом по России.

Анализ финансового состояния ООО «Александров водоканал» проведен на основании данных формы статистической отчетности 22-ЖКХ (сводная) за 2011 г.

Деятельность ООО «Александров водоканал» в части предоставления услуг водоснабжения в 2011 г. является убыточной. Сумма доходов от реализации услуг водоснабжения составила 61043,5 тыс. руб., а расходов – 61103 тыс. руб. Таким образом, убыток составил 59,5 тыс. руб. Возникновение убытков связано с неплатежами потребителей услуг водоснабжения в течении нескольких лет, в том числе ОАО «Александровские коммунальные системы». Так же убыточность предприятия связана с ограничением роста тарифа предельными индексами.

Основной удельный вес в структуре расходов предприятия на 2012 г. занимают расходы на электроэнергию (28,2%) и оплату труда, включая страховые взносы (40,8%), ремонт и техническое обслуживание (17,5%).

Уровень собираемости платежей населения за услуги водоснабжения находится на высоком уровне и в 2011 году составил 93,1 %. При этом, данный показатель имеет положительную динамику по сравнению с 2009 г.- уровень собираемости платежей с населения составлял 86,8%, а по сравнению с 2010 г. показатели ниже (в 2010 г. – 95,6%).

Размер тарифов на питьевую воду в 2011 г. составил 12,26 руб./куб.м (без НДС), в 2012 г. – 13,47 руб./куб.м (без НДС). Следует отметить, что  наблюдается увеличение объема реализации услуг водоснабжения, учитываемого при определении тарифа на 2012 г., по сравнению с фактическим объемом в 2011 г. на 11,3%. Тарифы утверждаются с учетом предельных индексов изменения тарифов.

Таким образом, анализ текущего состояния системы водоснабжения в г. Александрове показал следующие основные проблемы:

1. Несоответствие качества питьевой воды требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Высокий моральный и физический износ объектов водоснабжения.

3. Высокую энергоемкость производства и транспортировки воды.

4. Отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета.

## Анализ текущего состояния системы водоотведения

Водоотведение в г. Александрове осуществляет ООО «Александров водоканал»  (до реорганизации предприятие носило название МП ПУВКХ (Муниципальное предприятие производственное управление водопроводно-канализационное хозяйство)).

Основные показатели деятельности ООО «Александров водоканал» представлены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 5207,1 | 5129,8 | 5012,8 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 5207,1 | 5129,8 | 5012,8 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 5207,1 | 5081,7 | 4661,5 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб. м | 3724,7 | 3755,3 | 3560,8 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 177,3 | 175,4 | 155,8 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1305,1 | 1151,0 | 944,9 |
| 4 | Объем стоков от других канализаций | тыс. куб. м | 0,0 | 48,1 | 351,3 |

За рассматриваемый период основным потребителем услуг водоотведения в г.Александрове является население, на его долю приходится 76,4% от общего объема отводимых сточных вод.

Объем сточных вод, отведенных от потребителей в 2011 г., снизился на 10,5% по сравнению в 2009 г. Данная динамика свойственна всем группам потребителей. Уменьшение объема отводимых стоков связано с уменьшением объема потребляемой воды за период 2009-2011 гг.

На очистные сооружения города так же поступают отведенные стоки от других канализаций, объем которых в 2011 г. составил 351,3 тыс. куб.м, что более чем в 7 раз выше фактического показателя 2010 г.

В настоящее время в г. Александрове имеется система централизованной канализации, которая охватывает значительную часть жилой застройкой. В систему канализации входят самотечные и напорные коллекторы, канализационные насосные станции и очистные сооружения полной биологической очистки.

Отведение и очистка хозяйственно-бытовых и загрязненных промышленных сточных вод осуществляется по неполной раздельной системе.

Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий города предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов на главную насосную станцию.

В городе эксплуатируется 17 канализационных насосных станций (далее - КНС), которые перекачивают сточные воды на главную канализационную насосную станцию (далее - ГКНС).

Главной насосной станцией сточные воды по двум напорным трубопроводам, протяженностью 7,5 км, перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки (далее - ОСБО).

Техническая характеристика существующих канализационных насосных станций приводится в нижеследующей таблице 20 .

Таблица 20

| № п/п | Наимено-вание объекта | Месторасполо-жение объекта | Характе-ристика (производительность), куб.м/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | Коэфф. использо-вания | Марка насоса | Марка Электродви-гателя | Мощ-ность, кВт | Автоматизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС № 1 | ул.Энтузиастов д1 | 700 | 1964 | 100 | СД 450/ 22.5а СД 250/ 22.5а | А2-312 А72-4 | 55,0 28,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 2. | КНС № 2 | ул.Лермонтова д.25 | 400 | 1995 | 100 | СД 250/22.5а ФГ144/10.5б | 4А200М4УЗ А02-81-4УЗ | 37,0 40,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 3. | КНС № 3 | Район ГАИ | 456 | 1968 | 100 | СД 250/22.5 ФГ 216/24 б | 4А200М4УЗ А02-71-4УЗ | 37,0 22,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 4. | КНС № 4 | Двориковское шоссе | 430 | 1971 | 100 | Д 200-36 б СД 250/22.5а | 4А180S2УЗ 4М-200l -15 | 22,0 33,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 5. | КНС № 5 | ул.Пески | 750 | 1967 | 100 | СД 450/56 СД 160/45 ФГ 144/46 | 4А280М4УЗ 4АМ250S4УЗ 4АМИ200l4УЗ | 132,0 75,0 45,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Инвертор L300-750HFE. Плавный пуск М201 (2 шт.) Контроллер РС-420 |
| 6. | КНС № 6 | ул. Топоркова | 198 | 1991 | 100 | СД 100/40 б СМ125-80-315/4 GRUNDFOS SEG40.40 | 4АМ132М2УЗ АИР180S4УЗ | 11,0 22,0 5,5 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 7. | КНС № 7 | ул.Геологов | 178 | 1993 | 100 | СД 80/18 СД 80/18 GRUNDFOS SEG40.40 | 4АМ160М6УЗ АИР132S2УЗ | 15,0 7,5 5,5 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 8. | КНС № 8 | ул.Терешкова д.1 | 2150 | 1985 | 100 | GRUNDFOS S1404АМ6 СД 450/ 22.5а СД 450/ 56 S 1404 СД 450/56 | А2-312 АЗ-315-9-6УЗ 4АМН315М6УЗ | 43,0 55,0 110,0 45,0 160,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Инвертор L300-450HFE 45 кВт. Плавный пуск ATS48-100 кВт Контроллер РС-420 |
| 9. | КНС № 9 | ул.Королева 11 | 160 | 1994 | 100 | СД 80/18а СД 80/18д | АИР112М4УЗ АИР112М4УЗ | 5,50 5,50 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 10. | ГКНС | Южный микрорайон | 4500 | 1981 | 100 | СМ 250-200-400/4 GRUNDFOS S2854АМ6 ФГ 800/33 б СД 2400 СД 800/32 GRUNDFOS S2854АМ6 | 4АМН280М4УЗ 4АМН315М6УЗ А313-52-8У4 4А355S6УЗ | 160,0 85,0 160,0 500,0 160,0 85,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и электродный датчик уровня Инвертор L300-132 кВт. Плавный пуск ATS48-100 кВт |
| 11. | КНС № 10 | ул. Сноповская | 258 | 1995 | 100 | СД 160/45 СМ 80/32 GRUNDFOS SEG40.40 | 4А160М2УЗ 4А160М2УЗ | 18,0 18,0 5,5 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 12. | КНС № 11 | ул. Овражная | 300 | 1961 | 100 | ФГ 144/46 б ФГ 144/46 б | 4АМ180М2УЗ 4АМ 180М2УЗ |  | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 13. | КНС № 12 | ул.Стрелецкая | 300 | 1961 | 100 | ФГ 144/46 б ФГ 144/46 б НПК-20-22УХЛ | 4А160М2УЗ 4А180S2УЗ | 18,0 22,0 4,5 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 14. | КНС-13 | ул.Киржачская (з-д ИСКОЖ) | 480 | 1984 | 100 | СД 160/45 СД160/22 СД 160/45 | 4А180S2УЗ 4А160М2УЗ 4А180S2УЗ | 22,0 18,0 22,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 15. | КНС-14 | ул.Новые Конопляники | 160 | н/д | 100 | GRUNDFOS SEG40.40 ФГ 144/46 б | 4А180S2УЗ | 5,5 22,0 | Электродный датчик уровня и САУ-М7Е |
| 16. | КНС- 15 | ул. Ново-Стрелецкий проезд | 260 | 1962 | 100 | GRUNDFOS SEG40.40 СД 250/22.5а | 4А200М4УЗ | 5,5 37,0 | Поплавковый датчик Контроллер РС-420 |
| 17. | КНС – 16 | ул.Охотный луг | 400 | 1998 | 100 | СД 80/18 СД 200/22 СД 200/24 | 4АМ160М6УЗ 4А200М4УЗ 4АМИ200l4УЗ | 15,0 37,0 45,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 18. | КНС – 17 | Кирпичный пр. | 20 | 1975 | 100 | НПК 0-22 | НПК 20-22 | 4,5 | Поплавковый датчик |

Далее представлен список территорий (участков), подключенных к канализационным насосным станциям.

Таблица 21

| № п/п | Наименование (номер) КНС | Наименование подключенного м/к дома (объекта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГКНС | Весь город |
| 2. | КНС № 17 | м/р-н ЦРММ |
| 3. | КНС № 2 |  |
| 4. | КНС № 3 | м/р-н ГИБДД |
| 5. | КНС № 4 | м/р-н Двориковское шоссе |
| 6. | КНС № 5 | м/р-н Центр |
| 7. | КНС № 11 |  |
| 8. | КНС № 6 | м/р-н Топоркова |
| 9. | КНС № 7 | м/р-н Геологи |
| 10. | КНС № 8 | м/р-н Центр, 8 м/р-н |
| 11. | КНС № 1 | м/р-н Черемушки |
| 12. | КНС № 9 |  |
| 13. | КНС № 10 |  |
| 14. | КНС № 12 | м/р-н Стрелиха |
| 15. | КНС № 15 |  |
| 16. | КНС № 13 | м/р-н Монастырь, АТП, Поповая гора |
| 17. | КНС № 14 | м/р-н Нов. Конопляники |
| 18. | КНС № 16 | м/р-н Охотный Луг |

ОСБО введены в эксплуатацию в 1981 г. В состав очистных сооружений биологической очистки входят: приемная камера, здание решеток, расходомерное устройство (стационарный акустический расходомер сточных вод ЭХО-Р-02), горизонтальные пескоголовки с круговым движением воды, распределительная камера, блок емкостей первой очереди (3 линии, в составе каждой - отстойник первичный радиальный, аэротенк двухкоридорный, отстойник вторичный радиальный, контактный резервуар, илоперегниватель, аэробный минерализатор), блок емкостей второй очереди (2 линии идентичные по составу сооружениям второй очереди), иловые площадки на искусственном основании с дренажем, хлораторная, производственный корпус, насосная станция перекачки дренажных и фекальных вод, песковые бункера.

Очистка сточных вод осуществляется следующим образом:

Из приемной камеры стоки самотеком поступают к решеткам, проходя водоизмерительный лоток, поступают в горизонтальную песколовку.

Согласно технологическому регламенту из песколовок сточные воды поступают в радиальные отстойники, далее самотеком в распределительные лотки, из которых направляются на аэротенки. Из аэротенков смесь сточных вод и активного ила самотеком поступают во вторичные радиальные отстойники, далее по водосборным лоткам в контактные резервуары, а затем, - в ручей Дериножку.

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется гипохлорит натрия (ранее применялся хлор-газ).

В настоящее время ведется строительство очистных сооружений в мкр. Правда г.Александрова, проектная мощность очистных сооружений составит 260 куб.м/сут.

В таблице 22 представлена характеристика существующих очистных сооружений.

Таблица 22

| Тип сооружения | Количество, ед. | Производительность очистных сооружений, тыс. куб.м/сутки |
| --- | --- | --- |
| Решетки с механической очисткой (решетки РММВ-1000) | 3 | 8,496 |
| Горизонтальные песколовки с круговым движением воды | 2 | 960,0 |
| Двухярусные отстойники | 5 | 27,96 |
| Первичные отстойники | 5 | 27,96 |
| Аэротенки | 5 | 27,96 |
| Вторичные отстойники | 5 | 27,96 |
| Насосные и воздуходувные станции | 2 | 240,0 |
| Иловые площадки на искусственном основании с дренажем (8х23,3 кв.м) | 8 | 18,64 |

Производительность ГКНС г.Александрова составляет 4500 куб.м/час (108,0 тыс. куб.м /сут.). Резерв мощности насосной станции канализации – более 80%. Резерв мощности рассчитан исходя из показателей за 2011 г. о среднесуточных объемах сточных вод, отведенных от потребителей и пропущенных через очистные сооружения, с учетом коэффициентов неравномерности притока сточных вод.

Мощность ОСБО составляет 28 тыс. куб.м/сут. Фактическая производительность очистных сооружений в 2011 г. составила 13,8 тыс. куб.м/сут. (объем стоков, пропущенных через очистные сооружения составил 5012,8 тыс. куб.м). Резерв мощности очистных сооружений составляет 50,8%, что позволит в перспективе подключить к услуге централизованного водоотведения всех жителей города.

Следует отметить, что производительность ГКНС в 4 раза превышает производительность очистных сооружений города.

Анализ эффективности очистки сточных вод показал, что количество взвешенных веществ снижается на 85,8 %, концентрация загрязнений по БПК5 снижается на 97,7 %.

Оборудование очистных сооружений технически и морально устарело (ввод в эксплуатацию 1981 г.) и не может производить очистку стоков по требуемым нормативам. В результате этого стоки сбрасываются без нормативной очистки  (много взвешенных веществ). Кроме того, в настоящее время в г.Александрове отсутствует цех по механическому обезвоживанию осадка сточных вод, что приводит к ухудшению экологической обстановки в городе.

Протяженность канализационных сетей в г. Александрове составляет 65,8 км.

Структура канализационных сетей по диаметрам приведена в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей в однотрубном представлении), км | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напорные сети | 20,0 | 30,4 |
| 1.1. | до 500 мм | 12,5 | 19,0 |
| 1.2. | от 500 до 1000 мм | 7,5 | 11,4 |
| 2. | Безнапорные сети | 45,8 | 69,6 |
| 2.1. | до 500 мм | 37,3 | 56,7 |
| 2.2. | от 500 до 1000 мм | 5,5 | 8,4 |
| 2.3. | более 1000 мм | 3,0 | 4,6 |
| 3. | Итого | 65,8 | 100,0 |

Канализационные сети введены в эксплуатацию в период 1957-2002 гг. Согласно данным отчета о выполнении производственной программы в 2011 г. отмечается высокий физический износ оборудования водоотведения (76,9%).

Протяженность напорных сетей диаметром до 500 мм, нуждающихся в замене, составила 1,4 км (удельный вес 2,13%).

В городе существует проблема с отведением ливневых стоков. Ливневая канализация построена на ул. Октябрьская, ул. Восстания 1905, ул. Оранжевая, ул. Революции, ул. Овражная, ул. Ленина, Вокзальный переулок, ул. Институтская, ул. Кубасова, ул. Гагарина и Южный переулок, Красный переулок и в придомовой территории новых микрорайонов.

По всем перечисленным улицам сети ливневой канализации построены небольшими участками. Выпуск дождевых и талых вод без очистки осуществляется на рельеф в открытый водоток с последующим сбросом в р. Серая.

Очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют.

Индивидуальная жилая застройка использует выгреба и надворные уборные. Сливной станции для приема нечистот из выгребов в городе нет.

Важным показателем является степень загрузки оборудования, так как она оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость деятельности по водоотведению. Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения в г. Александрове с региональными значениями приведена в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Владимирская область | г. Александров |
| 1. | Энергоемкость транспортировки и очистки стоков, кВт*ч/куб. м | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,91 |
| 2. | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | 53,8 | 42,7 | 34,7 | 59,7 |
| 3. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % | 41,3 | 34,2 | 35,6 | 2,1 |
| 4. | Аварийность системы водоотведения, ед./км | 0,25 | 0,18 | 0,03 | 3,43 |
| 5. | Трудоемкость деятельности по водоотведению, чел./км | 1,10 | 1,15 | 1,05 | 1,28 |

Показатели эффективности деятельности ООО «Александров водоканал» имеют более высокие значения по сравнению с аналогичными показателями по региону и в целом по России, кроме показателя удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

Анализ показателей эффективности деятельности предприятия показывает, что энергоемкость транспортировки и очистки стоков в 1,4-1,6 раза выше, чем в целом по Российской Федерации и по региону. Эта ситуация может быть обусловлена следующими причинами:

1. Применение более мощного оборудования, чем это необходимо: оборудование используется только на 20% на перекачке и на 49,2% на очистных сооружениях. Такое использование оборудования неэффективно, но с другой стороны, имеющийся резерв мощности позволит в планируемом периоде подключить новых потребителей.

2. Использованием морально устаревшего оборудования, которое не обладает необходимыми характеристиками по энергосбережению. Такое оборудование подлежит замене, т.к. величина энергоемкости транспортировки и очистки стоков влияет на размер расходов на оказание услуг водоотведения, которые несет ООО «Александров водоканал».

3. Система водоотведения г.Александрова имеет неоптимальную схему. Например, для водоотведения сточных вод от микрорайона «ИСКОЖ» необходимо задействовать несколько участков самотечных и напорных коллекторов, проходящих через весь город, и 4 КНС, что существенно увеличивает энергопотребление при оказании услуг водоотведения.

Анализ финансового состояния ООО «Александров водоканал» приведен на основании данных формы статистической отчетности за 2011 г. (22-ЖКХ (сводная)).

Деятельность ООО «Александров водоканал» в части предоставления услуг водоотведения в 2011 г. является убыточной. Сумма доходов о реализации услуг водоотведения составила 52067,5  тыс. руб., а расходов - 52025 тыс. руб. Таким образом, убыток составил  42,5 тыс. руб.

Возникновение убытков связано с высоким износом оборудования, требующего соответствующих расходов на ремонт и обслуживание. Так же убыточность предприятия связана с ограничением роста тарифа предельными индексами.

Основной удельный вес в структуре расходов предприятия в 2012 г. занимают расходы на оплату труда, включая страховые взносы (40,9%), и электроэнергию (33,4%).

Уровень собираемости платежей населения за услуги водоотведения находится на высоком уровне и в 2011 году составил 92,0%. При этом данный показатель имеет отрицательную динамику: в 2009 г. уровень собираемости платежей с населения составлял 96,3%, в 2010 г. – 95,8%.

Размер тарифа на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Александров водоканал», в 2012 г. составил 12,23 руб./куб.м. При определении тарифа на услуги водоотведения наблюдается рост объема реализации услуг водоотведения по сравнению с фактическими объемами прошлых лет (6-10%). Тарифы утверждаются с учетом предельных индексов роста.

Таким образом, анализ текущего состояния системы водоотведения в г.Александрове выявил следующие основные проблемы:

- Неэффективное использование оборудования, связанное с применением более мощного оборудования, чем это необходимо.

- Низкая надежность сетей водоотведения и насосного оборудования вследствие высокого уровня износа.

- Недостаточная очистка сточных вод вследствие использования физически и морально устаревшего оборудования и отсутствия технической возможности полной биологической очистки сточных вод.

- Отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоотведения.

## Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от потребителей г. Александрова осуществляется открытым акционерным обществом «Специализированная автомобильная база» (далее - ОАО «Спецавтобаза»). Утилизация (захоронение) ТБО от потребителей г. Александрова осуществляется муниципальным предприятием «Специализированная автомобильная база» (далее - МП «Спецавтобаза»).

В г. Александрове отсутствует система раздельного сбора ТБО. Общий объем вывоза ТБО в 2011 году потребителей составил 155,144 тыс.куб.м, включая:

- от населения – 100,851 тыс.куб.м (65 % от общего объема ТБО);

- от бюджетных учреждений – 6,129 тыс.куб.м (4 % от общего объема ТБО);

- от прочих организаций – 48,164 тыс.куб.м (31 % от общего объема ТБО).

Нормы накопления ТБО установлены решением Совет народных депутатов г. Александрова от 02.06.2008 г. № 82 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для населения г. Александрова» и составляют:

- для населения, проживающего в благоустроенном жилом помещении, без отбора пищевых отходов:

- ТБО - 1, 5 куб.м на 1 чел. в год;

- КГО – 0,2 куб.м на 1 чел. в год;

- для населения, проживающего в неблагоустроенном жилом помещении, без отбора пищевых отходов:

- ТБО - 1, 74 куб.м на 1 чел. в год;

- КГО – 0,2 куб.м на 1 чел. в год.

Фактический удельный объем вывоза и захоронения ТБО (включая КГО) в 2011 г.  составил 1,646 куб.м. на 1 чел. в год (незначительно меньше средневзвешенной величины утвержденных норм накопления – 1,726 куб.м.).

МП «Спецавтобаза» осуществляет эксплуатацию Александровской городской свалки ТБО (далее – городская свалка ТБО),  которая находится в собственности Александровского района Владимирской области. На данной свалке размещаются ТБО от потребителей Александровского района (в том числе, г. Александрова).

Городская свалка ТБО находится по адресу: Владимирская область, г. Александров, д. Машково. Площадь городской свалки ТБО составляет 11,95 га. Ближайший населенный пункт (д. Машково) расположен на расстоянии 700 м, ближайший водный объект (озеро Дичковское) – на расстоянии 5 км.

Городская свалка ТБО предназначена для захоронения отходов 4-5 классов опасности. Промышленные отходы 3 и 4 классов опасности принимаются в ограниченном количестве, в соответствии с лицензиями на их размещение.

Уплотнение ТБО осуществляется 2-кратным проходом бульдозера.  Общая высота слоя твердых бытовых отходов составляет 2 м.

По данным характеристики объекта размещения отходов проектный срок эксплуатации городской свалки ТБО рассчитан на 50 лет (с 1979 до 2029 гг.). Проектная вместимость городской свалки ТБО – 1050000 куб.м. Лимит размещения отходов составляет 52000 куб.м. в год. По состоянию на 01.01.2012 г. городской свалке ТБО размещено 430000 куб.м. отходов. Уровень заполнения городской свалки ТБО – 41 %.

На городской свалке ТБО размещены:

- бытовое помещение (вагончик), площадью 27 кв.м;

- гараж для спецавтотехники, площадью 139,5 кв.м.;

- цистерна для воды, объемом 30 куб.м.;

- трансформаторная подстанция;

- линии электропередач.

Водоснабжение городской свалки ТБО – децентрализованное (привозное).

На городской свалке ТБО отсутствуют: ограждение, склады ГСМ, система радиометрического контроля, весы, контрольно-смотровые колодцы, контрольно-дезинфицирующая ванна, выгреб.

Прием отходов на свалке осуществляется 8 часов в сутки.

Площадь городской свалки ТБО условно разбита на карты размером 200 м*200 м. Для уплотнения ТБО используются 3 бульдозера.

Основными проблемами системы утилизации (захоронения) ТБО в г. Александрове являются:

- Несоответствие городской свалки ТБО требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

- Отсутствие сортировки ТБО и современных технологий, позволяющих экономить участки захоронения ТБО.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», при эксплуатации объектов, связанных с обращением с отходами, должны соблюдаться экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. На объектах захоронения отходов должен осуществляться мониторинг состояния окружающей среды. Существующая городская свалка ТБО эксплуатируется без системы фильтрации, дренажа стоков фильтрата ТБО, гидроизоляции, газоотведения биогаза, без системы наблюдения за фильтратом, что является грубым нарушением природоохранного законодательства.

При сохранении существующих темпов накопления ТБО (в среднем 324 тыс. куб.м. в год), коэффициенте уплотнения ТБО на свалке (3) оценочный срок эксплуатации существующего объекта захоронения составит около 6 лет  - до 2018 г. (620000/(324000/3)).

Схемой очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, утвержденной постановлением Администрации Владимирской области от 09.02.2011 г. № 97 (далее – Схема очистки территории Владимирской области), в срок до 2015 г. планируется строительство нового межмуниципального полигона ТБО для группы муниципальных образований: Александровского, Киржачского, Кольчугинского и Юрьев-Польского районов.

До реализации мероприятий, предусмотренных Схемой очистки территории Владимирской области, в отношении  городской свалки ТБО целесообразно провести ряд наиболее актуальных (по срокам и стоимости) мероприятий по модернизации ее хозяйственной зоны (строительство ограждения), приобретение автомобильных весов и спецавтотехники для размещения спрессованных брикетов на участке захоронения.

Учитывая значительные капиталовложения в рекультивацию существующей городской свалки ТБО, а также необходимость минимизации загрязнения окружающей природной среды, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО.

По данным Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ, утвержденной постановлением Коллегии Госстроя от 22.12.1999 г. № 17 (МДС 13-8.2000), морфологический состав ТБО в средней климатической зоне представлен следующими фракциями (с указанием процента содержания по массе):

- пищевые отходы – 35-45%%;

- бумага, картон и т.п. – 32-35%%;

- дерево – 1-2%%;

- черный металл – 3-4%%;

- цветной металл – 0,5-1,5%%;

- текстиль – 3-5%%;

- кости – 1-2%%;

- стекло – 2-3%%;

- кожа, резина – 0,5-1%%;

- камни, керамика – 0,5-1%%;

- пластмасса и полимеры – 3-4%%;

- прочее – 1-2%%

- отсев (фракции менее 15 мм) – 5-7%%.

В связи с всевозрастающим количеством ценных утильных фракций (бумага, картон, черный и цветной метал, стекло, пластмасса и полимеры и т.д.), увеличение эффективности системы обращения с отходами в Александровском районе (в том числе, в муниципальном образовании городе Александрове) возможно за счет строительства мусоросортировочного комплекса (далее также – МСК).

Предполагаемый к использованию для размещения МСК участок может располагаться на территории рядом с действующей городской свалкой ТБО.  Данный участок относится к землям сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» допускается перевод земель сельскохозяйственных угодий  или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий в случае размещения объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов (п. 9 ст.7).

Также, согласно Закону об отходах производства и потребления для расширения существующей городской свалки ТБО необходимо разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования после результатов государственной экологической экспертизы.

Таким образом, необходимо определить лиц, ответственных за подготовку документов для проведения государственной экологической экспертизы и получения разрешения на строительство МСК рядом с существующей городской свалкой ТБО.

По предварительным оценкам (уровень цен 2012 г., прогнозные объемы накопления ТБО в 2014 г.) срок окупаемости МСК составит немного более 3 лет (определена через соотношение капитальных вложений на строительство МСК и чистой прибыли от деятельности по сортировке мусора) при следующих условиях:

- сохранении смешанного сбора ТБО в Александровском районе (в том числе, в г. Александрове);

- реализации минимального объема утильных фракций (цветной и черный металл, пластик, стекло, бумажная продукция (картон, газеты и т.п.)) – 8,2 % от массы образования ТБО;

- установлении уровня заработной платы работников в размере среднего по г.  Александрову;

- реализация вторичных материальных ресурсов будет осуществляться потребителям вторсырья на территории г. Александрова и г. Владимира.

При увеличении объемов реализации, внедрении раздельного сбора ТБО срок окупаемости МСК будет ниже.

С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением)  ТБО в Александровском районе (в том числе, в муниципальном образовании городе Александрове), целесообразно оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 26).

Учитывая районный статус городской свалки ТБО, оценка максимальных объемов образования ТБО производилась исходя из следующих допущений:

- 100% охват всего населения Александровского района (в том числе г. Александрова) услугами по утилизации ТБО.

- Введение в эксплуатацию МСК предусмотрено с 2014 г.

- Ежегодные темпы роста объемов накопления ТБО составят 1,5 %.

- Объемные показатели выборки утильных фракций на период с 2014-2020 гг. представлены в таблице 25.

- Прочие условия учтены в соответствии с данными раздела 1.2 настоящей Программы.

Таблица 25

| № п/п | Морфологический состав ТБО | Массовый состав, % | Выход вторичных ресурсов с учетом наличия сбыта, % по массе | Масса утильных фракций, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | пищевые отходы | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | бумага, картон | 33,5 | 5,0 | 2939,0 | 2981,8 | 3024,6 | 3067,4 | 3110,2 | 3153,0 | 3195,8 |
| 3 | дерево | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | черный металл | 3,5 | 1,0 | 587,8 | 596,4 | 604,9 | 613,5 | 622,0 | 630,6 | 639,2 |
| 5 | цветной металл | 1,0 | 0,4 | 235,1 | 238,5 | 242,0 | 245,4 | 248,8 | 252,2 | 255,7 |
| 6 | текстиль | 4,0 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | кости | 1,5 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | стекло | 2,5 | 2,0 | 1175,6 | 1192,7 | 1209,8 | 1227,0 | 1244,1 | 1261,2 | 1278,3 |
| 9 | кожа, резина | 0,75 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | камни, керамика | 0,75 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | пластмасса и полимеры | 3,5 | 1,0 | 587,8 | 596,4 | 604,9 | 613,5 | 622,0 | 630,6 | 639,2 |
| 12 | прочее | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отсев | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Итого: | 100,0 | 10,4 | 5525,3 | 5605,8 | 5686,2 | 5766,8 | 5847,1 | 5927,6 | 6008,2 |

Продолжение таблицы 25

| № п/п | Морфологический состав ТБО | Насыпная плотность утильных фракций, т/куб.м | Объем утильных фракций, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | пищевые отходы | 0,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | бумага, картон | 0,060 | 48983,3 | 49696,7 | 50410,0 | 51123,3 | 51836,7 | 52550,0 | 53263,3 |
| 3 | дерево | 0,070 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | черный металл | 0,400 | 1469,5 | 1491,0 | 1512,3 | 1533,8 | 1555,0 | 1576,5 | 1598,0 |
| 5 | цветной металл | 0,240 | 979,6 | 993,8 | 1008,3 | 1022,5 | 1036,7 | 1050,8 | 1065,4 |
| 6 | текстиль | 0,150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | кости | 0,440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | стекло | 0,300 | 3918,7 | 3975,7 | 4032,7 | 4090,0 | 4147,0 | 4204,0 | 4261,0 |
| 9 | кожа, резина | 0,240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | камни, керамика | 0,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | пластмасса и полимеры | 0,038 | 15468,4 | 15694,7 | 15918,4 | 16144,7 | 16368,4 | 16594,7 | 16821,1 |
| 12 | прочее | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отсев | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Итого: | - | 70819,5 | 71851,9 | 72881,7 | 73914,3 | 74943,8 | 75976,0 | 77008,8 |

Таблица 26

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период 2013-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГО (нарастающим итогом) | - | 1,015 | 1,030 | 1,045 | 1,060 | 1,075 | 1,090 | 1,105 | 1,120 | - |
| 2 | Среднегодовой объем ТБО и КГО, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 329113,8 | 333977,5 | 338841,3 | 343705,0 | 348568,8 | 353432,5 | 358296,3 | 363160,0 | 2769095 |
| 2.1. | ТБО | куб.м | 289620,1 | 293900,2 | 298180,3 | 302460,4 | 306740,5 | 311020,6 | 315300,7 | 319580,8 | 2436804 |
| 2.2. | КГО | куб.м | 39493,7 | 40077,3 | 40661,0 | 41244,6 | 41828,3 | 42411,9 | 42995,6 | 43579,2 | 332292 |
| 3 | Среднегодовая масса ТБО и КГО, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 65822,7 | 66795,5 | 67768,3 | 68741,0 | 69713,8 | 70686,5 | 71659,2 | 72632,0 | 553819 |
| 3.1. | ТБО | т | 57924,0 | 58780,0 | 59636,1 | 60492,1 | 61348,1 | 62204,1 | 63060,1 | 63916,2 | 487361 |
| 3.2. | КГО | т | 7898,7 | 8015,5 | 8132,2 | 8248,9 | 8365,7 | 8482,4 | 8599,1 | 8715,8 | 66458 |
| 4. | Объем "хвостов" до уплотнения, в том числе: | куб.м | 329113,8 | 263158,0 | 266989,4 | 270823,3 | 274654,5 | 278488,7 | 282320,3 | 286151,2 | 2251699 |
| 4.1. | ТБО | куб.м | 289620,1 | 223080,7 | 226328,4 | 229578,7 | 232826,2 | 236076,8 | 239324,7 | 242572,0 | 1919408 |
| 4.2. | КГО | куб.м | 39493,7 | 40077,3 | 40661,0 | 41244,6 | 41828,3 | 42411,9 | 42995,6 | 43579,2 | 332292 |
| 5. | Среднегодовой объем ТБО и КГО, захораниваемый на свалке с учетом отбора утильных фракций и уплотнения | куб.м | 109704,6 | 41888,0 | 42497,9 | 43108,1 | 43718,0 | 44328,2 | 44938,1 | 45547,9 | 134814 |
| 6. | Объем накопления ТБО и КГО на существующей свалке (нарастающим итогом) | куб.м | 647787,9 | 689675,9 | 732173,8 | 775281,9 | 818999,9 | 863328,1 | 908266,2 | 953814,1 | 953814 |
| 7. | Проектная вместимость свалки ТБО | куб.м | 1050000,0 | 1050000,0 | 1050000,0 | 1050000,0 | 1050000,0 | 1050000,0 | 1050000,0 | 1050000,0 |  |

На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО в г. Александрове можно сделать вывод, что на период 2013 – 2020 гг. вместимости участка существующей городской свалки ТБО будет достаточно при условии размещения мусоросортировочного комплекса.

Таким образом, на период реализации настоящей Программы, в г. Александрове запланированы следующие мероприятия в сфере утилизации (захоронения) ТБО:

- модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующей городской свалки ТБО;

- строительство мусоросортировочного комплекса (рядом с участком городской свалки ТБО).

## Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Оснащение потребителей коммунальных ресурсов в г. Александров приборами учета осуществляется в рамках «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Александров» на 2010-2020 годы, утвержденная постановлением главы города Александрова от 30.07.2010 г. № 340/1 (далее – Программа энергосбережения г. Александрова).

Программа энергосбережения г. Александрова в период 2010-2012 гг. (1 этап) предусматривает следующие мероприятия: доведение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов до 100% муниципальных учреждений, многоквартирных домов и объектов коммунальной инфраструктуры на период до 2012г.

Потребность в оснащении приборами учета многоквартирных домов и бюджетных учреждений приведена в таблице 27.

Таблица 27

| №№ п/п | Наименование коммунального ресурса | Потребность в установке общедомовых приборов учета, ед. | Установлено общедомовых приборов, ед. | Уровень оснащения общедомовыми приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома |  |  |  |
| 1.1. | Холодная вода | 3464 | 1857 | 34,9 |
| 1.2. | Электрическая энергия | 18 | 443 | 96,1 |
| 2.3. | Тепловая энергия | 396 | 199 | 33,4 |
| 2 | Бюджетные учреждения |  |  |  |
| 2.1. | Холодная вода | 91 | 86 | 48,6 |
| 2.2. | Электрическая энергия | 110 | 110 | 100 |
| 2.3. | Тепловая энергия | - | - | 18,11 |

По результатам анализа определено, что к началу 2012 г. в части многоквартирных домов  и бюджетных учреждений мероприятия реализованы в среднем более, чем на 50 %.

Менее всего обеспечены приборным учетом услуги холодного водоснабжения и тепловой энергии, при этом данное условие характерно как для многоквартирных домов так и бюджетных учреждений. Почти полным приборным учетом обеспечена услуга электроснабжения.

# Характеристика перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем ресурсоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса г. Александрова.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

По системам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения преобладающую долю в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса г.Александрова приходится на долю категории потребителей «Население» (в том числе управляющие организации и объединения собственников жилья). На долю этой категории за период 2009 – 2011 гг. приходится:

- по теплоснабжению – около 75 %;

- по водоснабжению – более 74 %;

- по водоотведению и очистке сточных вод – около 74 %;

- по электроснабжению – более 40%.

Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 28-31.

Таблица 28

| Объем реализации тепловой энергии (тыс. Гкал) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | н/д | 109,41 | 279,52 |
| - населению, в том числе: | н/д | 83,91 | 208,86 |
| на отопление | н/д | 61,61 | 153,10 |
| на горячее водоснабжение | н/д | 22,30 | 55,70 |
| - бюджетным потребителям | н/д | 10,88 | 28,53 |
| - прочим потребителям | н/д | 14,61 | 42,13 |
| Удельное потребление услуг горячего водоснабжения (Гкал/чел. в мес.) | н/д | 0,553 | 1,379 |
| Удельное потребление услуг отопления (Гкал/кв.м. в мес.) | н/д | 0,0590 | 0,1451 |

Анализ объемов реализации услуг отопления и горячего водоснабжения проводится по данным ОАО «Александровские коммунальные системы». Деятельность организации охватывает часть отопительного периода 2010 г., что обуславливает значительное (более чем в два раза) отклонение объемов реализации за рассматриваемые годы.

Анализ приведенных данных отражает в целом постоянную структуру потребления тепловой энергии.

Таблица 29

| Объем реализации услуг водоснабжения (тыс. куб.м) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 5655,7 | 5361,2 | 4978,6 |
| - населению | 4067,6 | 3960,3 | 3841 |
| - бюджетным потребителям | 126,8 | 120,6 | 109,6 |
| - прочим потребителям | 1461,3 | 1280,3 | 1028 |
| Удельное потребление услуг (куб. м/чел. в мес.) | 6,11 | 6,13 | 6,01 |

Таблица 30

| Объем реализации услуг водоотведения (тыс. куб.м) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 5207,11 | 5081,7 | 4661,5 |
| - населению | 3724,71 | 3755,28 | 3560,8 |
| - бюджетным потребителям | 177,27 | 175,39 | 155,8 |
| - прочим потребителям | 1305,13 | 1151,03 | 944,9 |
| Удельное потребление услуг (куб. м/чел. в мес.) | 4,96 | 5,09 | 4,84 |

Тенденции в сфере водоснабжении и водоотведения носят более выраженный характер снижения объемов реализации товаров и услуг. За последние три года объемы реализации воды и отведения стоков уменьшились на 12,0 и 10,5 %% соответственно. Снижение отмечается по всем категориям потребителей, и в большей степени по категории «Прочие потребители». Однако основной вклад приходится на население.

Потребление населением услуг водоснабжения, в том числе горячего, так и холодного, (в расчете на одного человека) за последние три года постепенно снижается. Причинами снижения потребления могут быть приборы учета, устанавливаемые у потребителей, которые позволяют влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах. Примечательно, что снижение удельного водопотребления происходит на фоне постоянно увеличивающихся доходов населения г. Александрова. Учитывая, что два указанных фактора имеют противоположные тенденции изменения, можно предположить, что влияние фактора доходов населения уже не окажет существенного влияния на объемы потребления населением.

Удельное водоотведение от населения также снижается на протяжении рассматриваемого периода. В целом можно отметить, что динамика водоотведения в расчете на одного человека будет определяться динамикой водопотребления.

Таблица 31

| Электроснабжение | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 116025 | 117019 | 116567 |
| - населению | 45676 | 49121 | 47271 |
| - бюджетным потребителям | 5462 | 5914 | 8117 |
| - прочим потребителям | 64887 | 61984 | 61179 |
| Удельное потребление услуг (кВт*ч/чел. в мес.) | 61,13 | 66,59 | 64,28 |

Потребление электрической энергии за рассматриваемый период находится приблизительно на постоянном уровне. Снижение потребления прочими потребителями компенсируется увеличением потребления учреждениями бюджетной сферы.

Удельное потребление населением электрической энергии не сильно не меняется за последние три года. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что к настоящему моменту уже сложились и устоялись основные условия потребления электрической энергии. Оплата электрической энергии осуществляется преимущественно по приборам учета, поэтому достигнутый уровень потребления электроэнергии можно назвать достаточно объективным.

Для выявления объективных тенденций изменения потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса г. Александрова представляется целесообразным ретроспективный анализ дополнить анализом потребления в среднем по Владимирской области. Также рассчитаны средние показатели по России в целом (таблица 32).

Таблица 32

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса в 2011 году

| Наименование показателя | г. Александров | Владимирская область | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в среднем | по нормативам потребления | в среднем | по нормативам потребления |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/кв.м. в мес. | 0,0121 | 0,0133 | 0,0236 | 0,017 | 0,022 |
| Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, Гкал/чел. в мес. | 0,115 | 0,114 | - | 0,16 | - |
| Удельное водопотребление, куб.м/чел. в мес. | 6,01 | 6,39 | 8,55 | 4,96 | 5,57 |
| Удельное водоотведение, куб.м/чел. в мес. | 4,84 | 5,41 | 7,49 | 6,5 | 8,15 |
| Удельное электроснабжение, кВтч/чел. в мес. | 64,28 | 88,33 | 70,67-80,57 | - | 79-112 |

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о снабжении теплоэнергией (1-ТЕП)», «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))», «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) (1-водопровод)», «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)», «Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги (1-тарифы (ЖКХ))».  Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Анализ приведенных данных показывает следующее. По всем рассматриваемым товарам и услугам организаций коммунального комплекса значения сложившихся показателей среднего потребления ниже аналогичных значений по Владимирской области и в среднем по Российской Федерации (кроме водопотребления). Вместе с этим также удельное потребление услуг ниже установленных нормативов потребления.

С учетом сложившегося удельного расхода тепловой энергии по городу и при отсутствии существенных погодных колебаний перспективные значения рассматриваемого показателя могут сохраниться на существующем уровне.

Изменение удельного водопотребления и, как следствие, водоотведения будет обусловлено в первую очередь темпами установки квартирных приборов учета воды. По мере увеличения охвата потребителей такими приборами потребление будет постепенно снижаться. Как показывает практика, среднее потребление холодной и горячей воды по индивидуальным приборам учета составляет около 5 – 6 куб.м/чел. в мес. Исходя из этого можно предположить, что сложившийся уровень потребления населением воды и услуг водоотведения сохраниться на существующем уровне.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения, потребляющего конкретную коммунальную услугу, или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). Также может учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

Рассмотренные выше тенденции позволяют сделать предположения о динамике изменения удельного потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса г. Александрова.

- Водоснабжение.

Учитывая некоторое сокращение удельного водопотребления населением города за последние несколько лет, а также то, что сложившийся уровень ниже средних показателей по Владимирской области, для оценки объемов реализации холодной воды в г. Александрове принят показатель 6 куб.м/чел. в месяц. При этом возможное действие фактора увеличения жилищной обеспеченности (улучшение жилищных условий), которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки приборов учета.

- Водоотведение.

Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому для оценки объемов водоотведения принимается 4,9 куб.м/чел. в мес.

- Теплоснабжение.

В средней срочной перспективе можно отметить несколько факторов, влияющих на снижение потребления тепловой энергии на отопление: установка приборов учета, проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Кроме этого, перспективы по вводу новых объектов жилой недвижимости приведут к «обновлению» домов как по срокам постройки, так и по материалу стен и по этажности. Возводимые дома будут характеризоваться пониженным по отношению к уже построенным домам значением удельного расхода тепловой энергии на отопление. Исходя из этого, средний расход тепловой энергии на отопление дома учитывается в размере не превышающем фактически сложившиеся 0,0121 Гкал/кв.м в мес.

Показатель удельного расхода тепловой энергии на приготовление горячей воды аналогично учитывается на уровне, не превышающем фактически сложившиеся: 0,115 Гкал/чел. в месяц.

- Электроснабжение.

Как уже отмечалось, факторы для существенного изменения удельного потребления населением электрической энергии не наблюдаются. Однако потенциально по мере внедрения новой бытовой техники, которая характеризуется повышенными требованиями к расходу электрической энергии, совокупное потребление может также снижаться. Исходя из этого при прогнозировании учитывается расход электрической энергии в размере 64,3 кВт*ч/чел. в месяц.

Численность потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса г. Александрова оценивалась как сложившаяся численность потребителей по состоянию на 2011 год с учетом прогнозного снижения численности населения к 2020 году до величины 59,3 тыс. чел.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями г. Александрова. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определялась по формуле:

,

где Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста экономической активности;

Имп – индекс физического объема отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Коэффициент эластичности определялся на основании фактических данных за 2009 – 2011 гг. об объеме отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, и об объемах потребления тепловой энергии, воды, услуг водоотведения и электрической энергии коммерческими предприятиями и организациями. Для определения физического объема применялись индексы – дефляторы, определенные Росстатом России и прогнозируемые Министерством экономического развития России.

Расчеты динамики потребления товаров и услуг показывают следующие результаты по услугам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

По расчетам значения коэффициента эластичности не удалось выявить устойчивых взаимосвязей указанных показателей по всем услугам (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Исходя из этого прогноз потребления данных услуг прочими потребителями основывается на том, что в качестве предельной величины приняты фактические показатели последнего отчетного года.

Строительство многоквартирных домов в г. Александрове и увеличение численности населения потребуют дополнительного строительства бюджетных учреждений. Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями г. Александрова основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями г. Александрова. Результаты оценки приведены в таблице 33-36.

Таблица 33

| Прогнозный объем реализации тепловой энергии, тыс. Гкал. | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 372,64 | 377,67 | 410,84 |
| - населению, в том числе: | 290,59 | 295,00 | 324,17 |
| на отопление | 206,04 | 210,58 | 242,39 |
| на горячее водоснабжение | 84,55 | 84,41 | 81,78 |
| - бюджетным потребителям | 39,70 | 40,30 | 44,29 |
| - прочим потребителям | 42,13 | 42,13 | 42,13 |

Таблица 34

| Прогнозный объем реализации услуг водоснабжения (тыс. куб. м.) | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 4955,18 | 4947,80 | 4807,03 |
| - населению | 3842,59 | 3835,37 | 3697,63 |
| - бюджетным потребителям | 84,59 | 84,43 | 81,40 |
| - прочим потребителям | 1028 | 1028 | 1028 |

Таблица 35

| Прогнозный объем реализации услуг водоотведения (тыс. куб. м.) | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 4626,03 | 4620,03 | 4505,39 |
| - населению | 3562,08 | 3556,27 | 3445,34 |
| - бюджетным потребителям | 119,05 | 118,86 | 115,15 |
| - прочим потребителям | 944,9 | 944,9 | 944,9 |

Таблица 36

| Прогнозный объем реализации услуг электроснабжения (тыс. кВт*ч.) | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям: | 116586,89 | 116496,50 | 114770,99 |
| - населению | 47287,97 | 47210,83 | 45738,19 |
| - бюджетным потребителям | 8119,91 | 8106,67 | 7853,80 |
| - прочим потребителям | 61179 | 61179 | 61179 |

# Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2013-2020 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 37. Расчет и обоснование данных показателей содержится в разделах 2 и 5 Обосновывающих материалов.

Таблица 37

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступность для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства тепловых сетей | % | 0,2 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
|  | Индекс нового строительства сетей водоснабжения | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Индекс нового строительства сетей водоотведения | % | 4,4 | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Спрос на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Электроснабжение | тыс. кВт.*ч | 116492,3 | 116401,9 | 116311,5 | 116042,2 | 115687,0 | 115380,6 | 115073,3 | 114766,9 |
| 2.2. | Теплоснабжение | тыс. Гкал | 377,4 | 382,2 | 386,9 | 391,6 | 396,4 | 401,1 | 405,9 | 410,6 |
| 2.3. | Водоснабжение | тыс. куб.м | 4947,8 | 4940,4 | 4933,1 | 4911,1 | 4882,1 | 4857,1 | 4832,1 | 4807,0 |
| 2.4. | Водоотведение | тыс. куб.м | 4620,0 | 4614,0 | 4608,0 | 4590,1 | 4566,5 | 4546,1 | 4525,8 | 4505,4 |
| 2.5. | Сбор и утилизация ТБО | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Перспективная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Электроснабжение | кВт | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 697,5 |
| 3.2. | Теплоснабжение | Гкал/час | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 3.3. | Водоснабжение | куб.м/час | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 3.4. | Водоотведение | куб.м/час | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 4. | Показатели качества предоставляемых коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ТБО, прошедших весовой контроль | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь тепловой энергии | Гкал/км | 634,1 | 609,1 | 609,0 | 608,9 | 608,8 | 608,7 | 608,7 | 598,6 |
|  | Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | % | 79,9 | 78,3 | 77,9 | 77,6 | 77,2 | 76,2 | 75,0 | 73,5 |
|  | Индекс замены оборудования в сфере теплоснабжения | % | 6,6 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,3 | 17,8 |
|  | Индекс замены оборудования в сфере водоснабжения | % | 2,5 | 2,5 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Индекс замены оборудования в сфере водоотведения | % | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Коэффициент аварийности сетей водоснабжения | ав./км | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Коэффициент аварийности сетей водоотведения | ав./км | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
|  | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 10756,3 | 10543,2 | 10329,7 | 10246,4 | 10216,9 | 10174,1 | 10059,4 | 10051,0 |
| 6. | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования топлива в котельных | кг у.т./Гкал | 181,7 | 179,0 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 167,6 | 167,6 |
|  | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/Гкал | 46,8 | 45,0 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 39,1 | 39,1 |
|  | Энергоемкость производства и транспортировки воды | кВт*ч/куб.м | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Энергоемкость перекачки и очистки сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,90 | 0,90 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 7. | Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие качества сбрасываемых сточных вод нормативным параметрам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ТБО, прошедшего сортировку, от общего объема образования ТБО | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля отобранных утильных фракций от общего объема образования ТБО | % | 0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | Экономия емкости полигона до 2020 г. | куб.м | 0,0 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 |

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения г. Александрова (таблица 38) приведено в разделе 6 Обосновывающих материалов.

Таблица 38

| № п/п | Инвестиционные проекты по подключению энергопринимающих устройств потребителей к системе электроснабжения | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "Фабрика Калинина" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: многоэтажные многоквартирные дома на площадке нового строительства "Фабрика Калинина" с проектной грузкой 559,7 кВт. | км | 1,13 | 1 537,9 | 2014г. |
| 2 . | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "Фабрика Калинина" |  | км | 1,01 | 2 718,4 | 2013-2020 гг. |
| 3 . | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "Фабрика Калинина" |  | ед. | 1,00 | 4 318,0 | 2014г. |
| 4 . | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: многоэтажные многоквартирные дома на площадке нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" с проектной грузкой 228,4 кВт. | км | 0,46 | 626,1 | 2014г. |
| 5 . | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" |  | км | 0,41 | 1 045,6 | 2013-2020 гг. |
| 6 . | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" |  | ед. | 1,00 | 3 860,0 | 2014г. |
| 7 . | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "ул. Стадионная" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: многоэтажные многоквартирные дома на площадке нового строительства "ул. Стадионная" с проектной грузкой 354,1 кВт. | км | 0,72 | 979,9 | 2015г. |
| 8 . | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "ул. Стадионная" |  | км | 0,64 | 1 672,8 | 2013-2020 гг. |
| 9 . | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "ул. Стадионная" |  | ед. | 1,00 | 4 248,0 | 2015г. |
| 10 . | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "мкр. Снопово" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: многоэтажные многоквартирные дома на площадке нового строительства "мкр. Снопово" с проектной грузкой 152,3 кВт. | км | 0,62 | 843,8 | 2015г. |
| 11 . | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "мкр. Снопово" |  | км | 0,27 | 627,2 | 2013-2020 гг. |
| 12 . | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "мкр. Снопово" |  | ед. | 1,00 | 4 187,0 | 2015г. |
| 13 . | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: многоэтажные многоквартирные дома на площадке нового строительства " мкр. ЖБИ" с проектной грузкой 1165,1 кВт. | км | 2,35 | 3 198,4 | 2013г. |
| 14 . | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" |  | км | 2,09 | 5 436,8 | 2013-2020 гг. |
| 15 . | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" |  | ед. | 1,00 | 6 550,0 | 2013г. |
| 16 . | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "мкр. Болото" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: многоэтажные многоквартирные дома на площадке нового строительства "мкр. Болото" с проектной грузкой 662,5 кВт. | км | 1,34 | 1 823,7 | 2016г. |
| 17 . | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "мкр. Болото" |  | км | 1,19 | 3 136,8 | 2013-2020 гг. |
| 18 . | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "мкр. Болото" |  | ед. | 1,00 | 4 318,0 | 2016г. |
| 19 . | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "4-ый микрорайон" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: многоэтажные многоквартирные дома на площадке нового строительства "4-ый микрорайон" с проектной грузкой 1187,9 кВт. | км | 2,40 | 3 266,4 | 2017г. |
| 20 . | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "4-ый микрорайон" |  | км | 2,13 | 5 646,4 | 2013-2020 гг. |
| 21 . | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "4-ый микрорайон" |  | ед. | 1,00 | 6 550,0 | 2017г. |
| 22 . | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "5-ый микрорайон" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: многоэтажные многоквартирные дома на площадке нового строительства "5-ый микрорайон" с проектной грузкой 1269,2 кВт. | км | 2,57 | 3 497,8 | 2018г. |
| 23 . | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "5-ый микрорайон" |  | км | 2,28 | 6 064,8 | 2013-2020 гг. |
| 24 . | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "5-ый микрорайон" |  | ед. | 1,00 | 6 550,0 | 2018г. |
|  | Всего по инвестиционным проектам, в том числе: |  |  |  | 82703,8 |  |
|  | МУП «Александровэлектросеть» |  |  |  | 82703,8 |  |

Продолжение таблицы 38

| № п/п | Инвестиционные проекты по подключению энергопринимающих устройств потребителей к системе электроснабжения | Эффективность проекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый эффект | ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего |  |
| 1. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "Фабрика Калинина" | Присоединение новых потребителей | кВт | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 559,9 | Превышает срок реализации Программы |
| 2. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "Фабрика Калинина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "Фабрика Калинина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" | Присоединение новых потребителей | кВт | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 228,6 | Превышает срок реализации Программы |
| 5. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "ул. Стадионная" | Присоединение новых потребителей | кВт | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 354,0 | Превышает срок реализации Программы |
| 8. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "ул. Стадионная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "ул. Стадионная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "мкр. Снопово" | Присоединение новых потребителей | кВт | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 152,2 | Превышает срок реализации Программы |
| 11. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "мкр. Снопово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "мкр. Снопово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" | Присоединение новых потребителей | кВт | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 1 165,1 | Превышает срок реализации Программы |
| 14. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "мкр. Болото" | Присоединение новых потребителей | кВт | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 662,5 | Превышает срок реализации Программы |
| 17. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "мкр. Болото" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "мкр. Болото" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "4-ый микрорайон" | Присоединение новых потребителей | кВт | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 1 188,3 | Превышает срок реализации Программы |
| 20. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "4-ый микрорайон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "4-ый микрорайон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "5-ый микрорайон" | Присоединение новых потребителей | кВт | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 1 269,4 | Превышает срок реализации Программы |
| 23. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "5-ый микрорайон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "5-ый микрорайон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения г. Александрова (таблица 39) приведено в разделе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 39

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельной №21 | Перевод паровых котлов в водогрейный режим работы | 1 котельная | 1 | 3620,0 | 2013 г. |
| 1.2. | Модернизация котельной №5 | Перевод паровых котлов в водогрейный режим работы | 1 котельная | 1 | 2715,0 | 2013 г. |
| 1.3. | Модернизация котельной №4 | Перевод паровых котлов в водогрейный режим работы | 1 котельная | 1 | 2715,0 | 2013 г. |
| 1.4. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч по ул. Пионерская | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы 2Ду 125 + Дгв 100/80, проходящей под железнодорожным полотном; обеспечение надежности теплоснабжения потребителей в районе ул. Пионерская | 1 котельная | 1 | 4809,9 | 2013 г. |
| 1.5. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,1 Гкал/ч в 17-м тепловом районе с переключением нагрузки от котельных №2 и №14 | Вывод из эксплуатации физически и морально устаревших котельных №2 и №14 с избыточными мощностями; автоматизация производства тепловой энергии | 1 котельная | 1 | 15800,0 | 2014 г. |
| 1.6. | Модернизация котельной №1 | Перевод паровых котлов в водогрейный режим работы; замена физически и морально устаревшего оборудования; вывод из эксплуатации физически и морально устаревших котельных №№ 6, 7, 19, 22; обеспечение нагрузки потребителей 1, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 30 тепловых районов | 1 котельная | 1 | 165150,0 | 2015 - 2018 гг. |
|  | Итого проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  | 194809,9 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация ЦТП №6 по ул. Свердлова | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей 14 теплового района; снижение потребления электричесой энергии и потерь тепловой энергии | 1 ЦТП | 1 | 9945,0 | 2013 г. |
| 2.2. | Модернизация ЦТП №5 по ул. Перфильева | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей 13 теплового района; снижение потребления электричесой энергии и потерь тепловой энергии | 1 ЦТП | 1 | 20879,8 | 2013 г. |
| 2.3. | Строительство сетей Ду= 100 - 250 мм для подключения потребителей выводимой из эксплуатации котельной №14 к блочно-модульной котельной на месте котельной №2 | Вывод из эксплуатации физически и морально устаревших котельных №14 и №2 | п. м | 1610 | 36981,7 | 2014 г. |
| 2.4. | Строительство сетей Ду= 200 - 400 мм в центральной части города для подключения 1, 9, 21, 22, 23 тепловых районов к котельной №1 | Вывод из эксплуатации физически и морально устаревших котельных №№ 6, 7, 22; переключение нагрузки потребителей 1, 9, 22 и 23 тепловых районов на котельную №1 | п. м | 1960 | 69264,2 | 2018 - 2019 гг. |
| 2.5. | Прокладка 4-трубной теплосети от ЦТП по Красному переулку до дома №24 по ул. Революции | Переключение тепловых нагрузок с ЦТП Первомайская на ЦТП Красный переулок | п. м | 350 | 6647,9 | 2019 г. |
| 2.6. | Модернизация ЦТП №4 по ул. Революции | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей 12 теплового района; снижение потребления электричесой энергии и потерь тепловой энергии | 1 ЦТП | 1 | 21270,5 | 2020 г. |
| 2.7. | Перекладка сетей Ду= 150 - 200 мм для подключения потребителей выводимой из эксплуатации котельной №12 к котельной №11 | Вывод из эксплуатации физически и морально устаревшей котельной №12; сокращение потерь тепловой энергии на сетях | п. м | 1228,0 | 28207,1 | 2020 г. |
| 2.8. | Прокладка тепловых сетей от дома №14 по Красному переулку до участка новой застройки в районе ул. Стадионная 2Ду150 - 120 п.м; 2Ду80 - 145 п.м. | Обеспечение подключения участка новой застройки в районе ул. Стадионная. Тепловая нагрузка 1,469 Гкал/ч | п. м | 265,0 | 4011,8 | 2014 - 2018 гг. |
| 2.9. | Прокладка тепловой сети от котельной №1 до участка застройки в районе бывшего завода ЖБИ 2Ду200 750 п.м | Обеспечение подключения участка новой застройки в районе бывшего завода ЖБИ. Тепловая нагрузка 4,945 Гкал/ч. | п. м | 750,0 | 17412,1 | 2015 - 2020 гг. |
| 2.10. | Перекладка тепловой сети от ЦТП №6 до участка застройки "Болото" с увеличением диаметра до 2Ду300 400 п.м; 2Ду100/70 400 п.м. | Обеспечение подключения участка новой застройки в районе "Болото". Тепловая нагрузка 2,782 Гкал/ч. Повышение надежности теплоснабжения существующих потребителей. | п. м | 800,0 | 13929,6 | 2013 - 2020 гг. |
| 2.11. | Прокладка тепловой сети от котельной №21 до ЦТП "Снопово" 2Ду500 1035 п.м; 2Ду400 570 | Обеспечение подключения участков новой застройки в 4-м и 5-м микрорайонах; повышение надежности теплоснабжения существующих потребителей. Тепловая нагрузка 10,51 Гкал/ч. | п. м | 1605,0 | 96340,2 | 2013 - 2020 гг. |
|  | Итого проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  | 324890,0 |  |
|  | Всего по программе теплоснабжения |  |  |  | 519699,9 |  |

Таблица 39 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельной №21 | Экономия топлива за счет повышения КПД котлоагрегатов до 76% | т у. т. |  | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 1 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 1334,6 | 1334,6 | 1334,6 | 1334,6 | 1334,6 | 1334,6 | 1334,6 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал |  | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 558,7 | 558,7 | 558,7 | 558,7 | 558,7 | 558,7 | 558,7 |  |
|  |  | Снижение затрат за счет вывода из эксплуатации вспомогательного оборудования для производства пара | тыс. руб. |  | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 |  |
|  |  | Снижение расхода электоэнергии на выработку тепловой энергии | тыс. кВт-ч. |  | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 1317,1 | 1317,1 | 1317,1 | 1317,1 | 1317,1 | 1317,1 | 1317,1 |  |
| 1.2. | Модернизация котельной №5 | Экономия топлива за счет повышения КПД котлоагрегатов до 63% | т у. т. |  | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 2 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 618,2 | 618,2 | 618,2 | 618,2 | 618,2 | 618,2 | 618,2 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал |  | 285,9 | 285,9 | 285,9 | 285,9 | 285,9 | 285,9 | 285,9 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 |  |
|  |  | Снижение затрат за счет вывода из эксплуатации вспомогательного оборудования для производства пара | тыс. руб. |  | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 |  |
|  |  | Снижение расхода электоэнергии на выработку тепловой энергии | тыс. кВт-ч. |  | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 |  |
| 1.3. | Модернизация котельной №4 | Снижение затрат за счет вывода из эксплуатации вспомогательного оборудования для производства пара | тыс. руб. |  | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 3 |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД котлоагрегатов до 82% | т у. т. |  | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 |  |
|  |  | Снижение расхода электоэнергии на выработку тепловой энергии | тыс. кВт-ч. |  | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |  |
| 1.4. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч по ул. Пионерская | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал |  | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 7 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 |  |
| 1.5. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,1 Гкал/ч в 17-м тепловом районе с переключением нагрузки от котельных №2 и №14 | Экономия топлива за счет повышения КПД котлоагрегатов до 95% | т у. т. |  |  | 613,5 | 613,5 | 613,5 | 613,5 | 613,5 | 613,5 | 3 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 |  |
|  |  | Снижение затрат за счет автоматизации выработки тепловой энергии | тыс. руб. |  |  | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 |  |
|  |  | Снижение расхода электоэнергии на выработку тепловой энергии | тыс. кВт-ч. |  |  | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1250,2 | 1250,2 | 1250,2 | 1250,2 | 1250,2 | 1250,2 |  |
| 1.6. | Модернизация котельной №1 | Экономия топлива за счет повышения КПД котлоагрегатов до 94% | т у. т. |  |  |  |  |  |  | 3117,8 | 3117,8 | 8 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 9502,7 | 9502,7 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2065,0 | 2065,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 899,2 | 899,2 |  |
|  |  | Снижение затрат за счет вывода из эксплуатации вспомогательного оборудования для производства пара | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 5534,9 | 5534,9 |  |
|  |  | Снижение расхода электоэнергии на выработку тепловой энергии | тыс. кВт-ч. |  |  |  |  |  |  | 1659,3 | 1659,3 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4845,2 | 4845,2 |  |
|  | Итого проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация ЦТП №6 по ул. Свердлова | Повышение КПД теплообменников до 95% | Гкал |  | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 10 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 875,7 | 875,7 | 875,7 | 875,7 | 875,7 | 875,7 | 875,7 |  |
|  |  | Снижение расхода электроэнергии циркуляционными насосами | тыс. кВт-ч. |  | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |  |
| 2.2. | Модернизация ЦТП №5 по ул. Перфильева | Повышение КПД теплообменников до 95% | Гкал |  | 1349,3 | 1349,3 | 1349,3 | 1349,3 | 1349,3 | 1349,3 | 1349,3 | 11 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 1654,6 | 1654,6 | 1654,6 | 1654,6 | 1654,6 | 1654,6 | 1654,6 |  |
|  |  | Снижение расхода электроэнергии циркуляционными насосами | тыс. кВт-ч. |  | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 |  |
| 2.3. | Строительство сетей Ду= 100 - 250 мм для подключения потребителей выводимой из эксплуатации котельной №14 к блочно-модульной котельной на месте котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство сетей Ду= 200 - 400 мм в центральной части города для подключения 1, 9, 21, 22, 23 тепловых районов к котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Прокладка 4-трубной теплосети от ЦТП по Красному переулку до дома №24 по ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Модернизация ЦТП №4 по ул. Революции | Повышение КПД теплообменников до 95% | Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 814,9 | 19 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 999,3 |  |
|  |  | Снижение расхода электроэнергии циркуляционными насосами | тыс. кВт-ч. |  |  |  |  |  |  |  | 47,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 137,6 |  |
| 2.7. | Перекладка сетей Ду= 150 - 200 мм для подключения потребителей выводимой из эксплуатации котельной №12 к котельной №11 | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 223,0 | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 273,5 |  |
| 2.8. | Прокладка тепловых сетей от дома №14 по Красному переулку до участка новой застройки в районе ул. Стадионная 2Ду150 - 120 п.м; 2Ду80 - 145 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Прокладка тепловой сети от котельной №1 до участка застройки в районе бывшего завода ЖБИ 2Ду200 750 п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Перекладка тепловой сети от ЦТП №6 до участка застройки "Болото" с увеличением диаметра до 2Ду300 400 п.м; 2Ду100/70 400 п.м. | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал |  | 8,7 | 17,3 | 26,0 | 34,7 | 43,3 | 52,0 | 60,7 | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 3,8 | 7,5 | 11,3 | 15,1 | 18,9 | 22,6 | 26,4 |  |
| 2.11. | Прокладка тепловой сети от котельной №21 до ЦТП "Снопово" 2Ду500 1035 п.м; 2Ду400 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения г.Александрова (таблица 40) приведено в разделе 8 Обосновывающих материалов.

Таблица 40

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Диспетчеризация Южного водозабора, в том числе: скважины №1,1 Д, 7; №3, 3Д; №4, 4Д; №5; №6; №8; №9, 9Д | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | скважина | 7 | 356,0 | 2013 |
| 1.2 | Водозабор "Северный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP60-11, P=22 кВт, Q=60 куб.м/ч, H=150m | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 204,0 | 2013 |
| 1.3 | Водозабор "Северный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP160-6-АА, P=75 кВт, Q=160 куб.м/ч, H=140m | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 462,2 | 2013 |
| 1.4 | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP30-22, P=22 кВт, Q=30 куб.м/ч, H=150m | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 183,1 | 2013 |
| 1.5 | Водозабор "Новинский". Приобретение частотного преобразователя Toshiba VFFS1-4300 PL-WN 30 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | частотный преобразователь | 1 | 79,7 | 2013 |
| 1.6 | ВНС ул.Терешковой. Приобретение частотного преобразователя Hitachi L300P-110HFEF 11 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | частотный преобразователь | 1 | 49,2 | 2013 |
| 1.7 | ВНС ул.Терешковой. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | Повышение точности учета потребляемой электроэнергии | счетчик | 1 | 4,6 | 2013 |
| 1.8 | Диспетчеризация Северного водозабора: скважина №3; Новинского водозабора: скважина №1; базы ООО "Александров водоканал", в том числе скважина; скважины по ул.Пушкина; ВНС, в том числе скважины по ул.Первомайская; ВНС, в том числе скважины по ул.Королева; ВНС ул.Терешковой; скважины по ул.Железнодорожная; ВНС ул.Больничный проезд; скважины в п.Зеленцино | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | объект | 10 | 508,5 | 2014 |
| 1.9 | Диспетчеризация ВНС ул.Энтузиастов; Красный пер., 2; ул.Октябрьская, 4; ул.Ленина, 7; ул.Ануфриева, 10; ул.Ануфриева, 5; ул.Восстания, 1; Красный пер., 14; Красный пер., 23; Красный пер., 21; ул.Горького, 9; ул.Калининская, 52; ул.Кубасова, 5; ул.Революции, 48; скважины района БПК; скважины СПК Правда | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | ВНС | 16 | 813,6 | 2015 |
| 1.10 | Водозабор "Южный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP160-6-АА, P=75 кВт, Q=160 куб.м/ч | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. | насос | 2 | 905,2 | 2015-2017 |
| 1.11 | ВНС ул.Первомайская. Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 40-200, P=11 кВт, Q=60 куб.м/ч | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 116,6 | 2015 |
| 1.12 | ВНС ул.Первомайская. Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP30-12, P=11 кВт, Q=40 куб.м/ч | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 146,4 | 2015 |
| 1.13 | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP17-12, P=7,5 кВт, Q=20 куб.м/ч | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 204,0 | 2015 |
| 1.14 | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP60-11, P=22 кВт, Q=60 куб.м/ч | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 204,0 | 2016 |
| 1.15 | Водозабор "Новинский". Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 50-200, P=22 кВт, Q=80 куб.м/ч | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 131,7 | 2016 |
| 1.16 | Водозабор "Северный". Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 125-259, P=110 кВт, Q=450 куб.м/ч | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | насос | 1 | 462,1 | 2016 |
| 1.17 | Реконструкция ВНС Южного водозабора (ПСД) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | документ | 1 | 508,5 | 2019 |
| 1.18 | Реконструкция ВНС Северного водозабора (ПСД) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | документ | 1 | 508,5 | 2019 |
| 1.19 | Реконструкция ВНС ул.Новинская (ПСД) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг. Энергосбережение. | документ | 1 | 508,5 | 2019 |
|  | Всего по проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоснабжения: |  |  |  | 6356,4 |  |
| 2 | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Матросова, d = 150 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 118 | 692,6 | 2013 |
| 2.2 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d = 150 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 467 | 108,8 | 2013 |
| 2.3 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d = 100 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 432 |  |  |
| 2.4 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Козлова, d = 100 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 313 | 381,4 | 2013 |
| 2.5 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Радио, d = 100 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 542 | 661,1 | 2013 |
| 2.6 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Двориковское шоссе, d = 100 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 764 | 931,6 | 2013 |
| 2.7 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. 1-я Луговая, d = 150 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 320 | 390,5 | 2013 |
| 2.8 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Кольчугинская, d = 200 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 403 | 567,5 | 2014 |
| 2.9 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Кольчугинская, d = 150 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 62 |  |  |
| 2.10 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Железнодорожная, d = 150мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 95 | 115,9 | 2014 |
| 2.11 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.2-я Ликоуша, d = 100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 170 | 207,5 | 2014 |
| 2.12 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.4-я Парковая-Заводская, d = 150мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 435 | 530,9 | 2014 |
| 2.13 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Нов. Конопляники, d = 150мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 240 | 292,9 | 2014 |
| 2.14 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Заречная, d = 100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 80 | 97,6 | 2014 |
| 2.15 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.2-я Стрелецкая, d = 100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 150 | 183,1 | 2014 |
| 2.16 | Ремонт сетей водоснабжения по участку Северный водозабор - ул.4-я Парковая (прокол под ж/д), d = 200мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 50 | 61,0 | 2014 |
| 2.17 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. 3-Краснорощинская, d = 100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 105 | 128,1 | 2014 |
| 2.18 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Советская, d = 100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 122 | 148,5 | 2014 |
| 2.19 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Труда, d = 100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 205 | 250,2 | 2014 |
| 2.20 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d=100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 152 | 185,1 | 2015 |
| 2.21 | Ремонт сетей водоснабжения по 3-й Стрелец. пер., d=100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 171 | 208,5 | 2015 |
| 2.22 | Ремонт сетей водоснабжения по АЦРБ ул.Восстания, d=100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 173 | 210,5 | 2015 |
| 2.23 | Ремонт сетей водоснабжения по участку Вокз.пер.-Первом.-Октябр., d=150мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 245,8 | 299,0 | 2015 |
| 2.24 | Ремонт сетей водоснабжения по Дворик. шос. (к ГНС), d=150мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 355 | 433,2 | 2015 |
| 2.25 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Терешковой (к ВНС), d=150мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | н/д | 61,0 | 2017 |
| 2.26 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Терешковой (к ВНС), d=100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | н/д | 61,0 | 2017 |
| 2.27 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Перфильева, 10, d = 100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | н/д | 35,6 | 2017 |
| 2.28 | Ремонт сетей водоснабжения по участку ул.Первомайская, 36 - Вокзальный пер., 5, d=150мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 292 | 124,1 | 2018 |
| 2.29 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Пионерская, d=100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 72 | 356,0 | 2018 |
| 2.30 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Революции, d=125мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 823,3 | 194,2 | 2018 |
| 2.31 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Революции, 85, d=100 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 154 | 428,2 | 2018 |
| 2.32 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Совхозная, d=100мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 195 | 162,7 | 2018 |
| 2.33 | Замена чугунных труб на п/э, d=250 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=300 мм на d=225 мм. Замена участков трубопроводов диаметром до 200 мм и до 300 мм. ул.Маяковского от Кирпичного проезда до Вторчермета | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 70/330/25,2/49,8 | 1315,0 | 2014 |
| 2.34 | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=100 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул. Красный пер., 11 - Красный пер., 13. | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 20/105 | 280,0 | 2016 |
| 2.35 | Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул.Институтская - Лесной городок | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 370 | 645,0 | 2014 |
| 2.36 | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=100 мм. Замена участков трубопроводов диаметром до 100 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул.Гагарина-Терешковская котельная | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 100/3,5/400 | 909,0 | 2017 |
| 2.37 | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=150 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=200 мм на d=160 мм. Ул.Казарменный пер. | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. | м | 20/160 | 414,6 | 2016 |
| 2.38 | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | Подключение "5-й микрорайон", нагрузка 52,8 куб.м/ч | м | 190 | 908,0 | 2013-2020 |
| 2.39 | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | Подключение микрорайона "Снопово", нагрузка 6,3 куб.м/ч | м | 250 | 1194,8 | 2013-2020 |
| 2.40 | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | Подключение в районе ул.Стадионная, нагрузка 14,7 куб.м/ч | м | 220 | 1051,4 | 2013-2020 |
|  | Всего по проектам по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения: |  |  |  | 15226,1 |  |
|  | ВСЕГО по водоснабжению: |  |  |  | 21582,5 |  |

Таблица 40 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Диспетчеризация Южного водозабора, в том числе: скважины №1,1 Д, 7; №3, 3Д; №4, 4Д; №5; №6; №8; №9, 9Д | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Водозабор "Северный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP60-11, P=22 кВт, Q=60 куб.м/ч, H=150m | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 208,1 | 208,1 | 208,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Водозабор "Северный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP160-6-АА, P=75 кВт, Q=160 куб.м/ч, H=140m | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP30-22, P=22 кВт, Q=30 куб.м/ч, H=150m | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Водозабор "Новинский". Приобретение частотного преобразователя Toshiba VFFS1-4300 PL-WN 30 кВт | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | ВНС ул.Терешковой. Приобретение частотного преобразователя Hitachi L300P-110HFEF 11 кВт | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | ВНС ул.Терешковой. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | Повышение точности учета потребляемой электроэнергии | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8 | Диспетчеризация Северного водозабора: скважина №3; Новинского водозабора: скважина №1; базы ООО "Александров водоканал", в том числе скважина; скважины по ул.Пушкина; ВНС, в том числе скважины по ул.Первомайская; ВНС, в том числе скважины по ул.Королева; ВНС ул.Терешковой; скважины по ул.Железнодорожная; ВНС ул.Больничный проезд; скважины в п.Зеленцино | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9 | Диспетчеризация ВНС ул.Энтузиастов; Красный пер., 2; ул.Октябрьская, 4; ул.Ленина, 7; ул.Ануфриева, 10; ул.Ануфриева, 5; ул.Восстания, 1; Красный пер., 14; Красный пер., 23; Красный пер., 21; ул.Горького, 9; ул.Калининская, 52; ул.Кубасова, 5; ул.Революции, 48; скважины района БПК; скважины СПК Правда | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.10 | Водозабор "Южный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP160-6-АА, P=75 кВт, Q=160 куб.м/ч | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 184,0 | 92,0 | 92,0 | 2 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,5 | 339,5 | 679,0 | 339,5 | 339,5 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.11 | ВНС ул.Первомайская. Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 40-200, P=11 кВт, Q=60 куб.м/ч | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,2 | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12 | ВНС ул.Первомайская. Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP30-12, P=11 кВт, Q=40 куб.м/ч | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP17-12, P=7,5 кВт, Q=20 куб.м/ч | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 4 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP60-11, P=22 кВт, Q=60 куб.м/ч | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 2 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.15 | Водозабор "Новинский". Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 50-200, P=22 кВт, Q=80 куб.м/ч | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 3 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Водозабор "Северный". Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 125-259, P=110 кВт, Q=450 куб.м/ч | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,9 | 211,9 | 211,9 | 0,0 | 1 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 781,9 | 781,9 | 781,9 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Реконструкция ВНС Южного водозабора (ПСД) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.18 | Реконструкция ВНС Северного водозабора (ПСД) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.19 | Реконструкция ВНС ул.Новинская (ПСД) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Всего эффектов по проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоснабжения: |  | тыс.руб. | 0,0 | 883,6 | 883,6 | 1711,8 | 1907,3 | 2256,8 | 1283,5 | 349,5 |  |
| 2 | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Матросова, d = 150 мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 52 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
| 2.2 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d = 150 мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 1 |
| 2.3 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d = 100 мм |  | тыс.руб. | 0,0 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  |
| 2.4 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Козлова, d = 100 мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |  |
| 2.5 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Радио, d = 100 мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |  |
| 2.6 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Двориковское шоссе, d = 100 мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |  |
| 2.7 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. 1-я Луговая, d = 150 мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |  |
| 2.8 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Кольчугинская, d = 200 мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 11 |
| 2.9 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Кольчугинская, d = 150 мм |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |  |
| 2.10 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Железнодорожная, d = 150мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |
| 2.11 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.2-я Ликоуша, d = 100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |  |
| 2.12 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.4-я Парковая-Заводская, d = 150мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |  |
| 2.13 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Нов. Конопляники, d = 150мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |  |
| 2.14 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Заречная, d = 100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 10 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  |
| 2.15 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.2-я Стрелецкая, d = 100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 2.16 | Ремонт сетей водоснабжения по участку Северный водозабор - ул.4-я Парковая (прокол под ж/д), d = 200мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 12 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |
| 2.17 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. 3-Краснорощинская, d = 100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| 2.18 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Советская, d = 100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
| 2.19 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Труда, d = 100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |  |
| 2.20 | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d=100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 12 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 2.21 | Ремонт сетей водоснабжения по 3-й Стрелец. пер., d=100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |  |
| 2.22 | Ремонт сетей водоснабжения по АЦРБ ул.Восстания, d=100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |  |
| 2.23 | Ремонт сетей водоснабжения по участку Вокз.пер.-Первом.-Октябр., d=150мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |  |
| 2.24 | Ремонт сетей водоснабжения по Дворик. шос. (к ГНС), d=150мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 11 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |  |
| 2.25 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Терешковой (к ВНС), d=150мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.26 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Терешковой (к ВНС), d=100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.27 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Перфильева, 10, d = 100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.28 | Ремонт сетей водоснабжения по участку ул.Первомайская, 36 - Вокзальный пер., 5, d=150мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 4 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 2.29 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Пионерская, d=100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 45 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 2.30 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Революции, d=125мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 2 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 90,8 |  |
| 2.31 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Революции, 85, d=100 мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 25 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,4 |  |
| 2.32 | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Совхозная, d=100мм | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 8 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 21,4 |  |
| 2.33 | Замена чугунных труб на п/э, d=250 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=300 мм на d=225 мм. Замена участков трубопроводов диаметром до 200 мм и до 300 мм. ул.Маяковского от Кирпичного проезда до Вторчермета | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 25 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |  |
| 2.34 | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=100 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул. Красный пер., 11 - Красный пер., 13. | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
| 2.35 | Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул.Институтская - Лесной городок | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |  |
| 2.36 | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=100 мм. Замена участков трубопроводов диаметром до 100 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул.Гагарина-Терешковская котельная | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 17 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |  |
| 2.37 | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=150 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=200 мм на d=160 мм. Ул.Казарменный пер. | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 21 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.38 | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | Подключение новых потребителей | куб.м/ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - |
| 2.39 | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | Подключение новых потребителей | куб.м/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 2.40 | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | Подключение новых потребителей | куб.м/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
|  | Всего эффектов по проектам по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения: |  | тыс.руб. | 0,0 | 324,4 | 650,2 | 769,0 | 802,4 | 857,1 | 1026,7 | 1026,7 |  |
|  | ВСЕГО эффектов по водоснабжению: |  | тыс.руб. | 0,0 | 1208,0 | 1533,8 | 2480,8 | 2709,7 | 3113,9 | 2310,2 | 1376,2 |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения г.Александрова (таблица 41) приведено в разделе 9 Обосновывающих материалов.

Таблица 41

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство цеха механического обезвоживания илового осадка сточных вод | Улучшение качества очистки сточных вод. Уменьшение негативного воздействия на окружающую природную среду | цех | 1 | 47869,5 | 2013-2015 |
| 1.2 | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство цеха доочистки сточных вод | Улучшение качества очистки сточных вод. Уменьшение негативного воздействия на окружающую природную среду | цех | 1 | 1525,5 | 2016 |
| 1.3 | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство установки по ультрафиолетовому обеззараживанию сточных вод | Улучшение качества очистки сточных вод. Уменьшение негативного воздействия на окружающую природную среду | установка | 3 | 4678,2 | 2016-2020 |
| 1.4 | КНС-1 ул.Энтузиастов. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Atistart 48 55 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | устройство | 2 | 112,0 | 2014-2015 |
| 1.5 | КНС-2 ул.Лермонтова, 25. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | устройство | 1 | 32,5 | 2014 |
| 1.6 | КНС-2 ул.Лермонтова, 25. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | Повышение точности учета потребляемой электроэнергии | счетчик | 2 | 9,2 | 2014 |
| 1.7 | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | устройство | 1 | 32,5 | 2015 |
| 1.8 | КНС-16 ул.Охотный луг. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | устройство | 1 | 32,5 | 2015 |
| 1.9 | КНС-5 ул.Пески Набережные. Приобретение канализационного насоса Grundfos S1304AM6 30 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | насос | 1 | 30,5 | 2015 |
| 1.10 | КНС-1, КНС-3, КНС-5. Установка 3-фазных счетчиков электроэнергии повышенного класса точности | Повышение точности учета потребляемой электроэнергии | счетчик | 3 | 30,5 | 2015 |
| 1.11 | Диспетчеризация КНС 1-17, ГНС-Южный микрорайон | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | объект | 18 | 915,3 | 2016 |
| 1.12 | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | Повышение точности учета потребляемой электроэнергии | счетчик | 2 | 9,2 | 2016 |
| 1.13 | Диспетчеризация очистных сооружений п.Зеленцино | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | объект | 1 | 152,6 | 2017 |
| 1.14 | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 45 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | устройство | 1 | 38,6 | 2017 |
| 1.15 | КНС-8 ул.Терешковой. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 160 Вт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | устройство | 1 | 96,6 | 2017 |
| 1.16 | КНС-8 ул.Терешковой. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 55 Вт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | устройство | 1 | 45,3 | 2017 |
| 1.17 | Замена КНС-11 на блочную КНС | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | куб.м/ч | 300 | 8000,0 | 2020 |
| 1.18 | Строительство КНС по ул.Рабочая в районе ул.Нагорной | Оптимизация системы водоотведения и снижение энергопотребления при отводе сточных вод от мкр."ИСКОЖ" на ГКНС | куб.м/ч | 450 | 12000,0 | 2013-2014 |
|  | Всего по проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоотведения: |  |  |  | 75610,5 |  |
| 2 | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт напорного коллектора, d=100 мм. КНС-6 до Двориковского шоссе | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 323 | 139,6 | 2015 |
| 2.2 | Ремонт напорного коллектора, d=150-160 мм. КНС-13 до КНС-15 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 312,4 | 563,2 | 2015 |
| 2.3 | Ремонт напорного коллектора, d=200 мм. КНС-5-ул.Первомайская-ул.Попова | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 1189,2 | 2292,3 | 2015 |
| 2.4 | Строительство п/э напорного коллектора от КНС-14 до ул.Гусева, d=100 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 310 | 851,7 | 2013 |
| 2.5 | Строительство самотечного п/э коллектора по ул.Ануфриева от ул.Ленина до КНС-11, d=250 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 95 | 376,2 | 2013 |
| 2.6 | Ремонт напорного коллектора от КНС-11 до гасительного колодца по ул.Свердлова, d=200 мм в 2 нитки | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 640 | 1758,4 | 2013 |
| 2.7 | Замена напорного коллектора от КНС-5 до ул.Ануфриева на п/э, d=160 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 660 | 1813,3 | 2014 |
| 2.8 | Замена напорного коллектора от КНС-13 до КНС-5 на п/э, d=150 мм | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 300 | 824,2 | 2014 |
| 2.9 | Строительство напорного п/э коллектора от КНС-12 по ул. Рабочей, d=200 мм | Оптимизация системы водоотведения и снижение энергопотребления при отводе сточных вод от мкр."ИСКОЖ" на ГКНС | м | 725 | 1991,9 | 2013-2014 |
| 2.10 | Строительство самотечного п/э коллектора по ул.Рабочей до ул.Нагорной, d=300 мм | Оптимизация системы водоотведения и снижение энергопотребления при отводе сточных вод от мкр."ИСКОЖ" на ГКНС | м | 600 | 2375,9 | 2013-2014 |
| 2.11 | Строительство п/э напорного коллектора от КНС в районе ул.Нагорной до гасительного колодца на ул.Королева, d=160 мм в 2 нитки | Оптимизация системы водоотведения и снижение энергопотребления при отводе сточных вод от мкр."ИСКОЖ" на ГКНС | м | 3560 | 6846,6 | 2013-2014 |
| 2.12 | Ремонт напорного коллектора от ГКНС до ОСБО с заменой стальных труб на п/э и уменьшением диаметра с 700 мм до 500 мм в 2 нитки | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 15000 | 81495,2 | 2016-2020 |
| 2.13 | Строительство сетей водоотведения, d=300 мм | Подключение микрорайона "Болото", нагрузка 33,1 куб.м/ч | м | 500 | 1980,0 | 2013-2020 |
| 2.14 | Строительство сетей водоотведения, d=300 мм | Подключение "5-й микрорайон", нагрузка 63,4 куб.м/ч | м | 190 | 752,4 | 2013-2020 |
|  | Всего по проектам по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения: |  |  |  | 104060,9 |  |
|  | ВСЕГО по водоотведению: |  |  |  | 179671,4 |  |

Таблица 41 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство цеха механического обезвоживания илового осадка сточных вод | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2 | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство цеха доочистки сточных вод | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.3 | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство установки по ультрафиолетовому обеззараживанию сточных вод | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | КНС-1 ул.Энтузиастов. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Atistart 48 55 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | КНС-2 ул.Лермонтова, 25. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6 | КНС-2 ул.Лермонтова, 25. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | Повышение точности учета потребляемой электроэнергии | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7 | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8 | КНС-16 ул.Охотный луг. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9 | КНС-5 ул.Пески Набережные. Приобретение канализационного насоса Grundfos S1304AM6 30 кВт | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | КНС-1, КНС-3, КНС-5. Установка 3-фазных счетчиков электроэнергии повышенного класса точности | Повышение точности учета потребляемой электроэнергии | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.11 | Диспетчеризация КНС 1-17, ГНС-Южный микрорайон | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.12 | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | Повышение точности учета потребляемой электроэнергии | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.13 | Диспетчеризация очистных сооружений п.Зеленцино | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.14 | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 45 кВт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.15 | КНС-8 ул.Терешковой. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 160 Вт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.16 | КНС-8 ул.Терешковой. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 55 Вт | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.17 | Замена КНС-11 на блочную КНС | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Снижение расходов на ремонт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.18 | Строительство КНС по ул.Рабочая в районе ул.Нагорной | Повышение энергоэффективности водоотведения от мкр."ИСКОЖ" | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 4 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 2695,6 | 2695,6 | 2695,6 | 2695,6 | 2695,6 | 2695,6 |  |
|  | Всего эффектов по проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоотведения: |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 2695,6 | 3038,1 | 3038,1 | 3038,1 | 2695,6 | 2695,6 |  |
| 2 | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт напорного коллектора, d=100 мм. КНС-6 до Двориковского шоссе | Снижение расходов на ремонт (устранение засоров) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Превышает срок реализации Программы |
| 2.2 | Ремонт напорного коллектора, d=150-160 мм. КНС-13 до КНС-15 | Снижение расходов на ремонт (устранение засоров) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Превышает срок реализации Программы |
| 2.3 | Ремонт напорного коллектора, d=200 мм. КНС-5-ул.Первомайская-ул.Попова | Снижение расходов на ремонт (устранение засоров) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | Превышает срок реализации Программы |
| 2.4 | Строительство п/э напорного коллектора от КНС-14 до ул.Гусева, d=100 мм | Снижение расходов на ремонт (устранение засоров) | тыс.руб. | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Превышает срок реализации Программы |
| 2.5 | Строительство самотечного п/э коллектора по ул.Ануфриева от ул.Ленина до КНС-11, d=250 мм | Снижение расходов на ремонт (устранение засоров) | тыс.руб. | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Превышает срок реализации Программы |
| 2.6 | Ремонт напорного коллектора от КНС-11 до гасительного колодца по ул.Свердлова, d=200 мм в 2 нитки | Снижение расходов на ремонт (устранение засоров) | тыс.руб. | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Превышает срок реализации Программы |
| 2.7 | Замена напорного коллектора от КНС-5 до ул.Ануфриева на п/э, d=160 мм | Снижение расходов на ремонт (устранение засоров) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Превышает срок реализации Программы |
| 2.8 | Замена напорного коллектора от КНС-13 до КНС-5 на п/э, d=150 мм | Снижение расходов на ремонт (устранение засоров) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Превышает срок реализации Программы |
| 2.9 | Строительство напорного п/э коллектора от КНС-12 по ул. Рабочей, d=200 мм | Повышение энергоэффективности водоотведения от мкр."ИСКОЖ" | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 4 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 466,8 | 466,8 | 466,8 | 466,8 | 466,8 | 466,8 |  |
| 2.10 | Строительство самотечного п/э коллектора по ул.Рабочей до ул.Нагорной, d=300 мм | Повышение энергоэффективности водоотведения от мкр."ИСКОЖ" | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 5 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 518,9 | 518,9 | 518,9 | 518,9 | 518,9 | 518,9 |  |
| 2.11 | Строительство п/э напорного коллектора от КНС в районе ул.Нагорной до гасительного колодца на ул.Королева, d=160 мм в 2 нитки | Повышение энергоэффективности водоотведения от мкр."ИСКОЖ" | тыс.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 5 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1503,2 | 1503,2 | 1503,2 | 1503,2 | 1503,2 | 1503,2 |  |
| 2.12 | Ремонт напорного коллектора от ГКНС до ОСБО с заменой стальных труб на п/э и уменьшением диаметра с 700 мм до 500 мм в 2 нитки | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.13 | Строительство сетей водоотведения, d=300 мм | Подключение новых потребителей | куб.м/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |
| 2.14 | Строительство сетей водоотведения, d=300 мм | Подключение новых потребителей | куб.м/ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | - |
|  | Всего эффектов по проектам по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения: |  | тыс.руб. | 0,0 | 5,6 | 2499,6 | 2509,4 | 2509,4 | 2509,4 | 2509,4 | 2509,4 |  |
|  | ВСЕГО эффектов по водоотведению: |  | тыс.руб. | 0,0 | 5,6 | 5195,2 | 5547,5 | 5547,5 | 5547,5 | 5205,0 | 5205,0 |  |

## Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО г. Александрова  (таблица 42) приведено в разделе 10 Обосновывающих материалов.

Таблица 42

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующей городской свалки ТБО |  |  |  | 7514,8 | 2013-2014 |
| 1.1. | Устройство металлического ограждения свалки высотой не менее 2 м | Обеспечение охраны свалки и контроль от несанкционированного складирования отходов | пог.м | 1382,8 | 2672,0 | 2013 |
| 1.2. | Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО: |  |  |  | 4842,8 | 2013-2014 |
| 1.2.1. | Установка автомобильных весов | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | ед. | 1 | 937,7 | 2013 |
| 1.2.2. | Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-3СТ ПФ-1 ЧЗ | Укладка спрессованных брикетов ТБО на участок захоронения | ед. | 1 | 3905,1 | 2014 |
| 2 | Строительство мусоросортировочного комплекса |  |  |  | 29418,5 | 2013 |
| 2.1. | Здания, сооружения и их структурные компоненты | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока эксплуатации полигона. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот | кв.м | 1000 | 4413,8 | 2013 |
| 2.2. | Конвейер подающий цепной |  | ед. | 1 | 1922,1 | 2013 |
| 2.3. | Конвейер сортировочный ленточный |  | ед. | 1 | 1510,2 | 2013 |
| 2.4. | Платформа сортировочная |  | ед. | 1 | 589,9 | 2013 |
| 2.5. | Конвейер для подачи "хвостов" в пресс |  | ед. | 1 | 396,6 | 2013 |
| 2.6. | Конвейер для подачи материала в пресс |  | ед. | 1 | 2430,6 | 2013 |
| 2.7. | Магнитный сепаратор барабанный |  | ед. | 1 | 569,5 | 2013 |
| 2.8. | Шкаф управления |  | ед. | 1 | 297,0 | 2013 |
| 2.9. | Монтажные и пуско-наладочные работы |  | ед. | 1 | 284,8 | 2013 |
| 2.10. | Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S600AT |  | ед. | 1 | 6391,9 | 2013 |
| 2.11. | Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S500AT |  | ед. | 1 | 5364,5 | 2013 |
| 2.12. | Электротельфер |  | ед. | 1 | 15,3 | 2013 |
| 2.13. | Бункер для стекла и лома |  | ед. | 5 | 76,3 | 2013 |
| 2.14. | Погрузчик |  | ед. | 1 | 1881,5 | 2013 |
| 2.15. | Бортовой автомобиль МАЗ-6312А9-320-010 |  | ед. | 1 | 2410,0 | 2013 |
| 2.16. | Погрузчик с рулонным захватом |  | ед. | 1 | 864,5 | 2013 |
| 3 | Всего: | - | - | - | 36933,3 | - |

Продолжение таблицы 42

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующей городской свалки ТБО | Экономия площади складирования ТБО за счет большего уплотнения | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб.м | 329113,8 | 333977,5 | 338841,3 | 343705 | 348568,8 | 353432,5 | 358296,3 | 363160 | - |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья | т | 0,0 | 5 525,3 | 5 605,8 | 5 686,2 | 5 766,8 | 5 847,1 | 5 927,6 | 6 008,2 | 1,0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 18 440,8 | 18 708,9 | 18 979,9 | 19 247,8 | 19 514,7 | 19 782,9 | 20 055,0 |  |
|  |  | Экономия площади складирования ТБО за счет большего уплотнения | га | 0,00 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 10503,1 | 10636,0 | 10769,0 | 11034,9 | 11167,8 | 11300,8 | 11433,7 |  |
| 3 | Всего: | - | - | 0,0 | 28943,9 | 29344,9 | 29748,9 | 30282,7 | 30682,5 | 31083,7 | 31488,7 | - |

Эффект от экономии объема складирования ТБО за счет большего уплотнения по инвестиционному проекту «Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующей городской свалки ТБО» будет получен за счет укладывания спрессованных брикетов на участке захоронения с применением погрузчика с челюстным захватом. Учитывая косвенный характер указанного эффекта, его комплексное влияние в полном объеме учтено в расчете эффекта по инвестиционному проекту «Строительство мусоросортировочного комплекса». Поэтому данный эффект учтен только в части мероприятия по строительству МСК.

Снижение платежей за загрязнение окружающей среды является комплексным эффектом. Его величина напрямую зависит от повышения эффективности системы утилизации (захоронения) ТБО.

Влияние данного эффекта будет возрастать после строительства мусоросортировочного комплекса, так как размер платежей за загрязнение окружающей среды будет снижаться за счет уменьшения общей массы захораниваемых отходов. Экономический эффект в среднем составит 630 тыс. руб. за год, а за период действия Программы – более 4,4 млн. руб.

Принимая во внимание, что платежи за загрязнение окружающей среды не учитываются при формировании тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО в г. Александрове, влияние эффекта от их уменьшения в Программе не учитывается.

# Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники финансирования инвестиционных проектов представлены в таблице 43.

Таблица 43

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "Фабрика Калинина" | КЛ-10 кВ 1,13 км | 0,0 | 1537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1537,9 |
| 1.2. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "Фабрика Калинина" | КЛ-0,4 кВ 1,01 км | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 2718,4 |
| 1.3. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "Фабрика Калинина" | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0,0 | 4318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4318,0 |
|  | Источники финансирования: |  | 339,8 | 6195,7 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 8574,3 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 339,8 | 6195,7 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 8574,3 |
| 1.4. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" | КЛ-10 кВ 0,46 км | 0,0 | 626,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,1 |
| 1.5. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" | КЛ-0,4 кВ0,41 км | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 1045,6 |
| 1.6. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "ул. Свердлова ( р-н ДК "Юбилейный")" | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 0,0 | 3860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3860,0 |
|  | Источники финансирования: |  | 130,7 | 4616,8 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 5531,7 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 130,7 | 4616,8 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 5531,7 |
| 1.7. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "ул. Стадионная" | КЛ-10 кВ 0,72 км | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 |
| 1.8. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "ул. Стадионная" | КЛ-0,4 кВ 0,64 км | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 1672,8 |
| 1.9. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "ул. Стадионная" | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 0,0 | 0,0 | 4248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4248,0 |
|  | Источники финансирования: |  | 209,1 | 209,1 | 5437,0 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 6900,7 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 209,1 | 209,1 | 5437,0 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 6900,7 |
| 1.10. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "мкр. Снопово" | КЛ-10 кВ 0,62 км | 0,0 | 0,0 | 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843,8 |
| 1.11. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "мкр. Снопово" | КЛ-0,4 кВ 0,27 км | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 627,2 |
| 1.12. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "мкр. Снопово" | ТП с трансформаторами 2*160 кВА | 0,0 | 0,0 | 4187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4187,0 |
|  | Источники финансирования: |  | 78,4 | 78,4 | 5109,2 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 5658,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 78,4 | 78,4 | 5109,2 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 5658,0 |
| 1.13. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" | КЛ-10 кВ 2,35 км | 3198,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3198,4 |
| 1.14. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" | КЛ-0,4 кВ 2,09 км | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 5436,8 |
| 1.15. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства " мкр. ЖБИ" | ТП с трансформаторами 2*1250 кВА | 6550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6550,0 |
|  | Источники финансирования: |  | 10428,0 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 15185,2 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 10428,0 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 15185,2 |
| 1.16. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "мкр. Болото" | КЛ-10 кВ 1,34 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,7 |
| 1.17. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "мкр. Болото" | КЛ-0,4 кВ 1,19 км | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 3136,8 |
| 1.18. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "мкр. Болото" | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4318,0 |
|  | Источники финансирования: |  | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 6533,8 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 9278,5 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 6533,8 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 9278,5 |
| 1.19. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "4-ый микрорайон" | КЛ-10 кВ 2,4 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3266,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3266,4 |
| 1.20. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "4-ый микрорайон" | КЛ-0,4 кВ 2,13 км | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 5646,4 |
| 1.21. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "4-ый микрорайон" | ТП с трансформаторами 2*1250 кВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6550,0 |
|  | Источники финансирования: |  | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 10522,2 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 15462,8 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 10522,2 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 15462,8 |
| 1.22. | Строительство КЛ 6 кВ до проектируемой ТП в районе площадки нового строительства "5-ый микрорайон" | КЛ-10 кВ 2,57 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3497,8 | 0,0 | 0,0 | 3497,8 |
| 1.23. | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до площадки нового строительства "5-ый микрорайон" | КЛ-0,4 кВ 2,28 км | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 6064,8 |
| 1.24. | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ районе площадки нового строительства "5-ый микрорайон" | ТП с трансформаторами 2*1250 кВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6550,0 | 0,0 | 0,0 | 6550,0 |
|  | Источники финансирования: |  | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 10805,9 | 758,1 | 758,1 | 16112,6 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 10805,9 | 758,1 | 758,1 | 16112,6 |
|  | Всего по электроснабжению, в том числе: |  | 13042 | 13635,6 | 13552,3 | 9435,3 | 13110 | 13341,4 | 3293,6 | 3293,6 | 82703,8 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 13042,0 | 13635,6 | 13552,3 | 9435,3 | 13110,0 | 13341,4 | 3293,6 | 3293,6 | 82703,8 |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация котельной №21 | 1 котельная | 3620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3620,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 3620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3620,0 |
| 2.1.2. | Модернизация котельной №5 | 1 котельная | 2715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2715,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 2715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2715,0 |
| 2.1.3. | Модернизация котельной №4 | 1 котельная | 2715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2715,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 2715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2715,0 |
| 2.1.4. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч по ул. Пионерская | 1 котельная | 4809,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4809,9 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 4809,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4809,9 |
| 2.1.5. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,1 Гкал/ч в 17-м тепловом районе с переключением нагрузки от котельных №2 и №14 | 1 котельная | 0,0 | 15800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15800,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 15800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15800,0 |
| 2.1.6. | Модернизация котельной №1 | 1 котельная | 0,0 | 0,0 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 0,0 | 0,0 | 165150,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 0,0 | 0,0 | 165150,0 |
|  | Всего по проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии: |  | 13859,9 | 15800,0 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 0,0 | 0,0 | 194809,9 |
| 2.2. | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Модернизация ЦТП №6 по ул. Свердлова | 1 ЦТП | 9945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9945,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 9945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9945,0 |
| 2.2.2. | Модернизация ЦТП №5 по ул. Перфильева | 1 ЦТП | 20879,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20879,8 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 20879,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20879,8 |
| 2.2.3. | Строительство сетей Ду= 100 - 250 мм для подключения потребителей выводимой из эксплуатации котельной №14 к блочно-модульной котельной на месте котельной №2 | 1610 п. м | 0,0 | 36981,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36981,7 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства |  | 0,0 | 36981,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36981,7 |
| 2.2.4. | Строительство сетей Ду= 200 - 400 мм в центральной части города для подключения 1, 9, 21, 22, 23 тепловых районов к котельной №1 | 1960 п. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34632,1 | 34632,1 | 0,0 | 69264,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34632,1 | 34632,1 | 0,0 | 69264,2 |
| 2.2.5. | Прокладка 4-трубной теплосети от ЦТП по Красному переулку до дома №24 по ул. Революции | 350 п. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6647,9 | 0,0 | 6647,9 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6647,9 | 0,0 | 6647,9 |
| 2.2.6. | Модернизация ЦТП №4 по ул. Революции | 1 ЦТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21270,5 | 21270,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21270,5 | 21270,5 |
| 2.2.7. | Перекладка сетей Ду= 150 - 200 мм для подключения потребителей выводимой из эксплуатации котельной №12 к котельной №11 | 1228 п. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28207,1 | 28207,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28207,1 | 28207,1 |
| 2.2.8. | Прокладка тепловых сетей от дома №14 по Красному переулку до участка новой застройки в районе ул. Стадионная 2Ду150 - 120 п.м; 2Ду80 - 145 п.м. | 265 п. м | 0,0 | 756,9 | 756,9 | 756,9 | 756,9 | 984,2 | 0,0 | 0,0 | 4011,8 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 0,0 | 756,9 | 756,9 | 756,9 | 756,9 | 984,2 | 0,0 | 0,0 | 4011,8 |
| 2.2.9. | Прокладка тепловой сети от котельной №1 до участка застройки в районе бывшего завода ЖБИ 2Ду200 750 п.м | 750 п. м | 0,0 | 2321,6 | 2321,6 | 2321,6 | 2321,6 | 2321,6 | 2321,6 | 3482,5 | 17412,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 0,0 | 2321,6 | 2321,6 | 2321,6 | 2321,6 | 2321,6 | 2321,6 | 3482,5 | 17412,1 |
| 2.2.10. | Перекладка тепловой сети от ЦТП №6 до участка застройки "Болото" с увеличением диаметра до 2Ду300 400 п.м; 2Ду100/70 400 п.м. | 800 п. м | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 13929,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 13929,6 |
| 2.2.11. | Прокладка тепловой сети от котельной №21 до ЦТП "Снопово" 2Ду500 1035 п.м; 2Ду400 570 | 1605 п. м | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12305,2 | 96340,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12005,0 | 12305,2 | 96340,2 |
|  | Всего по проектам по новому строительству и реконструкции сетей теплоснабжения: |  | 44571,0 | 53806,4 | 16824,7 | 16824,7 | 16824,7 | 51684,1 | 57347,8 | 67006,5 | 324890,0 |
|  | ВСЕГО по теплоснабжению, в том числе: |  | 58430,9 | 69606,4 | 58112,2 | 58112,2 | 58112,2 | 92971,6 | 57347,8 | 67006,5 | 519699,9 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 44684,7 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 34632,1 | 41280 | 49477,6 | 185874,5 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 13746,2 | 16824,7 | 16824,7 | 16824,7 | 16824,7 | 17052 | 16067,8 | 17528,9 | 131693,7 |
| 3 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Диспетчеризация Южного водозабора, в том числе: скважины №1,1 Д, 7; №3, 3Д; №4, 4Д; №5; №6; №8; №9, 9Д | 7 скважин | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 |
| 3.1.2. | Водозабор "Северный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP60-11, P=22 кВт, Q=60 куб.м/ч, H=150m | 1 насос | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
| 3.1.3. | Водозабор "Северный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP160-6-АА, P=75 кВт, Q=160 куб.м/ч, H=140m | 1 насос | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,2 |
| 3.1.4. | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP30-22, P=22 кВт, Q=30 куб.м/ч, H=150m | 1 насос | 183,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 183,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,1 |
| 3.1.5. | Водозабор "Новинский". Приобретение частотного преобразователя Toshiba VFFS1-4300 PL-WN 30 кВт | 1 частотный преобразователь | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,7 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,7 |
| 3.1.6. | ВНС ул.Терешковой. Приобретение частотного преобразователя Hitachi L300P-110HFEF 11 кВт | 1 частотный преобразователь | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 |
| 3.1.7. | ВНС ул.Терешковой. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | 1 счетчик | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 3.1.8. | Диспетчеризация Северного водозабора: скважина №3; Новинского водозабора: скважина №1; базы ООО "Александров водоканал", в том числе скважина; скважины по ул.Пушкина; ВНС, в том числе скважины по ул.Первомайская; ВНС, в том числе скважины по ул.Королева; ВНС ул.Терешковой; скважины по ул.Железнодорожная; ВНС ул.Больничный проезд; скважины в п.Зеленцино | 10 объектов | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 |
| 3.1.9. | Диспетчеризация ВНС ул.Энтузиастов; Красный пер., 2; ул.Октябрьская, 4; ул.Ленина, 7; ул.Ануфриева, 10; ул.Ануфриева, 5; ул.Восстания, 1; Красный пер., 14; Красный пер., 23; Красный пер., 21; ул.Горького, 9; ул.Калининская, 52; ул.Кубасова, 5; ул.Революции, 48; скважины района БПК; скважины СПК Правда | 16 объектов | 0,0 | 0,0 | 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,6 |
| 3.1.10. | Водозабор "Южный". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP160-6-АА, P=75 кВт, Q=160 куб.м/ч | 2 насоса | 0,0 | 0,0 | 452,6 | 0,0 | 452,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 452,6 | 0,0 | 452,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,2 |
| 3.1.11. | ВНС ул.Первомайская. Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 40-200, P=11 кВт, Q=60 куб.м/ч | 1 насос | 0,0 | 0,0 | 116,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 116,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,6 |
| 3.1.12. | ВНС ул.Первомайская. Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP30-12, P=11 кВт, Q=40 куб.м/ч | 1 насос | 0,0 | 0,0 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,4 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,4 |
| 3.1.13. | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP17-12, P=7,5 кВт, Q=20 куб.м/ч | 1 насос | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
| 3.1.14. | Водозабор "Новинский". Приобретение скважинного насоса Grundfos: SP60-11, P=22 кВт, Q=60 куб.м/ч | 1 насос | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
| 3.1.15. | Водозабор "Новинский". Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 50-200, P=22 кВт, Q=80 куб.м/ч | 1 насос | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,7 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,7 |
| 3.1.16. | Водозабор "Северный". Приобретение сетевого насоса Grundfos: NK 125-259, P=110 кВт, Q=450 куб.м/ч | 1 насос | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,1 |
| 3.1.17. | Реконструкция ВНС Южного водозабора (ПСД) | 1 документ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 508,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 508,5 |
| 3.1.18. | Реконструкция ВНС Северного водозабора (ПСД) | 1 документ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 508,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 508,5 |
| 3.1.19. | Реконструкция ВНС ул.Новинская (ПСД) | 1 документ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 508,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 508,5 |
|  | Всего по проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоснабжения: |  | 1338,8 | 508,5 | 1733,2 | 797,8 | 452,6 | 0,0 | 1525,5 | 0,0 | 6356,4 |
| 3.2. | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Матросова, d = 150 мм | 118 м | 692,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 692,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,6 |
| 3.2.2. | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d = 150 мм | 467 м | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,8 |
| 3.2.3. | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d = 100 мм | 432 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,8 |
| 3.2.4. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Козлова, d = 100 мм | 313 м | 381,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,4 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 381,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,4 |
| 3.2.5. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Радио, d = 100 мм | 542 м | 661,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 661,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,1 |
| 3.2.6. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Двориковское шоссе, d = 100 мм | 764 м | 931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,6 |
| 3.2.7. | Ремонт сетей водоснабжения по ул. 1-я Луговая, d = 150 мм | 320 м | 390,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 390,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,5 |
| 3.2.8. | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Кольчугинская, d = 200 мм | 403 м | 0,0 | 567,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,5 |
| 3.2.9. | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Кольчугинская, d = 150 мм | 62 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 567,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,5 |
| 3.2.10. | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Железнодорожная, d = 150мм | 95 м | 0,0 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,9 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,9 |
| 3.2.11. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.2-я Ликоуша, d = 100мм | 170 м | 0,0 | 207,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 207,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,5 |
| 3.2.12. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.4-я Парковая-Заводская, d = 150мм | 435 м | 0,0 | 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,9 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,9 |
| 3.2.13. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Нов. Конопляники, d = 150мм | 240 м | 0,0 | 292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,9 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,9 |
| 3.2.14. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Заречная, d = 100мм | 80 м | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 |
| 3.2.15. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.2-я Стрелецкая, d = 100мм | 150 м | 0,0 | 183,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 183,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,1 |
| 3.2.16. | Ремонт сетей водоснабжения по участку Северный водозабор - ул.4-я Парковая (прокол под ж/д), d = 200мм | 50 м | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| 3.2.17. | Ремонт сетей водоснабжения по ул. 3-Краснорощинская, d = 100мм | 105 м | 0,0 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,1 |
| 3.2.18. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Советская, d = 100мм | 122 м | 0,0 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,5 |
| 3.2.19. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Труда, d = 100мм | 205 м | 0,0 | 250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,2 |
| 3.2.20. | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Маяковского, d=100мм | 152 м | 0,0 | 0,0 | 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,1 |
| 3.2.21. | Ремонт сетей водоснабжения по 3-й Стрелец. пер., d=100мм | 171 м | 0,0 | 0,0 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,5 |
| 3.2.22. | Ремонт сетей водоснабжения по АЦРБ ул.Восстания, d=100мм | 173 м | 0,0 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,5 |
| 3.2.23. | Ремонт сетей водоснабжения по участку Вокз.пер.-Первом.-Октябр., d=150мм | 245,8 м | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,0 |
| 3.2.24. | Ремонт сетей водоснабжения по Дворик. шос. (к ГНС), d=150мм | 355 м | 0,0 | 0,0 | 433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,2 |
| 3.2.25. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Терешковой (к ВНС), d=150мм | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| 3.2.26. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Терешковой (к ВНС), d=100мм | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| 3.2.27. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Перфильева, 10, d = 100мм | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 3.2.28. | Ремонт сетей водоснабжения по участку ул.Первомайская, 36 - Вокзальный пер., 5, d=150мм | 292 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 124,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 124,1 |
| 3.2.29. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Пионерская, d=100мм | 72 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 |
| 3.2.30. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Революции, d=125мм | 823,3 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,2 | 0,0 | 0,0 | 194,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,2 | 0,0 | 0,0 | 194,2 |
| 3.2.31. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Революции, 85, d=100 мм | 154 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,2 | 0,0 | 0,0 | 428,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,2 | 0,0 | 0,0 | 428,2 |
| 3.2.32. | Ремонт сетей водоснабжения по ул.Совхозная, d=100мм | 195 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 0,0 | 0,0 | 162,7 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 0,0 | 0,0 | 162,7 |
| 3.2.33. | Замена чугунных труб на п/э, d=250 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=300 мм на d=225 мм. Замена участков трубопроводов диаметром до 200 мм и до 300 мм. ул.Маяковского от Кирпичного проезда до Вторчермета | 70/330/25,2/49,8 м | 0,0 | 1315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1315,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 1315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1315,0 |
| 3.2.34. | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=100 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул. Красный пер., 11 - Красный пер., 13. | 20/105 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
| 3.2.35. | Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул.Институтская - Лесной городок | 370 м | 0,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 |
| 3.2.36. | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=100 мм. Замена участков трубопроводов диаметром до 100 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=150 мм на d=110 мм. Ул.Гагарина-Терешковская котельная | 100/3,5/400 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,0 |
| 3.2.37. | Укладка трубопроводов из труб п/э, d=150 мм. Бестраншейная замена труб трубами п/э с изменением диаметра с d=200 мм на d=160 мм. Ул.Казарменный пер. | 20/160 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,6 |
| 3.2.38. | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | 190 м | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 908,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 908,0 |
| 3.2.39. | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | 250 м | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,0 | 1194,8 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,0 | 1194,8 |
| 3.2.40. | Строительство сетей водоснабжения, d=250 мм | 220 м | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,6 | 1051,4 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,6 | 1051,4 |
|  | Всего по проектам по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения: |  | 3560,3 | 4937,5 | 1730,6 | 1088,9 | 1460,9 | 1659,5 | 394,3 | 394,1 | 15226,1 |
|  | ВСЕГО по водоснабжению, в том числе: |  | 4899,1 | 5446,0 | 3463,8 | 1886,7 | 1913,5 | 1659,5 | 1919,8 | 394,1 | 21582,5 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 4504,8 | 5051,7 | 3069,5 | 1492,4 | 1519,2 | 1265,2 | 1525,5 | 0,0 | 18428,3 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 394,3 | 394,3 | 394,3 | 394,3 | 394,3 | 394,3 | 394,3 | 394,1 | 3154,2 |
| 4 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство цеха механического обезвоживания илового осадка сточных вод | 1 объект | 2899,1 | 339,0 | 44631,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47869,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства различных уровней |  | 2899,1 | 339,0 | 44631,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47869,5 |
| 4.1.2. | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство цеха доочистки сточных вод | 1 объект | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1525,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства различных уровней |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1525,5 |
| 4.1.3. | Модернизация канализационных очистных сооружений. Строительство установки по ультрафиолетовому обеззараживанию сточных вод | 3 установки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 813,6 | 1017,0 | 2034,0 | 305,1 | 4678,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства различных уровней |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 813,6 | 1017,0 | 2034,0 | 305,1 | 4678,2 |
| 4.1.4. | КНС-1 ул.Энтузиастов. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Atistart 48 55 кВт | 2 устройства | 0,0 | 43,9 | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 43,9 | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 |
| 4.1.5. | КНС-2 ул.Лермонтова, 25. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | 1 устройство | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 4.1.6. | КНС-2 ул.Лермонтова, 25. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | 2 счетчика | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| 4.1.7. | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | 1 устройство | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 4.1.8. | КНС-16 ул.Охотный луг. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 37 кВт | 1 устройство | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 4.1.9. | КНС-5 ул.Пески Набережные. Приобретение канализационного насоса Grundfos S1304AM6 30 кВт | 1 насос | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 |
| 4.1.10. | КНС-1, КНС-3, КНС-5. Установка 3-фазных счетчиков электроэнергии повышенного класса точности | 3 счетчика | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 |
| 4.1.11. | Диспетчеризация КНС 1-17, ГНС-Южный микрорайон | 18 объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,3 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,3 |
| 4.1.12. | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение счетчика электрической энергии повышенной точности Меркурий 230AR-03R | 2 счетчика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| 4.1.13. | Диспетчеризация очистных сооружений п.Зеленцино | 1 объект | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 |
| 4.1.14. | КНС-3 р-н ГИБДД. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 45 кВт | 1 устройство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 |
| 4.1.15. | КНС-8 ул.Терешковой. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 160 Вт | 1 устройство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 |
| 4.1.16. | КНС-8 ул.Терешковой. Приобретение устройства плавного пуска Schneider Electric Altistart 48 55 Вт | 1 устройство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 |
| 4.1.17. | Замена КНС-11 на блочную КНС | 300 куб.м/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| 4.1.18. | Строительство КНС по ул.Рабочая в районе ул.Нагорной | 450 куб.м/ч | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства различных уровней |  | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
|  | Всего по проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных объектов системы водоотведения: |  | 8899,1 | 6424,6 | 44825,5 | 2958,5 | 1146,7 | 1017,0 | 2034,0 | 8305,1 | 75610,5 |
| 4.2. | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Ремонт напорного коллектора, d=100 мм. КНС-6 до Двориковского шоссе | 323 м | 0,0 | 0,0 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,6 |
| 4.2.2. | Ремонт напорного коллектора, d=150-160 мм. КНС-13 до КНС-15 | 312,4 м | 0,0 | 0,0 | 563,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 563,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,2 |
| 4.2.3. | Ремонт напорного коллектора, d=200 мм. КНС-5-ул.Первомайская-ул.Попова | 1189,2 м | 0,0 | 0,0 | 2292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2292,3 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 2292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2292,3 |
| 4.2.4. | Строительство п/э напорного коллектора от КНС-14 до ул.Гусева, d=100 мм | 310 м | 851,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,7 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 851,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,7 |
| 4.2.5. | Строительство самотечного п/э коллектора по ул.Ануфриева от ул.Ленина до КНС-11, d=250 мм | 95 м | 376,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 376,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,2 |
| 4.2.6. | Ремонт напорного коллектора от КНС-11 до гасительного колодца по ул.Свердлова, d=200 мм в 2 нитки | 640 м | 1758,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1758,4 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 1758,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1758,4 |
| 4.2.7. | Замена напорного коллектора от КНС-5 до ул.Ануфриева на п/э, d=160 мм | 660 м | 0,0 | 1813,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1813,3 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 1813,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1813,3 |
| 4.2.8. | Замена напорного коллектора от КНС-13 до КНС-5 на п/э, d=150 мм | 300 м | 0,0 | 824,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0,0 | 824,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,2 |
| 4.2.9. | Строительство напорного п/э коллектора от КНС-12 по ул. Рабочей, d=200 мм | 725 м | 996,0 | 995,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1991,9 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 996,0 | 995,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1991,9 |
| 4.2.10. | Строительство самотечного п/э коллектора по ул.Рабочей до ул.Нагорной, d=300 мм | 600 м | 1188,0 | 1187,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2375,9 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 1188,0 | 1187,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2375,9 |
| 4.2.11. | Строительство п/э напорного коллектора от КНС в районе ул.Нагорной до гасительного колодца на ул.Королева, d=160 мм в 2 нитки | 3560 м | 3423,3 | 3423,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6846,6 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства различных уровней |  | 3423,3 | 3423,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6846,6 |
| 4.2.12. | Ремонт напорного коллектора от ГКНС до ОСБО с заменой стальных труб на п/э и уменьшением диаметра с 700 мм до 500 мм в 2 нитки | 15000 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16299,0 | 16299,0 | 16299,0 | 16299,0 | 16299,2 | 81495,2 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства различных уровней |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16299,0 | 16299,0 | 16299,0 | 16299,0 | 16299,2 | 81495,2 |
| 4.2.13. | Строительство сетей водоотведения, d=300 мм | 500 м | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 1980,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 1980,0 |
| 4.2.14. | Строительство сетей водоотведения, d=300 мм | 190 м | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 93,7 | 752,4 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 93,7 | 752,4 |
|  | Всего по проектам по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения: |  | 8935,2 | 8586,2 | 3336,7 | 16640,6 | 16640,6 | 16640,6 | 16640,6 | 16640,4 | 104060,9 |
|  | ВСЕГО по водоотведению, в том числе: |  | 17834,3 | 15010,8 | 48162,2 | 19599,1 | 17787,3 | 17657,6 | 18674,6 | 24945,5 | 179671,4 |
|  | Бюджетные средства различных уровней |  | 12322,4 | 9762,3 | 44631,4 | 18333,0 | 17112,6 | 17316,0 | 18333,0 | 16604,3 | 154415,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  | 5170,3 | 4906,9 | 3189,2 | 924,5 | 333,1 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 22524,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за подключение) |  | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 341,2 | 2732,4 |
| 5 | Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения ) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующей городской свалки ТБО |  | 3609,7 | 3905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7514,8 |
| 5.1.1. | Устройство металлического ограждения свалки высотой не менее 2 м | 1382,8 пог.м. | 2672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2672,0 |
| 5.1.2. | Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО: |  | 937,7 | 3905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4842,8 |
| 5.1.2.1. | Весы | 1 ед. | 937,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 937,7 |
| 5.1.2.2. | Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-3СТ ПФ-1 ЧЗ | 1 ед. | 0,0 | 3905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3905,1 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 3609,7 | 3905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7514,8 |
| 5.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса |  | 29418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29418,5 |
| 5.2.1. | Здания, сооружения и их структурные компоненты | 1000 кв.м. | 4413,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4413,8 |
| 5.2.2. | Конвейер подающий цепной | 1 ед. | 1922,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1922,1 |
| 5.2.3. | Конвейер сортировочный ленточный | 1 ед. | 1510,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1510,2 |
| 5.2.4. | Платформа сортировочная | 1 ед. | 589,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,9 |
| 5.2.5. | Конвейер для подачи "хвостов" в пресс | 1 ед. | 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,6 |
| 5.2.6. | Конвейер для подачи материала в пресс | 1 ед. | 2430,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2430,6 |
| 5.2.7. | Магнитный сепаратор барабанный | 1 ед. | 569,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,5 |
| 5.2.8. | Шкаф управления | 1 ед. | 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,0 |
| 5.2.9. | Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 ед. | 284,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,8 |
| 5.2.10. | Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S600AT | 1 ед. | 6391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6391,9 |
| 5.2.11. | Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S500AT | 1 ед. | 5364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5364,5 |
| 5.2.12. | Электротельфер | 1 ед. | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 |
| 5.2.13. | Бункер для стекла и лома | 5 ед. | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
| 5.2.14. | Погрузчик | 1 ед. | 1881,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1881,5 |
| 5.2.15. | Бортовой автомобиль МАЗ-6312А9-320-010 | 1 ед. | 2410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2410,0 |
| 5.2.16. | Погрузчик с рулонным захватом | 1 ед. | 864,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,5 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов |  | 29418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29418,5 |
|  | Всего по объектам утилизации (захоронения) ТБО, в т.ч.: |  | 33028,2 | 3905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36933,3 |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов |  | 29418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29418,5 |
|  | Надбавка к тарифу |  | 3609,7 | 3905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7514,8 |

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории г.Александрова организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории г.Александрова организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в г.Александрове.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связаны с инфраструктурой действующей на территории г. Александрова территориальной сетевой организации (МУП «Александровэлектросеть»).

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения г. Александрова, целесообразно осуществлять действующей сетевой организацияей.

Источниками финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения являются средства бюджета г. Александрова, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах и тарифов на подключение (платы за подключение).

Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды систем теплоснабжения г. Александрова.

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения и водоотведения планируется реализовать силами ООО «Александров водоканал» и необходимых подрядных организаций. Источниками финансирования мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения являются средства бюджетов разных уровней, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах и тарифов на подключение (платы за подключение).

Предусмотренные настоящей Программой инвестиционные проекты, реализуемые в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов г. Александрова, связанны с существующей инфраструктурой территориально, определяя организацию технологической схемы движения отходов внутри полигона ТБО. Также рассматривается технологическая связанность этапов обращения с отходами (сбор, вывоз, захоронение отходов) осуществляемых МП «Спецавтобаза», которая позволит повысить эффективность реализуемых проектов за счет согласованности технологических этапов обращения с отходами.

Прогнозирование изменения тарифов на коммунальные ресурсы и утилизацию (захоронение) ТБО с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 44.

Таблица 44

| № п/п | Тарифы | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передача электрической энергии, руб./кВт | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 |
| 2. | Тепловая энергия, руб./Гкал | 1252,21 | 1252,21 | 1252,21 | 1252,21 | 1252,21 | 1252,21 | 1252,21 | 1252,21 |
| 3. | Питьевая вода, руб./куб.м | 13,88 | 13,82 | 13,75 | 13,73 | 13,72 | 13,72 | 13,69 | 13,69 |
| 4. | Водоотведение, руб./куб.м | 11,72 | 11,72 | 11,46 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,40 |
| 5. | Утилизация (захоронение) ТБО | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 66,41 |
| 5.1. | Тариф, руб./куб.м | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 |
| 5.2. | Надбавка к тарифу, руб./куб.м | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |

Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения г. Александрова в период 2013-2020 гг. составит:

(раздел 14.1. Обосновывающих материалов).

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения города Александрова на период 2013-2020 гг. составит (раздел 14.2. Обосновывающих материалов):

Размер платы за подключение к системе водоснабжения г.Александрова, эксплуатируемой ООО «Александров водоканал» в на период 2013-2020 гг. составит  (раздел 14.3. Обосновывающих материалов):

Размер платы за подключение к системе водоотведения г.Александрова, эксплуатируемой ООО «Александров водоканал» в на период 2013-2020 гг. составит (раздел 14.4. Обосновывающих материалов):

# Управление программой

Заказчиком Программы является администрация г. Александрова.

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Александров «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Александров» (далее – МКУ «УЖКХ»).

Исполнителями Программы являются МКУ «УЖКХ», организации коммунального комплекса, теплоснабжающие организации и субъекты электроэнергетики (далее также – организации, участвующие в реализации Программы).

- Основными функциями МКУ «УЖКХ» по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия администрации г. Александрова, уполномоченных органов исполнительной власти Владимирской области по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы Главе муниципального образования г. Александров и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ.

- Основными функциями отдела экономики администрации г. Александрова по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств и реализации Программы;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава муниципального образования г. Александров.

В рамках осуществляемых функций МКУ «УЖКХ» подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы МКУ «УЖКХ» формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

План-график работ по реализации Программы

Таблица 45

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | МКУ «УЖКХ» | В течение 1 месяца после утверждения Программы. |
| 2. | Согласование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | МКУ «УЖКХ», организации коммунального комплекса | В течение 2 месяцев после утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ. |
| 3. | Утверждение договоров на реализацию инвестиционных программ. | МКУ «УЖКХ», организации коммунального комплекса | В течение 1 месяца после утверждения инвестиционных программ. |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы | Отдел экономики | Ежегодно в период формирования проекта бюджета г. Александров в сроки, установленные нормативными актами. |

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации.

Исполнители представляют в МКУ «УЖКХ» отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители в рассматриваемый срок также представляют в МКУ «УЖКХ»  пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

МКУ «УЖКХ» в течение 10 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы, обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет МКУ «УЖКХ» направляется на утверждение Главе муниципального образования г. Александров.

Порядок корректировки Программы

Внесение изменений (далее - корректировка) в Программу осуществляется по итогам анализа отчета исполнителей путем внесения изменений в соответствующее Постановление администрации г. Александров.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджета г. Александров;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

В случае необходимости МКУ «УЖКХ» в течение 2 месяцев после утверждения отчета о реализации Программы составляет предложения по корректировке Программы и представляет их для утверждения в установленном порядке.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения г.Александрова представлена отдельным документом.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Схема водоснабжения г.Александрова представлена отдельным документом.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРОГРАММЕ
СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Схема водоотведения г.Александрова представлена отдельным документом.

# Footnotes

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС».

По запросу исходных данных (п. 1).

Храменков С.В., О. Г. Примин. Проблемы и пути снижения потерь воды // Водоснабжение и санитарная техника. – 2012. - №11. – С. 31-37.

По данным статистики за 2011 год (форма 22-ЖКХ (сводная))

Распределение сетей по диаметрам осуществлялось с учетом Отчетных данных о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги водоснабжения за III квартал 2012 года

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающей услуги водоснабжения за III квартал 2012 года.

Показатели эффективности деятельности предприятий приведены по данным Росстата на конец 2011 г.

Показатель фактического удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку 1 куб.м воды за 2010 г. был рассчитан исходя из данных формы статистического наблюдения 22-ЖКХ (сводная). Данных о фактическом расходе электроэнергии за 2011 г. представлено не было.

По данным статистики за 2011 год (форма 22-ЖКХ (сводная)).

Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Владимирской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-канализация в разрезе городских поселений.

На сетях водоотведения не проводятся аварийные работы, поэтому показатель аварийности определен с учетом работ по устранению засоров на сетях канализации в 2011 г. в количестве 226 раз.

Средневзвешенная норма накопления ТБО определена на основании данных формы статистической отчетности 22- ЖКХ (свод) за 2011 г. о населении, проживающем в благоустроенных (54733 чел.) и неблагоустроенных (6545 чел.) жилых помещениях, и утвержденных норм накопления ТБО.

Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005 г.

Учтена средняя плотность ТБО – 0,2 т/куб.м.

Простой срок окупаемости определен исходя из соотношения капитальных вложений на строительство МСК и среднегодового эффекта (в руб.)