СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020 ГОД)

Г. АЛЕКСАНДРОВ, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	7

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	7

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ	11

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	11

1.2.	Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	14

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	18

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	22

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	23

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении город Александров	26

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	27

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	32

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	33

2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	34

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	36

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	36

3.2.	Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения	37

3.3.	Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города	38

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	39

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	44

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Александров	47

3.7.	Прогнозные балансы потребления воды г. Александров на срок до 2024 года	49

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	49

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	50

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды		50

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения и промышленных объектов	51

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	51

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	53

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	54

3.15.	Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации	55

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	58

4.1	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	58

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		58

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	61

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	62

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	62

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	63

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		63

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	63

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	63

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	64

5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	64

5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	64

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	65

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	66

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	69

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	71

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	102

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ	103

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования город Александров и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	103

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	104

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	107

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	107

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	107

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	112

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	113

1.8.	Описание территорий города Александров, не охваченных централизованной системой водоотведения	114

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Александров	115

1.10.	Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов		115

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	117

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	117

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	118

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	118

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	119

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок до 2030 года	120

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	122

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	122

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	122

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	123

3.4.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	123

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	124

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	124

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий	125

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	127

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения	128

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	130

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Александров, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	130

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	131

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	131

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	132

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты и на водозаборные площади	132

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	132

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	133

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	139

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	140

Приложение 1.1 - Схема сетей холодного водоснабжения г. Александров

Приложение 1.2 - Реестр участков сетей холодного водоснабжения

Приложение 1.3 – Реестр пожарных гидрантов в г. Александров, по состоянию на 01.09.19 г.

Приложение 1.4 – Информация об инцидентах на сетях холодного водоснабжения за период 2016-2018 гг.

Приложение 2.1 - Схема канализационных сетей г. Александров

Приложение 2.2 - Реестр участков канализационных сетей

Приложение 2.3 – Информация об инцидентах на сетях водоотведения за период 2016-2018 гг.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографогеодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочных материалов) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения, водоотведения и направлений их развития.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов, обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития более эффективных форм управления, привлечения инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Александров на период 2014-2024 гг.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Александров на период 2014-2024 годы (далее – Схема) произведена в 2019 году. Основанием для актуализации Схемы являются следующие исходные данные:

- Генеральный план муниципального образования «Город Александров»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Александров на период до 2020 года;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Александров на 2014-2024 г.г.;

- Схема теплоснабжения муниципального образования город Александров Владимирской области до 2027 года;

- Материалы ООО «Александров Водоканал», МУП «АВК» и МУП «АТС» (документация по источникам тепло-, водоснабжения и насосным станциям, данные технологического и коммерческого учета потребления воды, конструктивные данные и схемы по сетям водоснабжения, документы по финансовой и хозяйственной деятельности).

# НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от  07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- Постановление Правительства от 26.12.2015 г. №1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»»

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Муниципальное образование город Александров находится в центральной части района, на пересечении федеральной железной дороги «Москва-Ярославль» и автомобильной дороги регионального значения.

МО город Александров граничит с восточной стороны с Андреевским сельским поселением, с южной стороны – с Каринским сельским поселением, с северной и западной сторонами – со Следневским сельским поселением.

Климат в МО город Александров - умеренно-континентальный. Погода в течении года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль и составляет +36  -  +37оС, абсолютный минимум - на январь и составляет -48оС. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +3,4 оС.

Среднегодовое количество осадков составляет 691мм. Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега.

Преобладающими направлениями ветра в холодный период являются юго-западные 
и южные, в тёплый - северные, северо-западные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра на открытых местах 3-4 м/сек. Максимальная скорость ветра 20м/сек. Наибольшее число дней с метелями приходится на январь - март (от 8 до 14 дней), общее число их за год составляет 46. Среднее число дней в году с туманами составляет 24, максимальное 44. Наиболее часто туманы повторяются с октября по март. Гололёдные явления связаны с оттепелями, которые приходятся на ноябрь-март. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6м.

Город расположен в пределах коренного берега реки Серой.

Рельеф всхолмленный, нарушенный сетью оврагов. Уклон наблюдается в сторону р.Серой.

В геологическом строении участвуют современные, верхнечетвертичные 
и среднечетвертичные отложения.

Современные четвертичные отложения залегают с поверхности до глубины 0,3м 
и представлены почвенно-растительным слоем суглинистым и насыпными грунтами: суглинок 
с включением щебня, кирпичного строительного мусора, остатками древесины.

Под современными залегают верхнечетвертичные делювиальные суглинки жёлто-коричневые, серо-коричневые, тугопластичные, полутвёрдые и местами мягкопластичные, 
с пятнами глин мощностью 1,0-3,9м. Мощность слоя 2,4-3,3м.

Ниже залегают среднечетвертичные отложения, представленные водно-ледниковым песками средней крупности жёлто-коричневыми, кварцевыми, маловлажными, средней плотности и песками мелкими жёлтыми, кварцевыми, маловлажными, средней плотности.  Мощность  песков средней крупности 1,4-3,2м, песков мелких 0,8-4,9м.

При изучении геологических условий использованы материалы инженерно-геологических изысканий для жилых и общественных зданий г. Александров.

Гидрогеологические условия г. Александров характеризуются развитием "верховодки", носящей временный характер. Глубина залегания верховодки 0,5-1,5м.

В пойменной части р. Серой развит аллювиальный водоносный горизонт, залегающий 
в толще песчано-глинистых образований. Глубина его залегания 0,3-0,7м.

Флювиогляциальный водоносный горизонт, заключённый в толще песчано-гравийных отложений, распространён на подпойменной терассе и водораздельном пространстве. Флювиогляциальный горизонт встречается на глубине 1,8-7,0м от поверхности.

Ассельско-клязьменский водоносный горизонт залегает на глубине 150-200м. Мощность горизонта 80-90м. Горизонт изолирован от вышележащих водоносных нижнемеловых четвертичных отложений верхнегорскими глинами мощностью 30-35м. Водоупором служат глины щелковской толщи мощностью 6-8м.

Питание горизонтов происходит за счёт поверхностного стока и инфильтрации атмосферных осадков.

Водоснабжение г. Александров базируется на эксплуатации подземных вод, приуроченных к верхнему (кутузовско-ассельскому) подгоризонту ассельско-клязьминского водоносного горизонта нижнекарбоновых-верхнепермских отложений.

Водовмещающие породы представлены известняками и доломитами, неравномерно трещиноватыми. Мощность водовмещающих пород колеблется от 26,8 до 85м. Водоносный горизонт защищён толщей верхнеюрских глин мощностью от 25,5 до 73,0м, выдержанных 
по простиранию и глубине залегания. Запасы подземных вод утверждены в количестве 
55185 м3/сут. Подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта относятся 
к гидрохимической провинции с повышенным содержанием фтора, стронция и железа. 
Вода по химическому составу гидрокарбонатная, кальциевая, пресная, с минерализацией 
до 0,6 г/дм3, умеренно жёсткая, с величиной общей жёсткости, в основном, до 7,6 мг/экв.л. Содержание тяжёлых металлов и вредных компонентов в воде не превышает допустимых норм.

# ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ

## Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

    - добыча воды;

    - при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

    - подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения города Александров происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития муниципального образования, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи. Система водоснабжения город Александров по способу доставки и распределения воды является централизованной.

Важнейшим элементом систем водоснабжения города Александров являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны. Сеть водопровода города Александров имеет в целом целесообразную конфигурацию и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем.

На территории города Александров услуги водоснабжения оказывают три регулируемые организации коммунального комплекса:

- МУП «Александров Водоканал» муниципального образования город Александров (далее – МУП «АВК»);

- Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;

- ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России.

МУП «АВК» осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения г. Александров с ноября 2019 года на праве хозяйственного ведения. До этого гарантирующей организацией на территории г. Александров являлось ООО «Александров Водоканал».

МУП «АВК» производит забор воды питьевого качества из подземного горизонта, использует на собственные нужды, осуществляет транспортировку и подачу абонентам: предприятиям, прочим потребителям, населению г. Александров.

Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» осуществляет водоснабжение производственного комплекса, находящегося на собственной территории и потребителей по ул. Карабановский тупик города Александров.

Централизованная система водоснабжения город Александров в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

    - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

    - хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

    - производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

    - тушение пожаров;

    - промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Таким образом, система водоснабжения города представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами.

24 скважины расположены на территории г. Александров, одна скважина находится в районе д. Зеленцино Каринского сельского поселения Александровского района, на территории ОСБО.

Система водоснабжения г. Александрова закольцована. По данным инвентаризации, проведенной в 2012 г., общая протяженность сетей водопровода составляет 119,1 км.

Структурная схема системы водоснабжения города Александров представлена на рисунке 1.1.

## Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В таблице 1.1 представлена информация об улицах города Александров, на которых частично либо полностью отсутствуют системы централизованного водоснабжения.

Таблица 1.1 – Реестр улиц города Александрова без сетей централизованного водоснабжения

| № п/п | Наименование улицы | № п/п | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 1-я Алексеевская | 32 | ул. Георгиевская |
| 2 | ул. 2-я Алексеевская | 33 | ул. Дичковский проезд |
| 3 | ул. Береговая | 34 | ул. Водозона |
| 4 | ул. Большая Петровская | 35 | ул. Старикова |
| 5 | ул. Васильевская | 36 | ул. Белякова |
| 6 | ул. Воскресенская | 37 | ул. Шмелева |
| 7 | ул. Восточная | 38 | ул. Детская |
| 8 | ул. 1-я Дмитриевская | 39 | ул. Большая Внуковская |
| 9 | ул. 2-я Дмитриевская | 40 | ул. Богатырская |
| 10 | ул. Ивановская | 41 | ул. Благовещенская |
| 11 | ул. Кленовая | 42 | ул. Спортивная |
| 12 | ул. Красная | 43 | ул. Алексеевский спуск |
| 13 | ул. Лесная | 44 | ул. 1-я Линия |
| 14 | ул. Муромская | 45 | ул. 2-я Линия |
| 15 | ул. Нагорная | 46 | ул. 3-я Линия |
| 16 | ул. Наумовская | 47 | ул. 4-я Линия |
| 17 | ул. Никольская | 48 | ул. 5-я Линия |
| 18 | ул. Ольховая | 49 | ул. 6-я Линия |
| 19 | пер. Охотный | 50 | ул. 7-я Линия |
| 20 | ул. Светлая | 51 | ул. 8-я Линия |
| 21 | ул. Славянская | 52 | ул. 9-я Линия |
| 22 | ул. Слесаревская | 53 | ул. 10-я Линия |
| 23 | ул. Сорокинская | 54 | ул. 11-я Линия |
| 24 | ул. Спасская | 55 | пер. Безымянный |
| 25 | ул. Суздальская | 56 | ул. Боравской |
| 26 | ул. Троицкая | 57 | ул. Черкасская |
| 27 | ул. Электровозная | 58 | ул. Масленникова |
| 28 | ул. 70-летия Победы | 59 | ул. Коваленко |
| 29 | ул. Жеребина | 60 | ул. Лебедевой |
| 30 | ул. Жемчужная | 61 | ул. Елпатьевского |
| 31 | ул. Согласия |  |  |

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напор (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На территории муниципального образования город Александров можно выделить одну централизованную систему холодного водоснабжения:

- централизованная система холодного водоснабжения города Александров.

Централизованная система холодного водоснабжения города Александров включает в себя две технологические зоны водоснабжения:

  - технологическая зона водоснабжения, эксплуатируемая МУП «АВК»;

  - технологическая зона водоснабжения, эксплуатируемая Московской дирекцией по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»

Водоснабжение г. Александров организовано полностью из подземных источников.

Источником водоснабжения служат подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта.

Система централизованного водоснабжения скв. ОСБО, эксплуатируемая МУП «АВК», расположена вблизи д. Зеленцино на территории муниципального образования Каринское сельское поселение Александровского района.

# Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного питьевого водоснабжения города Александров являются воды клязьминско-ассельского водоносного горизонта.

Водоснабжение г. Александрова базируется на эксплуатации подземных вод, приуроченных к верхнему (кутузовско-ассельскому) подгоризонту клязьминско-ассельского водоносного горизонта нижнекарбоновых-верхнепермских отложений.

Водовмещающие породы представлены известняками и доломитами, неравномерно трещиноватыми как по площади, так и в разрезе. Мощность водовмещающих пород колеблется от 26,8 до 85,0 м. Глубина эксплуатационных скважин составляет 220-250 м. Общее количество скважин - 25 шт. (из них: 22 - эксплутационные, 3 – резервные).

Запасы подземных вод переутверждены ФГУНПП «Росгеолфонд» на основании протокола Комиссии от 30.10.2015 г. №4373. В ходе проведения государственной экспертизы запасов питьевых подземных вод на участках действующих водозаборов в г. Александров и д. Зеленцино Александровского района Владимирский области принято решение об объединении участков действующих водозаборов: Коммунхозовский-1, Промышленный-1, Северный, Новинский в единый водозаборный участок Александровский Александровского месторождения. Запасы подземных вод по результатам переоценки по состоянию на 01.05.2015 г. составляют: Александровский, категория В = 17,241 тыс. м3/сут; Зеленцинский, категории В = 0,051 тыс. м3/сут.

МУП «АВК» обслуживает: 3 водозабора, расположенных на территории города («Южный» водозабор, «Северный» водозабор и «Новинский» водозабор), и 8 одиночных скважин, 21 водопроводную насосную станцию (далее – ВНС) и 9 резервуаров чистой воды (далее – РЧВ).

В пределах Южного водозабора находятся 10 скважин из них: семь эксплуатационных - № 250/1(1); 4/12744(1Д); 12875(3); 12706(4); 251(5); 12874(6); 601(8), три резервных - №1042(3Д); 1018(4Д); 420(9Д). Все скважины расположены в 7 водозаборных узлах (ВЗУ): 3 – групповые, 4 – одиночные.

ВЗУ №1 – в западной части водозабора и состоит из двух скважин №250/1(1); 4/12744(1Д), расположенных в 50,0 м. друг от друга.

ВЗУ №2 – в юго-западной части водозабора и состоит из двух скважин № 12875(3); 1042(3Д) – резервная, расположенных в 10,0 м. друг от друга.

ВЗУ №3 – в юго-восточной части водозабора и состоит из двух скважин № 12706(4); 1018(4Д) – резервная, расположенных в 5,0-6,0 м. друг от друга.

Скв. №420(9Д) – в восточной части водозабора и является резервной.

Скв. №251(5), 12874(6), 601(8) – одиночные водозаборы, расположенные на расстоянии 480,0 - 1000,0 м. друг от друга.

Фактический водоотбор по Южному водозабору за 2018 год составил – 2827,91 тыс. м3/год или 7747,6 м3/сут.

Северный водозабор расположен на северной окраине г. Александров, на правобережной террасе р. Серая. Водозабор состоит из четырех эксплуатационных скважин, расположенных в 30,0 – 110,0 м. друг от друга. Водозабор вытянут с северо-запада на юго-восток на расстояние 140,0 м., образуя линейный ряд скважин.

Фактический водоотбор по Северному водозабору за 2018 год составил – 1360,83 тыс. м3/год или 3728,3 м3/сут.

Новинский водозабор расположен на западной окраине г. Александров. Водозабор состоит из трех эксплуатационных скважин. Скважины № 2Н, ЗН расположены в 35,0 м друг от друга, а скважина № 1Н удалена от водозаборного узла скважин 2Н-ЗН на расстояние 110,0 м.

Фактический водоотбор по Новинскому водозабору за 2018 год составил 191,933 тыс. м3/год или 525,8 м3/сут.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Имеются проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса.

Количество и характеристики артезианских скважин, используемых для хозяйственных нужд коммунального сектора (населения, общественно-деловой застройки, местной промышленности) и на нужды промышленных предприятий приведены в таблице 1.2.

Артезианские скважины расположены в кирпичных и металлических наземных павильонах.

На существующих источниках водоснабжения установлены автоматические системы управления и контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах работы, сбоях и авариях на артезианских скважинах.

Таблица 1.2 - Водозаборы системы централизованного водоснабжения город Александров

| № п/п | Наименование | Место расположения | Характеристика (производительность), м3/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | Коэфф. исполь-зования | Номер скважины по паспорту | Глубина, м | Дебит скважины, м3/час | Марка установленного насоса | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Северный» | Северный р-н | 225 | 1960 | 100% | 1 (1) | 220 | 75 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1/61 (2) | 220 | 75 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1/14452 (4) | 220 | 150 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 2-12525 (5) | 220 | 90 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
| 2 | Водозабор «Южный» | ул. Юбилейная | 550 | 1964 | 100% | 250/1 (1) | 250 | 85 | ЭЦВ-10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 4/12744(1д) | 250 | 75 | ЭЦВ-10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 12875 (3) | 250 | 163 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (3Д) | 250 | 160 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 12706(4) | 250 | 120 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1018 (4Д) | 250 | 130 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 251(5) | 250 | 116 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 12874 (6) | 250 | 57 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 1675 (7) | 220 | - | ЭЦВ 10-63-150 | Наблюдательная |
|  |  |  |  |  |  | 601 (8) | 250 | 70 | ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | б/н (9Д) | 250 | 36 | ЭЦВ 8-40-120 | Эксплуатационная |
| 3 | Водозабор «Новинский» | ул. Новинская | 36 | 1981 | 100% | 1Н (1) | 245 | 30 | ЭЦВ 8-40-120 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 2Н (2) | 245 | 28 | ЭЦВ 8-16-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  |  |  | 3Н (3) | 245 | 30 | ЭЦВ 8-16-140 | Эксплуатационная |
| 4 | Скважина | ул. Пушкина | 65 | 1989 | 100% | 3/12531 | 235 | 60 | ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
| 5 | Скважина | ул. Железнодорожная | 65 | 1975 | 100% | 1045 (4) | 240 | 60 | ЭЦВ 10-63-150 | Резервная |
| 6 | Скважина | ул. Киржачская | 16 | 1979 | 100% | 47159 | 250 | 16 | ЭЦВ 8-40-120 | Резервная |
| 7 | Скважина | ул. Коммунальников | 10 | 1991 | 100% | 3/12743 | 241 | 50 | ЭЦВ 8-40-120 | Резервная |
| 8 | Скважина | р-н Правда | 16 | 1982 | 100% | 445 | 220 | 16 | ЭЦВ 8-16-140 | Эксплуатационная |
| 9 | Скважина | ул.Королева, 7 | 33 | 1985 | 100% | 2/12738 (5) | 246 | 60 | ЭЦВ 10-63-110 | Эксплуатационная |
| 10 | Скважина | ул.Первомайская | 33 | 1989 | 100% | 1/12736 | 250 | 60 | ЭЦВ 10-63-150 | Эксплуатационная |
| 11 | Скважина | пос.Зеленцино | 16 | 1981 | 100% | 1044 | 240 | 16 | ЭЦВ 8-16-140 | Эксплуатационная |

Рисунок  1.1 – Структурная схема водоснабжения города Александров (объекты МУП «АВК»)

# Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Предварительная обработка воды от водозаборов, эксплуатируемых МУП «АВК» перед подачей в сеть централизованного водоснабжения города не производится.

Контроль качества питьевой воды осуществляет санитарно-промышленная лаборатория МУП «АВК» и ЦГСЭН г. Александрова. На основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.1.4.1074-01) предприятием каждые 5 лет разрабатывается и согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается в установленном порядке рабочая программа производственного контроля качества воды.

В рамках актуализации схемы водоснабжения, со стороны ООО «Александров Водоканал» были предоставлены протоколы лабораторных исследований воды подземных источников централизованного водоснабжения за 2018г.

Показатели реализуемой воды соответствуют гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, установленных СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателя жёсткости воды. Отмечается повышенная жесткость воды от 7,2 до 8,2 мг/экв.л. по скважинам «Южного» водозабора, от 8,1 до 8,7 мг/экв.л. – «Северного» и от 7,7 до 8,3 мг/экв.л – «Новинского» водозаборов.

На ряде скважин: №251(5), №2/12525(5), №1/12738(5) наблюдается повышенное содержание железа (более 0,3 мг/л).

По бактериологическим показателям вода на источниках водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

По данным протоколов испытаний Аналитического сертификационного испытательного Центра АСИЦ ВИМС в 2019 г. установлено превышение норматива по суммарной альфа-активности и сумме активностей альфа-излучающих радионуклидов, к соответствующим уровням вмешательства в 10 пробах питьевой воды из артезианских скважин, эксплуатируемых МУП «АВК». Так как условие ΣAi/УВi для отдельных радионуклидов превышено не более чем в 10 раз, вода признается соответствующей требованиям радиационной безопасности, при обязательном установлении ежеквартального производственного контроля в течение года.

На качество воды так же оказывает влияние место расположения водозаборов и скважин. Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны водозабора «Южный» и в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» и «Новинский» находятся промышленные предприятия (территории объектов производственного и промышленного назначения в соответствии с генеральный планом МО города Александров четвертый этап), которые являются потенциальными загрязнителями водоносных горизонтов.

Согласно предоставленным данным качество воды в распределительных сетях по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Данные лабораторных исследований воды из артскважин и в распределительной сети г. Александров, приведены в таблице 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3 - Показатели качества воды МО город Александров на источниках водоснабжения

| № п/п | Показатели | Южный водозабор | Северный водозабор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12875 (3) | 250/1 (1) | 4/12744 (1Д) | 12706 (4) | 251 (5) | 12874 (6) | 601 (8) | 1 (1) | 1/61(2) | 1/14452 (4) | 2/12525 (5) |
| Санитарно-гигиенические исследования |
| 1.1 | Запах, баллы | 1 н | 1н | 1 | 1н | 1н | 1н | 1н | 1 | 1н | 1н | 1н |
| 1.2 | Привкус, баллы | 1 н | 1н | 1 | 1н | 1н | 1н | 1н | 1 | 1н | 1н | 1с |
| 1.3 | Цветность, баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Мутность, мг/дм3 | 0,04 | 0,37 | 0,12 | 0,24 | 2,73 | 0,41 | 0,24 | 0,21 | 0,87 | 0,6 | 0,32 |
| 1.5 | рН | 7,4 | 7,35 | 7,33 | 7,29 | 7,37 | 7,1 | 7,24 | 7,48 | 7,52 | 7,69 | 7,08 |
| 1.6 | Жесткость, ˚Ж | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 7,31 | 7,62 | 8 | 7,2 | 8,7 | 8,36 | 8,12 | 8,4 |
| 1.7 | окисляемость, мгО2/дм3 | 0,64 | 0,79 | 0,78 | 0,64 | 1,52 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,72 | 0,72 | 0,8 |
| 1.8 | Азот аммония, мг/дм3 | 0,29 | 0,23 | 0,28 | 0,26 | 0,30 | 0,20 | 0,37 | 0,43 | 0,09 | 0,25 | 0,32 |
| 1.9 | азот нитратов, мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,013 | <0,1 | <0,1 | <0,003 | <0,003 | <0,1 |
| 1.10 | Нитриты, мг/дм3 | <0,003 | 0,005 | 0,0003 | <0,003 | <0,003 | <0,1 | <0,003 | 0,004 | <0,1 | <0,1 | <0,003 |
| 1.11 | Хлориды, мг/дм3 | 2,34 | 9 | 2,5 | 1,44 | 2,84 | 8 | 1,75 | 3,2 | 5,6 | 3,5 | 4,5 |
| 1.12 | сульфаты , мг/дм3 | 65,04 | 91,2 | 139,2 | 62,4 | 74 | 57,6 | 69,6 | 136,8 | 118,6 | 120 | 137,5 |
| 1.13 | Кальций, мг/дм3 | 3,9 | 4,7 | 88,2 | 3,7 | 4 | 4 | 3,7 | 88,2 | 4,45 | 4,2 | 4,4 |
| 1.14 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,1 | <0,01 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,01 |
| 1.15 | железо общее, мг/дм3 | 0,13 | 0,05 | 0,23 | 0,1 | 0,94 | 0,15 | 0,14 | 0,09 | <0,05 | 0,1 | 0,59 |
| 1.16 | Медь, мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 1.17 | Цинк, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 1.18 | Фтор, мг/дм3 | 1,49 | 1,27 | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,29 | 1,49 | 1,54 | 1,59 | 1,69 |
| 1.19 | сухой остаток, мг/дм3 | 440 | 458,5 | 519,0 | 443,5 | 484,5 | 432 | 376,0 | 547,5 | 547,0 | 512,5 | 584,0 |
| 1.20 | Магний, мг/дм3 | 3,8 | 43,8 | 46,2 | 44,3 | 44 | 48,6 | 42,6 | 52,3 | 47,5 | 47,7 | 48,64 |
| 1.21 | Щелочность, мг.экв/дм3 | 6,9 | 6 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 8,3 | 6,9 | 6 | 6,6 | 6,8 | 6,5 |
| Микробиологические исследования |
| 2.1 | Общее микробное число | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.2 | Общие колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.3 | Термотолерантные колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

| № п/п | Показатели | Новинский водозабор | скв. ул. Первомайская | скв. ул. Королева | скв. ОСБО | скв. р-н Правда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1Н (1) | 2Н (2) | 3Н (3) |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиенические исследования |
| 1.1 | Запах, баллы | 1н | 1н | 1н | 1н | 1н | 1н | 1 |
| 1.2 | Привкус, баллы | 1с | 1н | 1с | 1н | 1н | 1н | 1 |
| 1.3 | Цветность, баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Мутность, мг/дм3 | 1,5 | 0,29 | 1,2 | 1,98 | 1,57 | 0,29 | 0,95 |
| 1.5 | рН | 7,33 | 7,25 | 7,27 | 7,37 | 7,46 | 7,29 | 7,31 |
| 1.6 | Жесткость, ˚Ж | 7,8 | 7,67 | 8,3 | 7,9 | 7,64 | 7,37 | 7,1 |
| 1.7 | окисляемость, мгО2/дм3 | 1,15 | 0,8 | 0,79 | 0,88 | 0,79 | 0,72 | 0,48 |
| 1.8 | Азот аммония, мг/дм3 | 0,36 | 0,25 | 0,40 | 0,23 | 0,80 | 0,33 | 0,23 |
| 1.9 | азот нитратов, мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,013 | 0,15 |
| 1.10 | Нитриты, мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | 0,005 | <0,003 | <0,003 | 0,1 | <0,003 |
| 1.11 | Хлориды, мг/дм3 | 3,1 | 3,05 | 2,8 | 3,62 | 4,25 | 1,9 | 7 |
| 1.12 | сульфаты , мг/дм3 | 81,3 | 93,6 | 94 | 98,4 | 110 | 28,8 | 128,3 |
| 1.13 | Кальций, мг/дм3 | 4,1 | 4 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 69,1 |
| 1.14 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,1 | <0,1 |
| 1.15 | железо общее, мг/дм3 | 0,29 | 0,22 | 0,3 | 0,73 | 0,25 | 0,17 | 0,67 |
| 1.16 | Медь, мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 1.17 | Цинк, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |
| 1.18 | Фтор, мг/дм3 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,44 | 1,5 | 1,44 | 1,57 |
| 1.19 | сухой остаток, мг/дм3 | 445,5 | 533 | 548,0 | 505,5 | 453,5 | 380,0 | 430,5 |
| 1.20 | Магний, мг/дм3 | 44,99 | 45,21 | 45,8 | 45 | 47,8 | 42,2 | 43,8 |
| 1.21 | Щелочность, мг.экв/дм3 | 7,4 | 7 | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 7,4 | 6,5 |
| Микробиологические исследования |
| 2.1 | Общее микробное число | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.2 | Общие колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.3 | Термотолерантные колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

Таблица 1.4 - Показатели качества воды МО город Александров в распределительных сетях

| № п/п | Показатели | 11.янв | 23.окт | 28.июн | 21.июн | 29.май | 17.июл | 14.ноя | 21.фев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Советская, 39 | ул. 1-ая Луговая, 16 | ул. Московская, 26 | ул. Калининская, 42 | ул. Кирпичный пр-д, 5 | ул. Ушакова, 3 | ул. Колхозная, 2 | ул. Е. Стасевич, 9 |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |
| 1.1 | Мутность, мг/дм3 | 0,2 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,25 | 0,54 | 0,12 | 0,37 |
| 1.2 | Жесткость, ˚Ж | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8 | 7,5 | 7,8 | - | 7,7 |
| 1.3 | окисляемость, мгО2/дм3 | 0,78 | 0,82 | 0,47 | 0,95 | 0,71 | 0,78 | 0,55 | - |
| 1.4 | железо общее, мг/дм3 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,15 |
| Микробиологические исследования |  |  |
| 2.1 | Общее микробное число | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.2 | Общие колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.3 | Термотолерантные колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

# Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Характеристика насосных централизованных станций г. Александров представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Техническая характеристика насосных станций

| № п/п | Наимено-вание | Место расположения | Характеристика (производительность), куб.м/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | Коэфф. использо-вания | Наименование подключенного микрорайона, дома (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС | Водозабор «Северный» | 166,7 | 1975 | 100% | м/р-н Монастырь, Парковые, Залесье, Радио |
| 2 | ВНС | Водозабор «Южный» | 458,3 | 1964 | 100% | м/р-н Центр, Черемушки, ЦРММ, Южный, |
| 3 | ВНС | Водозабор «Новинский» | 8,3 | 1981 | 100% | м/р-н Геологи, Топоркова, Двориковское шоссе. |
| 4 | ВНС | ул. Королева, 7 | 25 | 1985 | 100% | м/р-н Черемушки |
| 5 | ВНС | ул. Первомайская | 54,2 | 1989 | 100% | м/р-н Центр |
| 6 | ВНС | ул. Ленина, 7 | 7 | 1982 | 100% | ул. Ленина, 7 |
| 7 | ВНС | ул. Октябрьская, 4 | 8 | 1993 | 100% | ул. Октябрьская, 4 |
| 8 | ВНС | ул. Ануфриева, 10 | 8 | 1986 | 100% | ул. Ануфриева, 10 |
| 9 | ВНС | ул. Гагарина |  | 1983 | 100% | м/р-н Черемушки |
| 10 | ВНС | ул. Горького, 9 | 60 | 2002 | 100% | 8 м/р-н, Красный пер., 14, Красный пер., 23 |
| 11 | ВНС | ул. Восстания, 1 | 8 | 1986 | 100% | ул. Восстания, 1 |
| 12 | ВНС | ул. Ануфриева, 5 | 8 | 1983 | 100% | ул. Ануфриева, 5 |
| 13 | ВНС | ул. Терешковой | 100 | 1981 | 100% | м/р-н Черемушки |

Со скважин водозаборов «Южный», «Северный», «Новинский», «ул. Первомайская», «ул. Королева» вода попадает в приемные резервуары, далее на станции второго подъема.

Характеристика резервуаров чистой воды в г. Александров представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Характеристика сооружений для хранения и запаса воды

| № п/п | Наименование | Место расположения | Количество, ед. | Характерис-тика (емкость), куб.м на ед. сооружения | Год ввода в эксплу-атацию | Коэфф. использо- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЧВ | Водозабор «Северный» | 1 | 1000 | 1964 | 100% |
| 2 | РЧВ | Водозабор «Южный» | 2 | 1500 | 1964 | 100% |
| 3 | РЧВ | Водозабор «Новинский» | 2 | 250 | 1981 | 100% |
| 4 | РЧВ | ВНС Королева, 7 | 2 | 250 | 1985 | 100% |
| 5 | РЧВ | ВНС Первомайская | 2 | 400 | 1989 | 100% |

Величина выходного давления воды со станций второго подъема составляет:

- ВНС водозабора «Южный»: 3,6 атм.

- ВНС водозабора «Северный»: 6,0 атм.;

- ВНС водозабора «Новинский»: 3,1 атм.;

- ВНС ул. Первомайская: 4,5 атм.

На сетевых насосах станций II-го подъема с целью оптимизации объема потребления электроэнергии установлены частотно-регулируемые приводы на сетевых насосах.

# Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения город Александров по степени обеспеченности водой относится к I категории.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно—питьевая, производственная, противопожарная.

Централизованная система водоснабжения обеспечивает:

а) хозяйственно-питьевые нужды жилых, коммунальных и общественных зданий;

б) хозяйственно-питьевые нужды предприятий местной промышленности, объектов;

в) технологические нужды предприятий местной промышленности, объектов туризма;

г) противопожарные нужды.

По данным инвентаризации, проведенной в 2012 г., общая протяженность сетей водопровода составляет 119,107 км. Структура водопроводных сетей по диаметрам приведена в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Характеристика участков водопроводных сетей

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), км |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 50 мм до 250 мм | 97,955 |
| 2 | от 250 мм до 500 мм | 21,152 |
| 3 | Всего | 119,107 |

Сети водоснабжения г. Александрова представлены стальными, чугунными, полиэтиленовыми и асбестоцементными трубопроводами. Большую долю составляют сети в чугунном исполнении – 80%, стальные сети составляют - 5%, полиэтиленовые –  10%, асбестоцементные – 5%.

В таблице 1.8 представлен список улиц, водоснабжение которых осуществляется водозаборными узлами и отдельными скважинами.

Таблица 1.8 – Реестр улиц, подключенных к источникам водоснабжения

| ВЗУ «Северный» |
| --- |
| 1 | 1-я Полевая | 43 | Огородная | 85 | Новые Конопляники |
| 2 | 2-я Полевая | 44 | Совхозная | 86 | Оранжерейная |
| 3 | Железнодорожная | 45 | З. Космодемьянской | 87 | Макарова |
| 4 | Северная | 46 | Новый переулок | 88 | Чапаева |
| 5 | 1-я Краснорощинская | 47 | Киржачская | 89 | Кутузова |
| 6 | 2-я Краснорощинская | 48 | Стрелецкая Набережная | 90 | Суворова |
| 7 | 3-я Краснорощинская | 49 | 2-я Стрелецкая | 91 | Ушаков |
| 8 | 4-я Краснорощинская | 50 | 3-я Стрелецкая | 92 | Нахимова |
| 9 | 5-я Краснорощинская | 51 | Ново-Стрелец. пр-д | 93 | Матросова |
| 10 | 6-я Краснорощинская | 52 | Рабочая | 94 | 1-я Парковая |
| 11 | Южная | 53 | 2-й Стрелецкий пер. | 95 | 2-я Парковая |
| 12 | Садово-Огородная | 54 | 3-й Стрелецкий пер. | 96 | 3-я Парковая |
| 13 | Задняя Садовая | 55 | 1-я Красная Гора | 97 | 4-я Парковая |
| 14 | Средне-Садовая | 56 | 2-я Красная Гора | 98 | Еремеева |
| 15 | Садовая | 57 | 1-я Возрождения | 99 | Савельева |
| 16 | Гайдара | 58 | 2-я Возрождения | 100 | Ново-Парковая |
| 17 | Гоголя | 59 | 3-я Возрождения | 101 | Радио |
| 18 | Мира | 60 | Калининская | 102 | Бакшеевское шоссе |
| 19 | Труда | 61 | Охотный Луг | 103 | Заречная |
| 20 | Гражданская | 62 | Е. Стасевич | 104 | Заводская |
| 21 | Ярославская | 63 | Ново-Александровская | 105 | Просвещения |
| 22 | Музейный тупик | 64 | Базарная | 106 | Дружбы |
| 23 | Музейный проезд | 65 | Данилова | 107 | Народная |
| 24 | Советская | 66 | Красный пер. | 108 | Переславская |
| 25 | Ростовская | 67 | 1-я Песчаная | 109 | Транспортная |
| 26 | Слободская | 68 | 2-я Песчаная | 110 | Фестивальная |
| 27 | Семилетки | 69 | 3-я Песчаная | 111 | Владимирская |
| 28 | Балакиревская | 70 | Военная | 112 | Весны |
| 29 | Целинная | 71 | Военный пер. | 113 | Березки |
| 30 | Роз | 72 | Свердлова | 114 | Ленинградская |
| 31 | Зеленый Бульвар | 73 | Ануфриева | 115 | 1-я Ликоушинская |
| 32 | Сиреневая Аллея | 74 | Толстовская | 116 | 2-я Ликоушинская |
| 33 | Радужная | 75 | Овражная | 117 | 3-я Ликоушинская |
| 34 | с/х Правда | 76 | Советский пер. | 118 | Козлова |
| 35 | 1-ый Восточный пер. | 77 | Ленина | 119 | Заозерная |
| 36 | 2-ый Восточный пер. | 78 | Красной Молодежи | 120 | Спартаковская |
| 37 | 3-ый Восточный пер. | 79 | Пески | 121 | Красносельская |
| 38 | Кольчугинская | 80 | Первомайская | 122 | Октябрьская |
| 39 | 1-я пригородная | 81 | Революции | 123 | Двориковское шоссе |
| 40 | 2-я Пригородная | 82 | Восстания 1905г. | 124 | Свято-Успенский ж.м. |
| 41 | 1-я Луговая | 83 | Гусева | 125 | Сноповский пер. |
| 42 | 2-я Луговая | 84 | Нагорный пер. | 126 | Вокзальный пер. |

| ВЗУ «Южный» |
| --- |
| 1 | Советская | 33 | Овражная | 65 | Ческа Липа |
| 2 | 1-я Луговая | 34 | Советский пер. | 66 | Терешковой |
| 3 | 2-я Луговая | 35 | Ленина | 67 | Кубасова |
| 4 | Новый переулок | 36 | Красной Молодежи | 68 | Энтузиастов |
| 5 | Киржачская | 37 | Пески | 69 | Королева |
| 6 | Стрелецкая Набережная | 38 | Первомайская | 70 | Коммунальников |
| 7 | 2-я Стрелецкая | 39 | Октябрьская | 71 | Сноповская |
| 8 | 3-я Стрелецкая | 40 | Базунова | 72 | Новосноповская |
| 9 | Ново-Стрелец. пр-д | 41 | Стадионная | 73 | Солнечная |
| 10 | Рабочая | 42 | Ф-ка Калинина | 74 | Летняя |
| 11 | 2-й Стрелецкий пер. | 43 | Колхозная | 75 | Циолковского |
| 12 | 3-й Стрелецкий пер. | 44 | Свободы | 76 | Искателей пер. |
| 13 | 1-я Красная Гора | 45 | Горная | 77 | Звездная |
| 14 | 2-я Красная Гора | 46 | 2-я Лесная | 78 | Ягодная |
| 15 | 1-я Возрождения | 47 | Коллективная | 79 | Крутецкая |
| 16 | 2-я Возрождения | 48 | Речная | 80 | Мосэнерго |
| 17 | 3-я Возрождения | 49 | Красная Гора | 81 | Юбилейная |
| 18 | Калининская | 50 | Подгорная | 82 | Юности |
| 19 | Охотный Луг | 51 | Пролетарская | 83 | Космическая |
| 20 | Е. Стасевич | 52 | Текстильная | 84 | Комсомольский поселок |
| 21 | Ново-Александровская | 53 | Коссович | 85 | Маяковского |
| 22 | Базарная | 54 | Перфильева | 86 | Лермонтова |
| 23 | Данилова | 55 | Институтская | 87 | Кирпичный проезд |
| 24 | Красный пер. | 56 | Карабановский парк | 88 | Карабановский тупик |
| 25 | 1-я Песчаная | 57 | Кооперативная | 89 | Кирпичный завод |
| 26 | 2-я Песчаная | 58 | 1-я Крестьянская | 90 | Промышленный пр-д |
| 27 | 3-я Песчаная | 59 | 2-я Крестьянская | 91 | Топоркова |
| 28 | Военная | 60 | 1-я Лесная | 92 | Трудовая |
| 29 | Военный пер. | 61 | Лесной пер. | 93 | Пушкина |
| 30 | Свердлова | 62 | Сосновский пер. | 94 | Вокзальный пер. |
| 31 | Ануфриева | 63 | Горького |  |  |
| 32 | Толстовская | 64 | Гагарина |  |  |

| ВЗУ «Новинский» |
| --- |
| 1 | Топоркова |
| 2 | Геологов |
| 3 | Новинская |
| 4 | Спутников |
| 5 | Коллективная Аллея |
| 6 | Цветочная |
| 7 | Двориковское шоссе |
| 8 | Чайкиной |
| 9 | 8 Марта |
| 10 | Крупской |
| 11 | Пионерская |
| 12 | Спартаковская |
| Скважина ул.Королева |
| 1 | Королева |
| 2 | Энтузиастов |
| 3 | Кубасова |
| 4 | Сноповская |
| Скважина ул. Первомайская |
| 1 | Первомайская |
| 2 | Октябрьская |
| 3 | Революции |
| 4 | Ленина |
| 5 | Вокзальный пер. |
| Cкважина ул.Железнодорожная |
| 1 | 1-я Полевая |
| 2 | 2-я Полевая |
| 3 | Железнодорожная |
| 4 | Северная |
| 5 | 1-я Краснорощинская |
| 6 | 2-я Краснорощинская |
| 7 | 3-я Краснорощинская |
| 8 | 4-я Краснорощинская |
| 9 | 5-я Краснорощинская |
| 10 | 6-я Краснорощинская |
| 11 | Южная |
| 12 | Ярославская |
| Скважина ул. Коммунальников |
| 1 | Коммунальников |
| Скважина ул.Пушкинская |
| 1 | Пушкина |
| 2 | Горького |
| 3 | Кооперативная |
| Скважина с/з «Правда» |
| 1 | с/з Правда |
| 2 | 2-й Восточный пер. |
| 3 | 3-й Восточный пер. |

Графическая схема водопроводных сетей города Александров представлена в Приложении №1.1.

Реестр участков водопроводных сетей представлен в Приложении №1.2.

По состоянию на 01.09.19 г. для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 427 пожарных гидрантов (Приложение № 1.3). Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено 287 водоразборных колонок.

По состоянию на 2019 г. износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование водозаборов, системы транспортировки воды) составляет 81,92%. Фактический срок службы оборудования составляет более 25 лет.

# Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении город Александров

- Несоответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям жесткости и железа. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Высокий моральный и физический износ объектов водоснабжения. В течение 2016 – 2018 гг. в системе водоснабжения города Александров произошло 567 инцидентов на водопроводных сетях, в т.ч.:

- в 2016 году: 250 инцидентов;

- в 2017 году: 193 инцидента;

- в 2018 году: 124 инцидента.

Основными причинами инцидентов являются коррозионные свищи, переломы и разрывы труб.

Подробная информация по инцидентам на объектах холодного водоснабжения г. Александров за период 2016-2018 гг. представлена в Приложении 1.4. По результатам анализа можно сделать вывод, что в течение трех лет количество отказов и повреждений сократилось на 50%.

- Высокая энергоемкость и изношенность установленного насосного оборудования, применяемого для подъема и транспортировки воды.

- Отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета.

- Наличие значительного количества бесхозяйных участков водопроводных сетей от водопроводных колодцев до зданий потребителей (см. раздел 8 Схемы водоснабжения).

# Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

МУП «Александровские тепловые системы» - основная эксплуатирующая организация, осуществляющая транспортировку тепловой энергии от источников теплоснабжения. Доля тепловых нагрузок потребителей, подключенных к сетям МУП «АТС» составляет 92% от суммарной тепловой нагрузки г. Александров. МУП «АТС» эксплуатирует 81,36 п. км. тепловых сетей, ОАО «АКС» эксплуатирует 2,054 п. км. тепловых сетей от котельных №19 и №23.

Теплоснабжение г. Александрова осуществляется по закрытой схеме. Циркуляция теплоносителя в системах теплоснабжения поддерживается сетевыми насосами котельных и ЦТП на трассе сетей.

Теплоноситель в системе теплопотребления на нужды отопления – горячая вода с параметрами 95-70 °С, для нужд горячего водоснабжения температура воды обеспечивается на уровне 60 °С в точке водоразбора. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом. Из-за реструктуризации промышленных предприятий города паровые нагрузки отсутствуют.

В качестве теплоносителя используется горячая сетевая вода с расчетными графиками 95/70, 105/70, 110/70 ⁰С. Нагрев сетевой воды осуществляется либо в водогрейных котлах, либо в пароводяных подогревателях центральных тепловых пунктов (ЦТП), куда подается водяной пар давлением 2,2-3,2 кгс/см2 от котельных с паровыми котлами. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления города составляет -28⁰С, продолжительность отопительного сезона составляет 5112 часов/год.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в котельных, так и в ЦТП. Тепловые сети выполнены как по двухтрубной, так и четырехтрубной схемам. Прокладка сетей, в основном, подземная.

Значительная часть тепловых сетей находится в ветхом состоянии и требует замены – 35,715 км в двухтрубном исполнении.

В таблицах 1.9 и 1.10 приведены данные о характеристиках сетей горячего водоснабжения. сетей и обеспечиваемой ими тепловой нагрузке по каждой котельной.

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, в пределах средств, предусмотренных в тарифе на тепловую энергию. Исходя из полезного срока службы теплосетей (большинство около 30 лет), в настоящее время 36% тепловых сетей г. Александрова нуждаются в замене. актический уровень потерь тепловой энергии в сетях составляет в среднем 17,26 %. При этом по отдельным участкам сетей данный показатель достигает 40-50%.

Подробная информация по централизованным системам отопления и горячего водоснабжения, расположенных на территории города Александров представлены в «Схеме теплоснабжения муниципального образования город Александров Владимирской области до 2027 года».

Таблица 1.9 – Характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Схема отпуска тепловой энергии | Протяженность сетей в 2-трубном исполнении всего, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов, мм | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ПАР | Отопление | ГВС | ПАР | отопит. | летн. |
| МУП «Александровские тепловые системы» / ОАО «Александровские коммунальные системы» |
| Котельная №1, в т.ч. | закрытая | 3751 | - | - | 338,92 | - | - | 644,16 | - |
| - ЦТП № 4 ул. Революции |  | 2279 | 2471 | - | 128,76 | 78,73 | - | 81,20 | 23,39 |
| - ЦТП № 5 Перфильева |  | 3698 | 3189 | - | 169,54 | 93,26 | - | 214,48 | 45,57 |
| - ЦТП № 6 ул.Свердлова |  | 2107 | 2077 | - | 143,85 | 93,07 | - | 92,82 | 27,55 |
| - ЦТП № 8 8-ой микрорайон |  | 2031 | 2023 | - | 137,31 | 84,93 | - | 79,62 | 21,72 |
| Котельная №3 ул. Энтузиастов | закрытая | 2986 | 2400 | - | 161,72 | 86,38 | - | 145,80 | 26,55 |
| Котельная №4 ул. Калининская | закрытая | 2617 | 2297 | - | 118,24 | 72,51 | - | 74,76 | 17,16 |
| Котельная №5 ул. Киржачская, в т.ч. | закрытая | 3881 | - | 904 | 123,19 | - | 142,54 | 120,85 | - |
| - ЦТП № 1 ул. Пески |  | 1883 | - | - | 139,58 | - | - | 61,93 | - |
| Котельная №6 ул. Гусева | закрытая | 1487 | 1469 | - | 120,84 | 62,70 | - | 42,90 | 8,86 |
| Котельная №7 ул. Первомайская | закрытая | 3046 | 3063 | - | 124,71 | 84,30 | - | 116,68 | 34,37 |
| Котельная №8 ул. Коммунальников, в т.ч. | закрытая | 1041 | - | - | 325,00 |  | - | 147,17 | - |
| - ЦТП № 7 ул. Королева |  | 1073 | 1741 | - | 142,42 | 86,12 | - | 52,61 | 18,88 |
| Котельная №9 ул. Ческа-Липа | закрытая | 1086 | 1718 | - | 152,51 | 90,12 | - | 57,80 | 20,53 |
| Котельная № 10 ул. Терешковой | закрытая | 1551 | - | - | 153,15 |  | - | 55,39 | - |
| Котельная № 11 Комсомольский поселок | закрытая | 2856 | 2392 | - | 128,22 | 88,97 | - | 111,14 | 30,26 |
| Котельная №12 ул. Лермонтова | закрытая | 1377 | 1162 | - | 110,92 | 70,17 | - | 32,61 | 8,15 |
| Котельная № 13 ул. Маяковского | закрытая | 1948 | 1232 | - | 115,25 | 64,02 | - | 50,75 | 8,00 |
| Котельная №14 ул. Геологов | закрытая | 1817 | 1817 | - | 139,38 | 86,33 | - | 77,18 | 22,03 |
| Котельная №15 ул. Советская | закрытая | 606 | 606 | - | 106,48 | 55,94 | - | 12,28 | 2,74 |
| Котельная №16 ул. Радио | закрытая | 718 | 718 | - | 113,45 | 63,57 | - | 15,08 | 3,28 |
| Котельная №19 | закрытая | 43 | 43 | - | 45,00 | 32,00 | - | 0,17 | 0,07 |
| Котельная №20 ул. Новинская | закрытая | 159 | - | - | 111,44 | - | - | 2,73 | - |
| Котельная №22 ул. Ленина, в т.ч. | закрытая | 409 | - | - | 116,71 | - | - | 7,95 | - |
| - ЦТП № 2 ул. Первомайская |  | 1787 | 1687 | - | 146,70 | 96,84 | - | 85,00 | 25,19 |
| - ЦТП № 3 Красный переулок |  | 503 | 503 | - | 120,04 | 76,38 | - | 14,82 | 4,19 |
| Котельная №23, в т.ч. | закрытая |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - ЦТП № 10 ул.Кубасова |  | 1285 | 1819 | - | 159,90 | 95,45 | - | 73,64 | 23,28 |
| - ЦТП №11 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Котел наружного разм.ЛВЗ д. №1 | закрытая | 5 | 5 | - | 57,00 | 57,00 | - | 0,04 | 0,02 |
| Котел наружного разм.ЛВЗ д. №2 | закрытая | 22 | 32 | - | 57,00 | 44,50 | - | 0,17 | 0,09 |
| ИТОГО: |  | 48052 | 34464 | 904 | 138,18 | 75,60 | 142,54 | 2471,72 | 371,87 |

Таблица 1.10 – Фактическая нагрузка и годовое потребление тепловой энергии абонентами

| Наименование котельной | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии потребителям (факт 2018 г.), Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячая вода | Пар на технологию | Всего | Полезный отпуск | Пар на технологию | Всего |
| МУП «Александровские тепловые системы» (2018 г.) |
| Котельная №1, в т.ч. | 40,33 | 4,07 | 0 | 44,40 | 90589,79 | 0 | 90589,79 |
| - ЦТП №4 | 5,57 | 0,96 | 0 | 6,52 |  |  |  |
| - ЦТП №5 | 13,04 | 1,13 | 0 | 14,17 |  |  |  |
| - ЦТП №6 | 6,87 | 0,70 | 0 | 7,57 |  |  |  |
| - ЦТП №8 | 9,52 | 1,28 | 0 | 10,80 |  |  |  |
| Котельная №3 | 10,65 | 1,17 | 0 | 11,82 | 26426,37 | 0 | 26426,37 |
| Котельная №4 | 3,53 | 0,47 | 0 | 4,00 | 8725,41 | 0 | 8725,41 |
| Котельная №5, в т.ч. | 5,67 | 0,00 | 0,12 | 5,79 | 9818,65 | 0 | 9818,65 |
| - ЦТП №1 | 2,12 | 0,00 | 0 | 2,12 |  |  |  |
| Котельная №6 | 2,58 | 0,35 | 0 | 2,93 | 6419,03 | 0 | 6419,03 |
| Котельная №7 | 5,72 | 0,74 | 0 | 6,46 | 14334,73 | 0 | 14334,73 |
| Котельная №8, в т.ч. | 4,65 | 0,81 | 0 | 5,45 | 12698,92 | 0 | 12698,92 |
| - ЦТП №7 | 4,08 | 0,81 | 0 | 4,89 |  |  |  |
| Котельная №9 | 6,16 | 0,81 | 0 | 6,97 | 16933,65 | 0 | 16933,65 |
| Котельная №10 (лето цтп кубасова) | 0,00 | 1,23 | 0 | 1,23 | 2338,57 | 0 | 2338,57 |
| Котельная №11 | 4,35 | 0,56 | 0 | 4,91 | 11080,93 | 0 | 11080,93 |
| Котельная №12 | 2,47 | 0,28 | 0 | 2,75 | 5561,05 | 0 | 5561,05 |
| Котельная №13 | 3,05 | 0,20 | 0 | 3,25 | 6386,44 | 0 | 6386,44 |
| Котельная №14 | 3,54 | 0,54 | 0 | 4,07 | 9381,50 | 0 | 9381,50 |
| Котельная №15 | 0,63 | 0,05 | 0 | 0,68 | 1747,87 | 0 | 1747,87 |
| Котельная №16 | 0,66 | 0,03 | 0 | 0,69 | 1188,85 | 0 | 1188,85 |
| Котельная №19 | 0,11 | 0,02 |  | 0,13 | 323,86 |  | 323,86 |
| Котельная №20 | 0,23 | 0,00 | 0 | 0,23 | 681,56 | 0 | 681,56 |
| Котельная №22, в т.ч. | 7,44 | 0,89 | 0 | 8,33 | 18721,22 | 0 | 18721,22 |
| - ЦТП №2 | 5,67 | 0,67 | 0 | 6,34 |  |  |  |
| - ЦТП №3 | 1,77 | 0,22 | 0 | 2,00 |  |  |  |
| Котельная №23, в т.ч. | 18,06 | 1,28 | 0 | 19,35 | 34183,33 | 0 | 34183,33 |
| - ЦТП №10 | 9,80 | 1,25 | 0 | 11,05 |  |  |  |
| - ЦТП №11 | 8,26 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Котел наружного разм.ЛВЗ д. №1 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,05 | 108,59 | 0 | 108,59 |
| Котел наружного разм.ЛВЗ д. №2 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0,05 | 59,11 | 0 | 59,11 |
| Итого: | 119,90 | 13,50 |  | 133,53 | 277709,42 | 0 | 277709,42 |
| ООО «Минерал» (факт 2017 года) |
| Котельная ООО «Минерал» | 1,96 | 0 | 0 | 1,96 | 6036,55 | 0 | 6036,55 |
| ООО «Сантех-Тепло» (факт 2017 года) |
| Котельная ООО «Сантех-Тепло» | 2,081 | 0 | 0 | 2,081 | 3162,6 | 0 | 3162,6 |
| ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» г. Москва (факт 2017 года) |
| (котельная инв. №21, ул. Радио, г. Александров) |
| Котельная инв. №21 ОАО «РЭУ» г. Москва | 0,76 | 0,02 | 0 | 0,78 | 1417 | 0 | 1417 |

# Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

В период 2012-2019 гг. эксплуатацией муниципальных объектов водоснабжения на территории муниципальное образование город Александров на праве договора аренды осуществлялось ООО «Александров Водоканал».

С ноября 2019 года эксплуатацией муниципальных объектов водоснабжения на праве хозяйственного введения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Александров Водоканал» муниципального образования город Александров.

Так же на территории муниципального образования город Александров регулируемыми видами деятельности в сфере холодного водоснабжения осуществляют следующие организации:

- Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;

- ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России.

# РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации системы водоснабжения город Александров являются:

    - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

    - обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения город Александров.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения город Александров являются:

    - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

    - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

    - постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения города Александров, являются:

    - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

    - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

    - реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена чугунных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

    - замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

    - реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

    - создание системы управления водоснабжением города Александров, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

    - строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей город Александров.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

    - показатели качества питьевой воды;

    - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

    - показатели качества обслуживания абонентов;

    - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

    - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

    - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования город Александров Владимирской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения г. Александров: реконструкция существующих сетей и строительство нового водозабора.

Возможно несколько вариантов развития системы водоснабжения города.

Первый вариант. В соответствии с генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения города.

На первую очередь предусматривается сохранение существующей системы водоснабжения жилой застройки и промышленных предприятий города.

Однако необходимо отметить, что эксплуатируемые отдельно расположенные артскважины не отвечают требованиям СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения».

В связи с указанным на расчетный срок проектом предусматривается освоение «Маринского» водозабора, подземных вод, расположенного примерно в 2,5 км юго-западнее города.

Эксплуатационные запасы «Маринского» водозабора согласно Отчету Судиславской гидрогеологической партии о результатах детальной разведки («Отчет эксплуатационных запасов месторождения подземных вод для водоснабжения г.г. Струнино, Карабаново 
и сельской местности г. Александрова», Москва, 1980г.) по категориям составляют: 
A+B= 37,5 тыс. м3/сут., С1=9,5 тыс. м3/сут.

По физическому составу все развитые в пределах месторождения водоносные горизонты содержат пресную воду, без цвета, вкуса и запаха с средней температурой 6ºC.

Анализ проб воды, отобранных при проведении режимных наблюдений, свидетельствует о постоянстве химического состава по сезонам года, и удовлетворяют требованиям к качеству питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01.

На основании чего можно сделать вывод о полном химическом и физическом соответствии подземных вод в качестве источника питьевого водоснабжения без искусственного улучшения качества воды.

Расчетное водопотребление г. Александрова составляет:

- первая очередь – 26 952,6 м3/сут;

- расчетный срок – 26 438,6 м3/сут.

Проектом предлагается использовать в качестве основного источника водоснабжения «Маринский» водозабор подземных вод, а существующие артскважины не отвечающие требованиям СанПин 2.1.4.1110-02 подлежат тампонажу.

Проектная схема водоснабжения г. Александрова на расчетный срок:

От «Маринского» водозабора подземных вод двумя напорными водоводами Ø400 мм вода поступает в резервуары чистой воды, расположенные на площадке «Южного» водозабора, откуда насосами II-го подъема вода подается в водопроводную сеть города.

При этом предусматривается реконструкция насосной станции II-го подъема.

Существующие водозаборные скважины, отвечающие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 предлагается использовать как резервный источник водоснабжения, на случай чрезвычайных ситуаций.

Сохраняются собственные водозаборные сооружения промышленных предприятий 
с использованием воды на собственные нужды.

Водопроводные сети – кольцевые, с устройством отдельных тупиковых линий длиной 
не свыше 200 м.

Проектными решениями предусматривается реконструкция городской водопроводной сети - прокладка кольцевых разводящих сетей (100÷300 мм с установкой пожарных гидрантов 
и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и блокированной застройки с подключением всех жилых домов.

Схема водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

В случае чрезвычайных ситуациях системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках.

В качестве резервного источника водоснабжения будут служить водозаборные сооружения промышленных предприятий.

Второй вариант. Водоснабжение города осуществляется по прежней схеме от существующих источников водоснабжения. В случае принятия решения об увеличении числа потребителей воды от существующих источников водоснабжения и отказе от строительства нового водозабора, следует произвести ряд мероприятий по обеспечению качества воды на скважинах в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

Дополнительно, следует отметить актуальность реализации мероприятий по реконструкции и замене водоводов, по причине большого процента их износа.

# РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

# Общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс водоснабжения города с разбивкой по группам показателей, за период с 2014 по 2018 гг., представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. - Общий баланс водоснабжения

| Показатели | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | план | факт | план | факт |
| ООО «Александров Водоканал» |
| Поднято воды | тыс. м3 | 5791,624 | 5332,489 | 4967,921 | 5290,783 | 4717,020 | 4967,925 | 4785,262 |
| Расход воды на собственные нужды |  | 309,60 | 305,64 | 291,64 | 275,00 | 275,04 | 291,24 | 291,60 |
| Получено воды со стороны (покупная вода) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Пропущено воды через сооружения водоподготовки |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть |  | 5791,624 | 5332,489 | 4967,921 | 5290,783 | 4717,020 | 4967,925 | 4785,262 |
| Потери воды |  | 976,35 | 726,352 | 536,44 | 715,00 | 377,40 | 536,44 | 559,07 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. |  | 4505,674 | 4300,497 | 4140,241 | 4300,783 | 4064,58 | 4140,245 | 3934,592 |
| - население |  | 2122,193 | 2070,925 | 2109,668 | 2070,93 | 2021,75 | 2109,668 | 2004,32 |
| - бюджетные потребители |  | 99,992 | 91,245 | 93,933 | 94,303 | 89,035 | 93,940 | 84,918 |
| - прочие потребители |  | 2283,489 | 2135,547 | 1933,980 | 2135,550 | 1953,795 | 1936,637 | 1845,354 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт∙ч | 4796,124 | 4291,768 | 4160,970 | 3936,890 | 4039,780 | 4161,080 | 4114,990 |

Вся вода, забранная из подземных источников, и подаваемая для реализации в систему централизованного водоснабжения города Александров, учитывается расходомерами. Для коммерческого учета воды на каждом водозаборе используются приборы учета, перечень которых представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. - Перечень коммерческих узлов учета воды

| №п/п | Объект | Номер прибора | Исполнение | Диаметр УПР,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южный водозабор | 4001 | US800-11-A-C-P | 420 |
| 2 | Северный водозабор | 4002 | US800-11-A-C-P | 270 |
| 3 | Новинский водозабор | 4000 | US800-11-A-C-P | 100 |
| 4 | ВНС ул. Первомайская | 4126 | US800-11-A-C-P | 100 |
| 5 | ВНС ул. Королева | 4127 | US800-11-A-C-P | 100 |
| 6 | Скважина Правда | 4132 | US800-11-A-C-P | 50 |
| 7 | Скважина ОСБО | 4133 | US800-11-A-C-P | 50 |
| 8 | Скважина ул. Пушкина | 4128 | US800-11-A-C-P | 100 |
| 9 | Скважина №9 Южный в/з | 4125 | US800-11-A-C-P | 100 |
| 10 | Скважина ул. Железнодорожная | 4131 | US800-11-A-C-P | 50 |
| 11 | Скважина ул. Киржачская | 4129 | US800-11-A-C-P | 50 |
| 12 | Скважина ул. Коммунальников | 4130 | US800-11-A-C-P | 50 |

Годовой объем отпущенной ООО «Александров Водоканал» воды по данным за 2018 год составляет 3934,592 тыс. м3/год, при этом объем забора воды равен 4785,262 тыс. м3/год. Расход воды на хозяйственные нужды предприятия в 2018 год составил 291,6 тыс. м3. Потери воды при её транспортировке составляют 11,7% от объема поднятой воды.

За последние 5 лет (2014-2018 гг.) объем поднятой и отпущенной воды сокращается в размере 17,3% и 12,6% соответственно, что противоречит тенденции объема потребления воды, указанной в генеральном плане муниципального образования.

# Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

В связи с тем, что на территории муниципального образования города Александров действует единая централизованная система водоснабжения, то для разработки территориального баланса выделяются отдельно водозаборные узлы, входящие в состав муниципального образования.

Территориальный баланс подразделяется на баланс подачи воды от следующих ВЗУ:

- Южный водозабор;

- Северный водозабор;

- Новинский водозабор;

- ВЗУ ул. Первомайская;

- ВЗУ ул. Королева;

- Скважина ул. Пушкина;

- Скважина д. Зеленцино;

- Скважина с-за Правда.

Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды в тыс. м3 в год представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3. - Территориальный баланс подачи воды

| Наименование водозабора | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Южный водозабор | Подъем воды | 3191,54 | 2941,436 | 2827,91 |
| Северный водозабор |  | 1307,1 | 1196,345 | 1360,83 |
| Новинский водозабор |  | 151,78 | 168,351 | 191,933 |
| ВЗУ ул. Первомайская |  | 304,591 | 385,232 | 346,408 |
| ВЗУ ул. Королева |  | 0 | 17,485 | 47,366 |
| Скважина ул. Пушкина |  | 0 | 0 | 0 |
| Скважина д. Зеленцино |  | 12,91 | 8,172 | 10,822 |
| Скважина с-за Правда |  | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО г. Александров |  | 4967,924 | 4717,021 | 4785,269 |

Рисунок 3.1 – Объем подъема воды на ВЗУ г. Александров за период 2016-2018 гг.

Как видно из представленной таблицы, основная доля подъёма воды приходится на Южный и Северный водозабор (почти 90% от объема поднятой воды).

# Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города

Основным потребителем холодной воды в г. Александров являются население и юридические лица – 47,4% и 43,7% от общего потребления соответственно. Доля организаций бюджетной сферы – 2%. Расход воды на собственные нужды – 6,9% от объема потребления. Структурный баланс, тыс. м3, представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, тыс. м3/год

| Группа абонентов | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Александров Водоканал» |
| - Население | 2122,193 | 2070,925 | 2109,668 | 2021,75 | 2004,32 |
| - Бюджетные потребители | 99,992 | 91,245 | 93,933 | 89,035 | 84,918 |
| - Прочие потребители | 2283,489 | 2135,547 | 1933,980 | 1953,795 | 1845,354 |
| - Собственные нужды предприятия | 309,60 | 305,64 | 291,64 | 275,04 | 291,6 |
| Всего по МО г. Александров | 4815,274 | 4603,357 | 4429,221 | 4339,62 | 4226,192 |

Графическое представление структуры водопотребления группами потребителями по данным за период 2014 - 2018 гг. представлено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов г. Александров.

За период 2014-2018 гг. основное сокращение объема потребления воды произошло по группе абонентов «прочие потребители»: - 19,2%.

Общее сокращение потребления холодной воды по территории муниципального образования город Александров составило: -12,3%.

# Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно Постановлению Администрации Владимирской области от 9 ноября 2016 года №984 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях» на территории Владимирской области устанавливаются единые нормативы на холодное и горячее водоснабжение для всех муниципальных образований, которые дифференцированы в зависимости от категории жилых помещений (таблица 3.6).

Таблица 3.6 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением на горячее водоснабжение

| N п/п | Категория жилых помещений | Величина норматива потребления услуги по холодному водоснабжению (куб. м/чел./месяц) | Величина норматива потребления услуги по горячему водоснабжению (куб. м/чел./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,24 | 3,12 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,28 | 3,18 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,33 | 3,23 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,02 | 1,64 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,65 | 1,21 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,79 | 2,57 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,24 | 3,12 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,28 | 3,18 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,33 | 3,23 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,02 | 1,64 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,79 | 2,57 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,86 | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,96 | X |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | X |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,06 | X |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 7,16 | X |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | X |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | X |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,86 | X |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | X |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | X |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | X |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | X |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | X |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 3,15 | X |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,86 | X |
| 29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 3,15 | X |
| 30. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 | X |
| 31. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 | X |
| 32. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | X |
| 33. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами | 5,22 | X |
| 34. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами | 5,32 | X |
| 35. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами | 5,42 | X |
| 36. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа, душами | 5,02 | X |
| 37. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,72 | X |
| 38. | Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,22 | X |
| 39. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 3,01 | 1,87 |
| 40. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 2,24 | 0,94 |
| 41. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | 4,88 | X |
| 42. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | 3,18 | X |
| 43. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 3,18 | X |
| 44. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 3,26 | X |
| 45. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 1,56 | X |

Фактическое удельное потребление в 2018 году составило в среднем (учитывая все степени благоустройства) 106.5 литра на чел. в сутки или 3.2 м3 на чел. в месяц.

В последние годы в городе уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды у конечных потребителей. Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду.

Фактическое удельное потребление воды населением на 1 чел. в сутки (в среднем с учетом всех степеней благоустройства) составило: 2015 г. – 112,7 л, в 2018 г. – 106,5 л (рисунок 3.2.), таким образом наблюдается поэтапное сокращение потребления воды населением.

Рисунок 3.3 – Динамика удельного водопотребления в литрах на 1 человека в сутки.

Фактическое потребление воды населением, тыс. м3/год, в период с 2014 по 2018 гг. представлено в таблице 3.7.

Таблица 3.7. - Фактическое потребление воды населением

| Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление воды, тыс. м3 /год | 2122,193 | 2070,925 | 2109,668 | 2021,75 | 2004,32 |

# Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время в г. Александров индивидуальными коммерческими приборами учета холодной воды оснащены 68,7% абонентов: из 21485 лицевых счетов, приборы учета установлены у 14770 абонентов. Общедомовые приборы учета холодного воды установлены в 255 многоквартирных домах. Информация об установленных общедомовых приборах учета холодной воды представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Общедомовой учет холодной воды жилым сектором г. Александров

| Наименование здания (адрес) | Дата установки | Наименование здания (адрес) | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ая Парковая 1А | 01.12.2014 | Вокзальный пер д 1 | 01.09.2013 |
| Ануфриева 1 | 01.09.2013 | Вокзальный пер д 3 | 01.01.2015 |
| Ануфриева 10 | 01.07.2013 | Вокзальный пер д 5 | 01.01.2014 |
| Ануфриева 5 | 01.09.2013 | Восстания 1905 года д 1 | 01.11.2013 |
| Базунова 14 | 01.12.2014 | Гагарина 1 корп 1 | 01.09.2013 |
| Базунова 17 | 01.10.2016 | Гагарина 11 кор 1 | 01.05.2014 |
| Вокзальная 20 корп 2 | 01.11.2014 | Гагарина 11 корп 0 | 01.04.2014 |
| Вокзальная д 20 | 01.03.2015 | Гагарина 13 кор 2 | 01.04.2013 |
| Вокзальный пер 10 | 01.08.2015 | Гагарина 15 | 01.09.2013 |
| Гагарина 17 | 01.01.2015 | Гагарина 5 | 01.09.2014 |
| Гагарина 9 корп 0 | 01.09.2013 | Гагарина 9 корп 2 | 01.09.2013 |
| Гагарина д 1 | 01.09.2013 | Калининская 52 | 01.11.2014 |
| Гагарина д 3 | 01.09.2013 | Карабановский туп 21 | 01.08.2015 |
| Геологов 2 | 01.02.2015 | Киржачская д 3 | 01.10.2018 |
| Геологов 8 | 01.11.2014 | Киржачская д 5 | 01.10.2018 |
| Геологов д 3 | 01.05.2014 | Комсомольский пос. д 10 | 01.06.2015 |
| Геологов д 7 | 01.07.2013 | Кооперативная 4 | 01.11.2014 |
| Горького 3 | 01.09.2014 | Королева 20 | 01.09.2013 |
| Горького д 1 | 01.07.2013 | Королева 1 | 01.04.2013 |
| Горького д 1а | 01.07.2013 | Королева 14 | 01.06.2013 |
| Горького д 3 кор 2 | 01.07.2013 | Королева 16 | 01.06.2013 |
| Горького д 5 | 01.07.2013 | Королева 18 | 01.08.2013 |
| Горького д 7 кор 1 | 01.07.2013 | Королева 3 | 01.05.2013 |
| Горького д 9 | 01.07.2013 | Королева 5 | 01.04.2013 |
| Гусева д 1 | 01.08.2015 | Королева 7 | 01.07.2013 |
| Данилова 20 | 01.03.2017 | Королева 9 кор 0 | 01.04.2013 |
| Данилова д 19 | 01.12.2018 | Королева 9 кор 1 | 01.04.2013 |
| Данилова д 21 | 01.01.2018 | Королева д 11 | 01.05.2014 |
| Жулева д 1 кор 0 | 01.07.2019 | Королева д 12 | 01.01.2014 |
| Жулева д 1 кор 1 | 01.10.2018 | Королева д 22 | 01.07.2019 |
| Жулева д 2 кор 2 | 01.04.2019 | Королева д 8 | 01.01.2014 |
| Жулева д 3 | 01.10.2018 | Космическая 1 | 01.01.2015 |
| Жулева д 5 | 01.10.2018 | Коссович 11 | 01.09.2014 |
| Институтская 10 | 01.07.2013 | Красной молодежи д 4 | 01.02.2015 |
| Институтская 15 | 01.11.2014 | Красной молодежи д 8 | 01.04.2019 |
| Институтская 21 | 01.02.2016 | Красносельская д 2 | 01.09.2014 |
| Институтская 6 кор 2 | 01.01.2015 | Красный пер 11 | 01.09.2014 |
| Институтская 6 кор 3 | 01.04.2013 | Красный пер 14 | 01.09.2013 |
| Институтская 6 кор 4 | 01.04.2013 | Красный пер 16 | 01.08.2013 |
| Институтская 8 | 01.06.2013 | Красный пер 17 корп 2 | 01.09.2014 |
| Институтская 9 | 01.11.2014 | Красный пер 18 | 01.08.2013 |
| Институтская д 6 кор 0 | 01.10.2018 | Красный пер 18 кор 1 | 01.09.2014 |
| Казарменный пер 2 | 01.09.2013 | Красный пер 18 кор 2 | 01.04.2016 |
| Красный пер 2 | 01.06.2013 | Лермонтова 12 | 01.01.2015 |
| Красный пер 21 кор 2 | 01.07.2013 | Лермонтова 14 | 01.08.2015 |
| Красный пер 23 | 01.09.2013 | Лермонтова 16 | 01.11.2015 |
| Красный пер 25 кор 0 | 01.05.2013 | Лермонтова 17 | 01.11.2015 |
| Красный пер 25 корп 1 | 01.07.2015 | Лермонтова 25 | 01.08.2015 |
| Красный пер 7 корп 0 | 01.05.2013 | Лермонтова 26 | 01.01.2015 |
| Красный пер д 21 корп 0 | 01.12.2013 | Лермонтова 28 | 01.02.2015 |
| Красный пер д 25 корп 2 | 01.09.2013 | Лермонтова д 20 | 01.08.2015 |
| Красный пер д 27 | 01.09.2013 | Лермонтова д 23 | 01.07.2013 |
| Красный пер д 3 | 01.07.2015 | Лермонтова д 24 | 01.07.2013 |
| Красный пер д 9 | 01.06.2014 | Летняя 28 | 01.07.2016 |
| Красный переулок 7 кор1 | 01.06.2014 | Маяковского 1 | 01.08.2015 |
| Кубасова 3 | 01.06.2013 | Маяковского 13 | 01.01.2016 |
| Кубасова 5 | 01.11.2014 | Маяковского 3 | 01.08.2015 |
| Кубасова 7 | 01.06.2014 | Маяковского 34А | 01.06.2019 |
| Кубасова 9 | 01.09.2013 | Маяковского 36а | 01.05.2013 |
| Ленина 1 кор 0 | 01.04.2015 | Маяковского 48 кор 1 | 01.02.2015 |
| Ленина 1 корп 1 | 01.10.2015 | Маяковского 48 корп 2 | 01.11.2014 |
| Ленина 1 корп 2 | 01.01.2015 | Маяковского 5 | 01.08.2015 |
| Ленина 14 | 01.04.2013 | Маяковского 9 | 01.05.2013 |
| Ленина 15 | 01.09.2013 | Маяковского д 34 | 01.06.2019 |
| Ленина 17 | 01.06.2013 | Мосэнерго 7 | 01.04.2013 |
| Ленина 2 | 01.06.2013 | Овражная д 3 | 01.04.2015 |
| Ленина 3 | 01.08.2015 | Октябрьская 10 | 01.09.2013 |
| Ленина 32 | 01.08.2015 | Октябрьская 12 | 01.09.2014 |
| Ленина 5 | 01.09.2013 | Октябрьская 4 кор 4 | 01.06.2013 |
| Ленина 66 | 01.02.2015 | Октябрьская 6 кор 2 | 01.05.2013 |
| Ленина 7 | 01.09.2013 | Октябрьская 8 | 01.05.2013 |
| Ленина д 10 | 01.09.2013 | Октябрьская д 14 кор 1 | 01.01.2015 |
| Ленина д 22 | 01.04.2013 | Октябрьская д 14 кор 2 | 01.01.2015 |
| Ленина д 6 | 01.03.2014 | Октябрьская д 2 | 01.07.2013 |
| Лермонтова 11 | 01.08.2015 | Октябрьская д 6 кор 4а | 01.07.2013 |
| Октябрьская д 6 корп 3 | 01.04.2014 | Свердлова д 3 | 01.12.2018 |
| Охотный луг 15 | 01.09.2013 | Свердлова д 41 | 01.09.2013 |
| Первомайская 125 | 01.09.2013 | Свердлова д 42 | 01.06.2015 |
| Первомайская 48 | 01.12.2014 | Свердлова д 43 | 01.11.2013 |
| Первомайская 50 | 01.12.2014 | С-з Правда 35 | 01.02.2015 |
| Первомайская 73 | 01.09.2013 | С-з Правда д 32 | 01.02.2015 |
| Первомайская 91 | 01.08.2018 | Советская д 30 | 01.10.2018 |
| Перфильева 12 | 01.06.2013 | Сосновский пер 15 | 01.06.2013 |
| Перфильева 1А | 01.09.2013 | Сосновский пер д 17 | 01.07.2015 |
| Пионерская д 1 | 01.01.2014 | Сосновский пер д 18 | 01.11.2014 |
| Радио 1 | 01.06.2013 | Стрелецкая - Набережная д 7 | 01.06.2013 |
| Революции 2 | 01.09.2013 | Стрелецкая-Набережная 8 | 01.06.2013 |
| Революции 22 | 01.07.2015 | Терешковой 10 кор 0 | 01.12.2014 |
| Революции 34 | 01.09.2013 | Терешковой 10 кор 2 | 01.12.2014 |
| Революции 36 | 01.01.2015 | Терешковой 11 кор 0 | 01.04.2013 |
| Революции 38 | 01.06.2014 | Терешковой 11 кор 3 | 01.04.2013 |
| Революции 4 | 01.09.2013 | Терешковой 11 корп 2 | 01.08.2015 |
| Революции 40 | 01.07.2013 | Терешковой 12 | 01.07.2013 |
| Революции 46 | 01.09.2014 | Терешковой 13 кор 0 | 01.04.2013 |
| Революции 47 | 01.07.2014 | Терешковой 13 кор 2 | 01.04.2013 |
| Революции 48 | 01.01.2015 | Терешковой 14 | 01.12.2014 |
| Революции 5 | 01.04.2013 | Терешковой 15 корп 2 | 01.08.2015 |
| Революции 51 | 01.12.2014 | Терешковой 4 кор 0 | 01.12.2014 |
| Революции 57 кор 0 | 01.01.2015 | Терешковой 4 кор 2 | 01.08.2015 |
| Революции 57 корп 1 | 01.01.2015 | Терешковой 4 корп 3 | 01.09.2013 |
| Революции 72 | 01.04.2017 | Терешковой 6 кор 1 | 01.12.2014 |
| Революции д 24 | 01.01.2014 | Терешковой 6 кор 2 | 01.08.2015 |
| Свердлова 32 | 01.06.2018 | Терешковой 7 кор 0 | 01.01.2015 |
| Свердлова 36 | 01.04.2013 | Терешковой 7 кор 2 | 01.05.2013 |
| Свердлова 38 | 01.06.2013 | Терешковой 8 | 01.03.2015 |
| Свердлова 39 корп 0 | 01.12.2013 | Терешковой 8 корп 1 | 01.08.2015 |
| Свердлова д 1 | 01.11.2018 | Терешковой 9 кор 0 | 01.04.2015 |
| Терешковой д 1 | 01.12.2013 | Ческа-Липа 7 | 01.01.2014 |
| Терешковой д 11 корп 4 | 01.05.2014 | Ческа-Липа 9 | 01.09.2013 |
| Терешковой д 13 корп 3 | 01.01.2014 | Энтузиастов 11 корп 0 | 01.07.2013 |
| Терешковой д 2 корп 0 | 01.01.2014 | Энтузиастов 11 корп 1 | 01.09.2013 |
| Терешковой д 2 корп 2 | 01.01.2014 | Энтузиастов 15 | 01.10.2013 |
| Терешковой д 6 корп 0 | 01.07.2013 | Энтузиастов 17 | 01.06.2014 |
| Топоркова 1 | 01.02.2015 | Энтузиастов 19 | 01.11.2014 |
| Топоркова 2 кор 0 | 01.10.2015 | Энтузиастов 21 | 01.09.2014 |
| Топоркова 2 кор 1 | 01.05.2013 | Энтузиастов 23 | 01.01.2015 |
| Топоркова 6 | 01.02.2015 | Энтузиастов 5 | 01.09.2013 |
| ф-ка Калинина 14 | 01.12.2014 | Энтузиастов 9 | 01.09.2013 |
| Ф-ка Калинина 24 | 01.08.2015 | Энтузиастов д 1 | 01.06.2014 |
| Ф-ка Калинина 26 | 01.02.2015 | Энтузиастов д 13 | 01.09.2013 |
| Ф-ка Калинина 28 | 01.05.2014 | Юбилейная 16 | 01.01.2015 |
| ф-ка Калинина д 22 | 01.08.2015 | Юбилейная 2 кор 0 | 01.01.2015 |
| Ческа-Липа 10 | 01.04.2013 | Юбилейная 6 | 01.02.2015 |
| Ческа-Липа 2 | 01.05.2014 | Юбилейная д 2 кор 2 | 01.01.2015 |
| Ческа-Липа 3 | 01.07.2013 | Юбилейная д 2 кор 3 | 01.06.2013 |
| Ческа-Липа 4 | 01.05.2013 | Юбилейная д 4 кор 2 | 01.01.2015 |
| Ческа-Липа 6 | 01.06.2013 | Юбилейная д 4 корп 0 | 01.09.2013 |

По состоянию на 2019 год преимущественно общедомовые приборы учета воды отсутствуют в зданиях, где отсутствует техническая возможности их монтажа.

# Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Александров

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Александров представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения город Александров

| Наименование водозабора | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Южный водозабор | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 550 | 550 | 550 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 364,3 | 335,8 | 322,8 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 33,8 | 38,9 | 41,3 |
| Северный водозабор | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 225 | 225 | 225 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 149,2 | 136,6 | 155,3 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 33,7 | 39,3 | 31,0 |
| Новинский водозабор | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 36 | 36 | 36 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 17,3 | 19,2 | 21,9 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 51,9 | 46,7 | 39,2 |
| ВЗУ ул. Первомайская | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 34,8 | 44,0 | 39,5 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 35,8 | 18,8 | 27,1 |
| ВЗУ ул. Королева | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 33 | 33 | 33 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 0,0 | 2,0 | 5,4 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 100,0 | 93,9 | 83,6 |
| Скважина ул. Пушкина | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 65 | 65 | 65 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Скважина д. Зеленцино | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 16 | 16 | 16 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 1,5 | 0,9 | 1,2 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 90,6 | 94,4 | 92,5 |
| Скважина с-за Правда | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 16 | 16 | 16 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего по МО г. Александров | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 995,2 | 995,2 | 995,2 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 567,1 | 538,5 | 546,1 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 43,0 | 45,9 | 45,1 |

Как видно из таблицы, в рассматриваемый период с 2016 по 2018 гг. в городе присутствует значительный резерв мощности по производительности источников водоснабжения. При этом данный анализ не затрагивает качество воды в эксплуатируемых артезианских скважинах.

Наименьший резерв производственных мощностей наблюдается на Северном водозаборе (резерв 31%) и ВЗУ ул. Первомайская (резерв 27,1%).

Артезианские скважины МУП «АВК» подают воду непосредственно в сеть без очистки и хлорирования.

Для наглядного представления величины резервов и дефицитов производительности источников водоснабжения город Александров по результатам анализа таблицы 3.9 на рисунке 3.4 приведена диаграмма.

Рисунок 3.4 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения город Александров

# Прогнозные балансы потребления воды г. Александров на срок до 2024 года

Перспективные балансы водопотребления с разбивкой по технологическим зонам и в целом по муниципальному образованию г. Александров представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Прогнозные балансы потребления воды г. Александров на срок до 2030 года

| Наименование системы холодного водоснабжения | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного холодного водоснабжения города Александров | Реализация воды, тыс. м3/год | 4064,6 | 3866,3 | 3750,3 | 3637,8 | 3528,7 | 3422,8 |
| Всего по МО город Александров | Реализация воды, тыс. м3/год | 4064,6 | 3866,3 | 3750,3 | 3637,8 | 3528,7 | 3422,8 |

Согласно данным таблицы 3.10 на перспективу до 2024 года планируется дальнейшее сокращение объема полезного отпуска воды потребителям на территории муниципального образования город Александров, в среднем на -3% в год.

# Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования город Александров централизованное горячее водоснабжение осуществляется от 19 источников теплоснабжения. Все системы горячего водоснабжения на территории муниципального образования являются закрытого типа.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в котельных, так и в ЦТП. Тепловые сети выполнены как по двухтрубной, так и четырехтрубной схемам. Прокладка сетей, в основном, подземная.

Подробная информация о техническом состоянии объектов теплоснабжения и балансов тепловой энергии представлена в Схеме теплоснабжения муниципального образования город Александров. Информация о подключенных потребителях приведена в таблице 1.9. данной Схемы.

# Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения генерального плана муниципального образования города Александров о росте численности населения, а также данные по удельному потреблению воды, представленных в разделе 3.4 Схемы водоснабжения за период 2014-2018 гг., согласно которым наблюдается сокращение удельного объема потребления воды абонентами.

Информация о годовом, среднесуточном и максимально суточном потреблении питьевой воды представлено в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Сведения о потреблении воды в г. Александров на срок до 2024 года

| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевая вода |
| Средний (за год) суточный расход, м3/сут | 11782 | 11343,0 | 11135,9 | 10780 | 11135,9 | 10592,6 | 10274,8 | 9966,6 | 9667,7 | 9377,5 |
| Максимальный суточный расход, м3/сут | 14138 | 13611,6 | 13363,1 | 12935 | 13363,1 | 12711,1 | 12329,8 | 11959,9 | 11601,2 | 11253,0 |
| Годовой расход, тыс. м3/год | 4300,5 | 4140,2 | 4064,6 | 3934,6 | 4064,6 | 3866,3 | 3750,3 | 3637,8 | 3528,7 | 3422,8 |
| % изменения значения |  | -3,7% | -1,8% | -3,2% | +3,3% | -4,87% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% |

# Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории муниципального образования город Александров расположены две централизованные системы холодного водоснабжения:

- централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая МУП «АВК»;

- централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая Московской дирекцинй по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД».

Централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая МУП «Александров Водоканал» состоит из трех технологических зон водоснабжения:

- Основная технологическая зона водоснабжения территории город Александров;

- Технологическая зона водоснабжения Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;

- Технологическая зона водоснабжения ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России.

На территории города Александров горячее водоснабжение потребителей осуществляется от 19 источника теплоснабжения, сети горячего водоснабжения, которых обслуживаются МУП «Александровские тепловые системы».

В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения, либо разбиения существующей технологической зоны на части. В соответствии с обозначенным, существующие территориальные балансы потребления воды представлены в подразделах 3.1 и 3.2, перспективные балансы водопотребления представлены в подразделах 3.7 и 3.9.

# Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения и промышленных объектов

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения генерального плана муниципального образования город Александров о росте численности населения, а также сведения от водоснабжающих организаций г. Александров, утвержденных департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов г. Александров

| Группа абонентов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год |
| Хозяйственно-питьевая вода |
| МУП «Александров Водоканал» |
| - Население | 2020,4 | 1996,52 | 1956,6 | 1917,5 | 1879,1 | 1841,5 |
| - Прочие потребители | 1955,15 | 1784,88 | 1710,1 | 1638,4 | 1569,8 | 1504,0 |
| - Бюджетная сфера | 89,04 | 84,9 | 82,9 | 81,0 | 79,2 | 77,4 |
| Полезный отпуск | 4064,6 | 3866,3 | 3750,3 | 3637,8 | 3528,7 | 3422,8 |
| - Расход воды на собственные нужды | 291,24 | 291,61 | 287,45 | 283,3 | 279,2 | 275,0 |
| Всего по МО г. Александров | 4355,84 | 4157,91 | 4037,75 | 3921,1 | 3807,9 | 3697,8 |

На перспективу до 2024 года планируется сокращение объемов реализации воды, преимущественно по причине сокращения объемов потребления воды промышленными предприятия и юридическими лицами.

# Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

На 2019 год нормативные потери питьевой при ее транспортировке от источников водоснабжения до конечных потребителей для ООО «Александров Водоканал» установлены в объеме 528,17 тыс. м3/год или 10,8% от объема воды поданной в сеть (рисунок 3.4).

Выполнение мероприятий по установке расходомеров на источниках водоснабжения, узлах магистральной сети и на вводе у конечных потребителей позволила определить объем фактических потерь воды при ее транспортировке и своевременно выявлять скрытые утечки воды из водопроводной сети.

Планомерное выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволяет постепенно снижать потери воды при её транспортировке.

Так согласно статистическим данным за период 2014 – 2018 гг. объем потерь воды при её транспортировке на территории города Александров сократился на -5,18% или 417,28 тыс. м3/год.

Фактические и плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке представлены в таблице 3.13 и 3.14, а также дополнительно в виде диаграмм на рисунке 3.5 и 3.6.

Таблица 3.13 – Фактические потери воды за период 2014÷2018 гг. по системе централизованного холодного водоснабжения города Александров

| Показатели | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды в сеть, тыс. м3/год | 5791,624 | 5332,489 | 4967,921 | 4717,020 | 4785,262 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 976,35 | 726,352 | 536,44 | 377,40 | 559,07 |
| Потери воды в % к отпущенной воде | 16,86% | 13,62% | 10,80% | 8,00% | 11,68% |

Рисунок 3.5 – Диаграмма фактических потерь воды при ее транспортировке за 2014÷2018 гг.

Таблица 3.14 – Планируемые годовые потери воды на период 2019÷2024 гг.

| Показатели | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды в сеть, тыс. м3/год | 4592,8 | 4402,4 | 4294,5 | 4182,0 | 4070,2 | 3961,6 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 528,17 | 536,13 | 544,20 | 544,20 | 541,48 | 538,78 |
| Потери воды в % к отпущенной воде | 11,5% | 12,2% | 12,7% | 13,0% | 13,3% | 13,6% |

Рисунок 3.6 – Диаграмма планируемых потерь воды при транспортировке за 2019÷2024 гг.

На перспективу до 2024 года уровень потерь воды при её транспортировке сохраниться на уровне среднегодовых фактических значений за последние 5 лет, что обусловлено сохранение высокой степени изношенности существующих водопроводных сетей и высокого объема необслуживаемых бесхозяйственных участков сетей.

# Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Таблица 3.15 – Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды на территории МО г. Александров

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Александров Водоканал» |
| Поднято воды | тыс. куб. м/год | 4884,01 | 4694,04 | 4581,95 | 4465,3 | 4349,38 | 4236,58 |
| Принято воды со стороны |  | - | - | - | - | - |  |
| Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) |  | 291,24 | 291,61 | 287,45 | 283,3 | 279,2 | 275,0 |
| Потери в сетях |  | 528,17 | 536,13 | 544,20 | 544,20 | 541,48 | 538,78 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. |  | 4064,6 | 3866,3 | 3750,3 | 3637,8 | 3528,7 | 3422,8 |
| - население |  | 2020,4 | 1996,52 | 1956,6 | 1917,5 | 1879,1 | 1841,5 |
| - бюджетные потребители |  | 89,04 | 84,9 | 82,9 | 81,0 | 79,2 | 77,4 |
| - прочие потребители |  | 1955,15 | 1784,88 | 1710,1 | 1638,4 | 1569,8 | 1504,0 |
| - другим отраслям организации ВКХ |  | - | - | - | - | - | - |
| - другие водопроводы |  | - | - | - | - | - | - |

Так как на территории муниципального образования город Александров в зону эксплуатационной ответственности регулируемой организации входит одна система централизованного холодного водоснабжения, то территориальный и структурный баланс водоснабжения соответствуют общему балансу, представленному в таблице 3.14.

# Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Артезианские скважины работают параллельно, обеспечивая всю территорию города питьевой водой. Прогнозируемые объемы потребления воды и резервы (дефициты) мощности источников водоснабжения с 2019 по 2024 годы приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 - Требуемые объемы подачи воды, дефицита (резерва) мощностей источников водоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование водозабора | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южный водозабор | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 329,5 | 316,7 | 309,1 | 301,2 | 293,4 | 285,8 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 40,1 | 42,4 | 43,8 | 45,2 | 46,7 | 48,0 |
| Северный водозабор | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 158,6 | 152,4 | 148,7 | 145 | 141,2 | 137,5 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 29,5 | 32,3 | 33,9 | 35,6 | 37,2 | 38,9 |
| Новинский водозабор | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 22,4 | 21,5 | 21 | 20,4 | 19,9 | 19,4 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 37,8 | 40,3 | 41,7 | 43,3 | 44,7 | 46,1 |
| ВЗУ ул. Первомайская | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 40,4 | 38,8 | 37,9 | 36,9 | 35,9 | 35 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 25,5 | 28,4 | 30,1 | 31,9 | 33,8 | 35,4 |
| ВЗУ ул. Королева | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,8 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 83,3 | 83,9 | 84,2 | 84,8 | 85,2 | 85,5 |
| Скважина ул. Пушкина | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Скважина д. Зеленцино | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 91,9 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 93,1 | 93,1 |
| Скважина с-за Правда | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего по МО г. Александров | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 995,2 | 995,2 | 995,2 | 995,2 | 995,2 | 995,2 |
|  | Среднегодовой подъем воды, м3/ч | 557,7 | 535,9 | 523,1 | 509,7 | 496,4 | 483,6 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 44,0 | 46,2 | 47,4 | 48,8 | 50,1 | 51,4 |

При сохранении подачи воды в систему централизованного водоснабжения от существующих водозаборов резерв источников водоснабжения составляет от 44% до 51%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий город Александров.

# Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с п. 1 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяются гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Таким образом, на территории г. Александров должны осуществлять деятельность по холодному водоснабжению две гарантирующие организации.

В соответствии с п. 2 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

На территории муниципального образования г. Александров действуют две системы централизованного холодного водоснабжения. Реестр систем холодного водоснабжения муниципального образования город Александров представлен в таблице 3.18.

Организации, которые наделены статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения приведены в таблице 3.19.

Таблица 3.18 – Реестр систем холодного водоснабжения г. Александров

| Наименование системы централизованного водоснабжения | Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия системы водоснабжения | Наименование технологической зоны | Организация, осуществляющая эксплуатацию объектов водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного холодного водоснабжения города Александров | 1.1 | Основная технологическая зона холодного водоснабжения города Александров | МУП «АВК» |
|  | 1.2 | Технологическая зона холодного водоснабжения Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» |
|  | 1.3 | Технологическая зона холодного водоснабжения ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |
| Система централизованного холодного водоснабжения Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | 2.1 | Технологическая зона холодного водоснабжения Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» |

Таблица 3.19 – Утверждаемые зоны деятельности гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения

| Гарантирующая организация (наименование) | Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия системы водоснабжения |
| --- | --- |
| МУП «АВК» | 1.1 |
| Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | 1.2; 2.1 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 1.3 |

# РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Основными проблемами источников водоснабжения являются:

- отсутствие станций водоподготовки;

- отсутствие приборов учета фактического отбора воды потребителями;

- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению водозаборов;

Основными проблемами по сетям водоснабжения и сооружениям являются:

- высокий износ сетей водоснабжения;

- недостаточное развитие сетей водопровода;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии трубопроводов

- наличие бесхозяйных участков сетей до конечных потребителей.

Для обеспечения надёжного водоснабжения рассматриваемого муниципального образования предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения с учетом развития территорий согласно Генеральному плану.

Для снижения энергоемкости технологических процессов по подъему и транспортировке воды необходимо реализовать комплекс мероприятий по замене энергоемкого насосного оборудования на более энергоэффективное и установке частотных преобразователей на насосных станциях.

В связи с большим процентом износа водоводов и разводящих сетей рекомендуется замена участков на водопроводы из полимерных материалов, это позволит снизить потери воды в сетях и улучшить качество воды у потребителя.

# Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Система холодного водоснабжения

Основные мероприятия включаемые в состав Схемы водоснабжения МО г. Александров направлены на:

- капитальный ремонт участков водопроводных сетей с целью обеспечения качественного и надежного водоснабжения потребителей.

- замене насосного оборудования с целью снижения объем потребления электроэнергии на подъем и транспортировку холодной воды.

Перечень мероприятий по системе холодного водоснабжения г. Александров с разбивкой по годам реализации представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий по системе холодного водоснабжения разбивкой по годам

| №п/п | Наименование мероприятия по реализации схемы водоснабжения | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Насосное оборудование |
| 1 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро (артскважина №4, водозабор «Северный») | 2021 |
| 2 | Замена насоса (№ 2) Д320-70 и насоса (№5) 1Д800-56б на насос 1Д800-56б с установкой частотного преобразователя и устройства плавного пуска (насосная станция, водозабор «Южный») | 2022 |
| 3 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро (артскважина №3, водозабор «Южный») | 2022 |
| 4 | Замена насоса (№4) СД450/90 на насос Grundfos NK 150-400-431 A2F 1AE-SBAQE (насосная станция, водозабор «Северный») | 2024 |
| 5 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-63-150 на насос CRS 10-65/5 (артскважина №8Ю «Южный водозабор») | 2022-2024 |
| 6 | Замена насоса (№1) ЭЦВ 8-65-70 на насос CRS 8-65/5 (водопроводная насосная станция «Новинский водозабор») |  |
| 7 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-40-150 на насос CRS 8-40/9 (артскважина №1 «Новинский водозабор») |  |
| 8 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 6-10-180 на насос CRS 6-10/17 (артскважина р-н «Правда») |  |
| 9 | Замена насоса №4 ЭЦВ 10-65-65 на CR 64-3A-F-A-E-HQQE (ВНС ул. Первомайская) |  |
| 10 | Замена насоса №3 Grundfos CR 32-9 на насос CR 32-9 AFAE HQQE (ВНС ул. Королёва) |  |
| 11 | Замена насоса №2 КМ 50/50 на насос NB 40-200/206 AF2A BAQ (ВНС ул. Терешково) |  |
| 12 | Замена насоса №1 CM3-4 ARAE на насос CM3-4 ARAE AQQE (ВНС ул. Ануфриева, д.10) |  |
| 13 | Замена насоса №3 ЭЦВ 6-16-75 на насос CR 15-7 AFAE HQQE (ВНС ул. Горького, д.9) |  |
| Водопроводные сети |
| 14 | Капитальный ремонт участка Водопровода по ул Оранжерейная , г Александров | 2019 |
| 15 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Северный» | 2019 |
| 16 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский» - 1 этап | 2019 |
| 17 | капитальный ремонт водопровода по ул. Королева г. Александров | 2019 |
| 18 | Капитальный ремонт участка Водопровода по ул. Двориковское шоссе г. Александров | 2019 |
| 19 | капитальный ремонт водопровода ул.Садовая, г.Александров | 2019 |
| 20 | Капитальный ремонт по ул. Революции | 2019 |
| 21 | Капитальный ремонт по Советский пер. | 2019 |
| 22 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский»- 2 этап | 2020 |
| 23 | Капитальный ремонт по ул. Гагарина | 2020 |
| 24 | Капитальный ремонт по ул. Лермонтова | 2020 |
| 25 | Капитальный ремонт по ул. Горького | 2020 |
| 26 | Капитальный ремонт по ул. Матросова | 2020 |
| 27 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский ВНС ул.Первомайская | 2021 |
| 28 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Заводская | 2021 |
| 29 | Капитальный ремонт по Стрелецкая набережная | 2021 |
| 30 | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Садовая-ул. Средне-Садовая д.2-д.14 г. Александров (Свидетельство от 26.02.2013г. Серия:33АЛ№555116) | 2021 |
| 31 | Капитальный ремонт по ул. 3 - я Парковая | 2021 |
| 32 | Капитальный ремонт по ул. Садово – Огородная | 2021 |
| 33 | Капитальный ремонт по ул. Заозерная | 2021 |
| 34 | Капитальный ремонт по ул. Цветочная | 2021 |
| 35 | Капитальный ремонт по Ново - Стрелецкий проезд. | 2021 |
| 36 | Капитальный ремонт водопроводного участка по ул. Киржачская | 2022 |
| 37 | Капитальный ремонт водопроводного участка по ул. Калининская | 2022 |
| 38 | Капитальный ремонт по ул. 2-я Пригородная | 2022 |
| 39 | Капитальный ремонт по ул. 1-я Парковая | 2022 |
| 40 | Капитальный ремонт по ул Весны | 2022 |
| 41 | Капитальный ремонт по ул. Энтузиастов | 2022 |
| 42 | Строительство сетей водоснабжения, для подключения новых абонентов | 2019-2024 |
| 43 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Попова | 2023 |

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, принимаются:

    - проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

    - на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

    - установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

    - проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

    - сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

    - применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

    - обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

    - вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

    - систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

Система горячего водоснабжения

Основными мероприятиями по системам централизованного горячего водоснабжения является реконструкция участков сетей отопления и горячего водоснабжения от котельных или ЦТП до потребителей.

Полный перечень мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования представлен в Схеме теплоснабжения муниципального образования город Александров.

# Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу сооружений системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города.

В настоящее время наболевшим вопросом является замена водопроводных сетей со 100% износом. Проведенный анализ показывает, что эффективнее произвести замену участков полностью. Прорывы на данных сетях составляют 60% от общего числа прорывов по городу в целом. Ежемесячно осуществляются ремонтные работы на водопроводных сетях. Все эти факторы приводят к загрязнению водопроводной сети, перерывам в подаче холодной воды и необоснованным материальным затратам.

Информация о новых объектах холодного водоснабжения по результатам реализации мероприятий схемы водоснабжения г. Александров, представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сведения о вновь строящихся (реконструируемых) объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектные параметры объекта (производительность, протяженность сетей), км, м3 или м3/сут. и т.п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро (артскважина №4, водозабор «Северный») | 1 ед. |
| 2 | Замена насоса (№ 2) Д320-70 и насоса (№5) 1Д800-56б на насос 1Д800-56б с установкой частотного преобразователя и устройства плавного пуска (насосная станция, водозабор «Южный») | 1 ед. |
| 3 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро (артскважина №3, водозабор «Южный») | 1 ед. |
| 4 | Замена насоса (№4) СД450/90 на насос Grundfos NK 150-400-431 A2F 1AE-SBAQE (насосная станция, водозабор «Северный») | 1 ед. |
| 5 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-63-150 на насос CRS 10-65/5 (артскважина №8Ю «Южный водозабор») | 1 ед. |
| 6 | Замена насоса (№1) ЭЦВ 8-65-70 на насос CRS 8-65/5 (водопроводная насосная станция «Новинский водозабор») | 1 ед. |
| 7 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-40-150 на насос CRS 8-40/9 (артскважина №1 «Новинский водозабор») | 1 ед. |
| 8 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 6-10-180 на насос CRS 6-10/17 (артскважина р-н «Правда») | 1 ед. |
| 9 | Замена насоса №4 ЭЦВ 10-65-65 на CR 64-3A-F-A-E-HQQE (ВНС ул. Первомайская) | 1 ед. |
| 10 | Замена насоса №3 Grundfos CR 32-9 на насос CR 32-9 AFAE HQQE (ВНС ул. Королёва) | 1 ед. |
| 11 | Замена насоса №2 КМ 50/50 на насос NB 40-200/206 AF2A BAQ (ВНС ул. Терешково) | 1 ед. |
| 12 | Замена насоса №1 CM3-4 ARAE на насос CM3-4 ARAE AQQE (ВНС ул. Ануфриева, д.10) | 1 ед. |
| 13 | Замена насоса №3 ЭЦВ 6-16-75 на насос CR 15-7 AFAE HQQE (ВНС ул. Горького, д.9) | 1 ед. |
| 14 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Попова | Ø150 мм. – 174 м. |

Реализация мероприятий по капитальному ремонту участков водопроводный сетей, указанных в таблице 4.1 осуществляется за счет производственной программы МУП «АВК».

# Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время на водонапорных насосных станциях частично присутствуют автоматические системы управления и контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах работы, сбоях и авариях на артезианских скважинах и станциях II-го подъема.

В дальнейшем необходимо продолжить работу внедрение системы диспетчеризации, как скважин, так и станции второго подъема с программированием режимов работы и систем защит. Единая система обеспечит сбор информации о работе скважин охранной сигнализации и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, дистанционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием скважин.

# Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время в г. Александров на всех водозаборах осуществляется коммерческий учет воды, отпускаемой в городскую водопроводную сеть. У абонентов (население и юридические лица) установлено 68,7% общедомовых и индивидуальных приборов учета воды.

В период 2019-2024 гг. работа по установке счетчиков воды у абонентов (преимущественно население) будет продолжаться и к 2024 году составит 85-87%.

При замене или новой установке общедомовых приборов учета воды предлагается использовать счетчики с импульсным выходом, что в перспективе позволит выполнить диспетчеризацию коммерческого учета отпуска воды с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

# Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения муниципального образования город Александров планируется проведение капитального ремонта существующих водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей, будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением будут проходить вдоль улиц.

Строительство отдельных вводов водопровода к существующим потребителям будет происходить по кратчайшему пути присоединения абонентов от колодцев или магистральных/распределительных сетей.

# Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Вода со скважин МУП «АВК» поступает в резервуары чистой воды и далее на станции второго подъема, с которой по водоводам поступает в единую систему централизованного водоснабжения города Александров. В связи с отсутствуем строительства новых водозаборов в период до 2024 года и налаженного гидравлического режима водопроводных сетей, то строительство дополнительных резервуаров и станций подкачки воды не требуется.

# Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство дополнительных объектов систем водоснабжения, таких как станции подкачки на период до 2024 года – не требуется.

# Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы систем централизованного водоснабжения муниципального образования город Александров представлена в Приложении №1.1, с отображением бесхозяйных участков сетей холодного водоснабжения города Александров.

# РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки стоки, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению живых организмов, способствующих процессам самоочищения.

Как было указано ранее, водоочистные комплексы на источниках водоснабжения, эксплуатируемых МУП «АВК» отсутствуют.

# Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Водоочистные комплексы на источниках водоснабжения, эксплуатируемых МУП «АВК отсутствуют. В перспективе использование хлора также не планируется. Мероприятия не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1. - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосное оборудование |
| 1 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро (артскважина №4, водозабор «Северный») | 378,546 | Средства регулируемой организации (инвестиционная программа) |
| 2 | Замена насоса (№ 2) Д320-70 и насоса (№5) 1Д800-56б на насос 1Д800-56б с установкой частотного преобразователя и устройства плавного пуска (насосная станция, водозабор «Южный») | 884,793 |  |
| 3 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро (артскважина №3, водозабор «Южный») | 393,688 |  |
| 4 | Замена насоса (№4) СД450/90 на насос Grundfos NK 150-400-431 A2F 1AE-SBAQE (насосная станция, водозабор «Северный») | 1782,631 |  |
| 5 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-63-150 на насос CRS 10-65/5 (артскважина №8Ю «Южный водозабор») | 176,81 | Бюджетные средства и средства регулируемой организации |
| 6 | Замена насоса (№1) ЭЦВ 8-65-70 на насос CRS 8-65/5 (водопроводная насосная станция «Новинский водозабор») | 116,13 |  |
| 7 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-40-150 на насос CRS 8-40/9 (артскважина №1 «Новинский водозабор») | 124,1 |  |
| 8 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 6-10-180 на насос CRS 6-10/17 (артскважина р-н «Правда») | 61,57 |  |
| 9 | Замена насоса №4 ЭЦВ 10-65-65 на CR 64-3A-F-A-E-HQQE (ВНС ул. Первомайская) | 347,36 |  |
| 10 | Замена насоса №3 Grundfos CR 32-9 на насос CR 32-9 AFAE HQQE (ВНС ул. Королёва) | 291,29 |  |
| 11 | Замена насоса №2 КМ 50/50 на насос NB 40-200/206 AF2A BAQ (ВНС ул. Терешково) | 123,37 |  |
| 12 | Замена насоса №1 CM3-4 ARAE на насос CM3-4 ARAE AQQE (ВНС ул. Ануфриева, д.10) | 13,02 |  |
| 13 | Замена насоса №3 ЭЦВ 6-16-75 на насос CR 15-7 AFAE HQQE (ВНС ул. Горького, д.9) | 114,54 |  |
| ИТОГО: | 4807,848 | ― |
| Водопроводные сети |
| 14 | Капитальный ремонт участка Водопровода по ул Оранжерейная , г Александров | 280,20 |  |
| 15 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Северный» | 1062,20 |  |
| 16 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский» - 1 этап | 1404,0 | Средства регулируемой организации (производственная программа) |
| 17 | капитальный ремонт водопровода по ул. Королева г. Александров | 800,00 |  |
| 18 | Капитальный ремонт участка Водопровода по ул. Двориковское шоссе г. Александров | 779,60 |  |
| 19 | капитальный ремонт водопровода ул.Садовая, г.Александров | 853,30 |  |
| 20 | Капитальный ремонт по ул. Революции | 1902,57 |  |
| 21 | Капитальный ремонт по Советский пер. | 1326,70 |  |
| 22 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский»- 2 этап | 1731,70 |  |
| 23 | Капитальный ремонт по ул. Гагарина | 1937,70 |  |
| 24 | Капитальный ремонт по ул. Лермонтова | 1415,90 |  |
| 25 | Капитальный ремонт по ул. Горького | 2032,5 |  |
| 26 | Капитальный ремонт по ул. Матросова | 1556,40 |  |
| 27 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский ВНС ул.Первомайская | 1346,40 |  |
| 28 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Заводская | 811,00 |  |
| 29 | Капитальный ремонт по Стрелецкая набережная | 804,80 |  |
| 30 | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Садовая-ул. Средне-Садовая д.2-д.14 г. Александров (Свидетельство от 26.02.2013г. Серия:33АЛ№555116) | 1051,00 |  |
| 31 | Капитальный ремонт по ул. 3 - я Парковая | 784,30 |  |
| 32 | Капитальный ремонт по ул. Садово – Огородная | 1064,30 |  |
| 33 | Капитальный ремонт по ул. Заозерная | 945,70 |  |
| 34 | Капитальный ремонт по ул. Цветочная | 1182,75 |  |
| 35 | Капитальный ремонт по Ново - Стрелецкий проезд. | 940,70 |  |
| 36 | Капитальный ремонт водопроводного участка по ул. Киржачская | 2247,00 |  |
| 37 | Капитальный ремонт водопроводного участка по ул. Калининская | 2950,60 |  |
| 38 | Капитальный ремонт по ул. 2-я Пригородная | 1105,4 |  |
| 39 | Капитальный ремонт по ул. 1-я Парковая | 923,70 |  |
| 40 | Капитальный ремонт по ул Весны | 987,00 |  |
| 41 | Капитальный ремонт по ул. Энтузиастов | 981,61 |  |
| 42 | Строительство сетей водоснабжения, для подключения новых абонентов | 789,6 | Плата за тех. присоединение |
| 43 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Попова | 924,285 | Средства регулируемой организации (инвестиционная программа) |
|  | ИТОГО: | 35 998,63 | ― |

# Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполняется на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения, тыс. руб. (без учета НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Насосное оборудование |
| 1 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро (артскважина №4, водозабор «Северный») |  |  | 378,546 |  |  |  |
| 2 | Замена насоса (№ 2) Д320-70 и насоса (№5) 1Д800-56б на насос 1Д800-56б с установкой частотного преобразователя и устройства плавного пуска (насосная станция, водозабор «Южный») |  |  |  | 884,793 |  |  |
| 3 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро (артскважина №3, водозабор «Южный») |  |  |  |  | 393,688 |  |
| 4 | Замена насоса (№4) СД450/90 на насос Grundfos NK 150-400-431 A2F 1AE-SBAQE (насосная станция, водозабор «Северный») |  |  |  |  |  | 1782,631 |
| 5 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-63-150 на насос CRS 10-65/5 (артскважина №8Ю «Южный водозабор») |  |  |  |  |  | 176,81 |
| 6 | Замена насоса (№1) ЭЦВ 8-65-70 на насос CRS 8-65/5 (водопроводная насосная станция «Новинский водозабор») |  |  |  |  | 116,13 |  |
| 7 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-40-150 на насос CRS 8-40/9 (артскважина №1 «Новинский водозабор») |  |  |  |  |  | 124,1 |
| 8 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 6-10-180 на насос CRS 6-10/17 (артскважина р-н «Правда») |  |  |  |  |  | 61,57 |
| 9 | Замена насоса №4 ЭЦВ 10-65-65 на CR 64-3A-F-A-E-HQQE (ВНС ул. Первомайская) |  |  |  | 347,36 |  |  |
| 10 | Замена насоса №3 Grundfos CR 32-9 на насос CR 32-9 AFAE HQQE (ВНС ул. Королёва) |  |  |  | 291,29 |  |  |
| 11 | Замена насоса №2 КМ 50/50 на насос NB 40-200/206 AF2A BAQ (ВНС ул. Терешково) |  |  |  |  | 123,37 |  |
| 12 | Замена насоса №1 CM3-4 ARAE на насос CM3-4 ARAE AQQE (ВНС ул. Ануфриева, д.10) |  |  |  |  |  | 13,02 |
| 13 | Замена насоса №3 ЭЦВ 6-16-75 на насос CR 15-7 AFAE HQQE (ВНС ул. Горького, д.9) |  |  |  |  | 114,55 |  |
| Водопроводные сети |
| 14 | Капитальный ремонт участка Водопровода по ул Оранжерейная , г Александров | 280,20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Северный» | 1062,20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский» - 1 этап | 1404,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | капитальный ремонт водопровода по ул. Королева г. Александров | 800,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт участка Водопровода по ул. Двориковское шоссе г. Александров | 779,60 |  |  |  |  |  |
| 19 | капитальный ремонт водопровода ул.Садовая, г.Александров | 853,30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт по ул. Революции | 1902,57 |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт по Советский пер. | 1326,70 |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский»- 2 этап |  | 1731,70 |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт по ул. Гагарина |  | 1937,70 |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт по ул. Лермонтова |  | 1415,90 |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт по ул. Горького |  | 2032,5 |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт по ул. Матросова |  | 1556,40 |  |  |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт участка трубопровода на водозаборе «Новинский ВНС ул.Первомайская |  |  | 1346,40 |  |  |  |
| 28 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Заводская |  |  | 811,00 |  |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт по Стрелецкая набережная |  |  | 804,80 |  |  |  |
| 30 | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Садовая-ул. Средне-Садовая д.2-д.14 г. Александров (Свидетельство от 26.02.2013г. Серия:33АЛ№555116) |  |  | 1051,00 |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт по ул. 3 - я Парковая |  |  | 784,30 |  |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт по ул. Садово – Огородная |  |  | 1064,30 |  |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт по ул. Заозерная |  |  | 945,70 |  |  |  |
| 34 | Капитальный ремонт по ул. Цветочная |  |  | 1182,75 |  |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт по Ново - Стрелецкий проезд. |  |  | 940,70 |  |  |  |
| 36 | Капитальный ремонт водопроводного участка по ул. Киржачская |  |  |  | 2247,00 |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт водопроводного участка по ул. Калининская |  |  |  | 2950,60 |  |  |
| 38 | Капитальный ремонт по ул. 2-я Пригородная |  |  |  | 1105,4 |  |  |
| 39 | Капитальный ремонт по ул. 1-я Парковая |  |  |  | 923,70 |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт по ул Весны |  |  |  | 987,00 |  |  |
| 41 | Капитальный ремонт по ул. Энтузиастов |  |  |  | 981,61 |  |  |
| 42 | Строительство сетей водоснабжения, для подключения новых абонентов | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| 43 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Попова |  |  |  |  | 924,285 |  |
| ИТОГО: | 8540,17 | 8805,8 | 9441,096 | 10850,35 | 1803,623 | 2289,731 |

# РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 7.1 представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в отношении объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Александров на период до 2024 года.

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУП «АВК

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 46,277 | 46,277 | 46,277 | 46,277 | 46,277 | 46,277 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,620 | 3,620 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,55 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 2,091 | 2,091 | 2,05 | 2,02 | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,6 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб.м | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 |

В целом ожидаемыми экономическими и техническим результатами от реализаций мероприятий схемы водоснабжения муниципального образования г. Александров являются:

- сокращение потерь воды на 3,6% (или 20,29 тыс. м3) от уровня фактических потерь воды 2018 года.

- снижение аварийности на участках водопроводных сетей на 8% в период до 2027 года за счет реконструкции наиболее аварийных участков водопроводных сетей;

- снижение удельного расхода электроэнергии на 1,2% за счет замены изношенного насосного оборудования водозаборов на энергоэффективное.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться МУП «АВК в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Реестр участков сетей водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования город Александров и входящих в состав единой централизованной системы водоснабжения города, собственник которых не установлен, представлены в таблице 8.1. Эксплуатация указанных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения осуществляется гарантирующей организацией МУП «АВК» на основании п. 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с п. 6 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица 8.1 – Реестр объектов водоснабжения на территории МО г. Александров, собственник которых не установлен

| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Инвентарный номер объекта, номер и дата, паспорта БТИ | Наименование передаточных средств | Протяженность передаточных средств м. | Количество колодцев шт. | Глубина залегания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов - котельная №14 | инвентарный № 1-б | трубы диам.100–от ВК №1-Г5 до внеш.ст.зд.котельной 14 | 28 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Геологов, 6 (д/с 6) | инвентарный № 2-б | трубы диам. н/о – от ВК №1-Г19 до внеш.ст.зд.6 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 5 | инвентарный № 3-б | трубы диам. н/о –от ВК №1-Г18 до внеш.ст.зд.5 | 5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 4 | инвентарный № 4-б | трубы диам. н/о –от ВК №1-Г17 до внеш.ст.зд.4 | 39 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 3 | инвентарный № 5-б | трубы диам. н/о -от ВК №1-16 до внеш.ст.зд.3 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 2 | инвентарный № 6-б | трубы диам. н/о – от ВК №1-Г15 до внеш.ст.зд.2 | 22 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 7 | инвентарный № 7-б | трубы диам. н/о –от ВК №1-Г9 до внеш.ст.зд.7 | 42 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Геологов, 8 | инвентарный № 8-б | трубы диам. н/о – от ВК №1-Г9 до внеш.ст.зд.8 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 1 | инвентарный № 9-б | трубы диам. н/о -от ВК1-Б5 № до внеш.ст.зд.1 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркрва, 4 | инвентарный № 10-б | трубы ПНД диам.40 –от ВК4-Б4 № до внеш.ст.зд.4 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 2 | инвентарный № 11-б | трубы диам. – н/о от ВК №4-Б8 до внеш.ст.зд.2 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 6 | инвентарный № 12-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №4-Б7 до внеш.ст.зд.6 | 41 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 2/1 | инвентарный № 13-б | трубы ПНД: диам.110 –от ВК №4-Б11 до внеш.ст.зд.2/1 | 27 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 5 | инвентарный № 14-б | трубы диам. – н/о от ВК №4-Б10 до внеш.ст.зд.5 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 3 | инвентарный № 15-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №4-Б23 до внеш.ст.зд.3 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Кирпичный завод | инвентарный № 16-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №4-Г2 до ВК №4-Б43 | 414 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова д.3, д.5 | инвентарный № 17-б | трубы чугунные диам.65 –от ВК №4-Г10а до внеш.ст.зд.3,5 | 57 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 1 | инвентарный № 18-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г11 до внеш.ст.зд.1 | 22 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 4 | инвентарный № 19-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №4-Г45 до внеш.ст.зд.4 | 32 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова,10 | инвентарный № 20-б | трубы стальные диам.100 –от ВК №4-Г45 до внеш.ст.зд.10 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова,1/2 | инвентарный № 21-б | трубы ПНД диам.20 –от ВК №4-Г42 до внеш.ст.зд.1/2 | 25 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 9 | инвентарный № 22-б | трубы: диам. н/о - от ВК №4-Г43 до ВК №4-Г42 до внеш.ст.зд.9 | 25 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 4/1 | инвентарный № 23-б | трубы ПНД диам. 40 – от ВК №4-Г52б внеш.ст.зд.4/1 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 6 | инвентарный № 24-б | трубы стальные диам.57 –от ВК №4-Г52а до внеш.ст.зд.6 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 8 | инвентарный № 25-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г55 до внеш.ст.зд.8 | 52 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 7 | инвентарный № 26-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г55 до внеш.ст.зд.7 | 44 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 11 | инвентарный № 27-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №4-Г80 до внеш.ст.зд.11 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова кот.№12 | инвентарный № 28-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г76 до внеш.ст.зд.котельной 12 | 54 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 14 | инвентарный № 29-б | трубы стальные диам.100 –от ВК №4-Г72 до внеш.ст.зд.14 | 3 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Лермонтова, 15 | инвентарный № 30-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г71 до внеш.ст.зд.15 | 25 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 20 | инвентарный № 31-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г69 до внеш.ст.зд.20 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова д.16, д.17 | инвентарный № 32-б | трубы стальные: диам.57 –от ВК №4-Г69 до внеш.ст.зд.16 | 20 | 1 | 2 |
|  |  |  | чугунные: диам.50 - от ВК № 4-Г69до внеш.ст.зд.17 | 40 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова, 21 | инвентарный № 33-б | трубы : диам. н/о –от ВК №4-Г68 до внеш.ст.зд.21 | 5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Лермонтова, 22 | инвентарный № 34-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-В2 до внеш.ст.зд.22 | 4 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермондова д.18, д.19 | инвентарный № 35-б | трубы стальные диам.40 –от ВК №4-В2 до внеш.ст.зд.18,19 | 46 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 28 | инвентарный № 36-б | трубы диам. н/о ––от ВК №4-Г75 до внеш.ст.зд.28 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова, 26 | инвентарный № 37-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г74 до внеш.ст.зд.26 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 23 | инвентарный № 38-б | трубы стальные диам.108 –от ВК №4-В6 до внеш.ст.зд.23 | 28 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова, 24/1 | инвентарный № 39-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-В4 до внеш.ст.зд.24/1 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 24 | инвентарный № 40-б | трубы: стальные диам.89– от ВК №4-В4 до внеш.ст.зд.24 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова, 25 | инвентарный № 41-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-В7 до внеш.ст.зд.25 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 48/2 | инвентарный № 42-б | трубы: диам. н/о – от ВК №4-В9 до внеш.ст.зд.48/2 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 48/1 | инвентарный № 43-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г67 до внеш.ст.зд.48/1 | 17 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского д.46, д.48 | инвентарный № 44-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г66 до внеш.ст.зд.46,48 | 43 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 38 | инвентарный № 45-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г62 до внеш.ст.зд.38 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 34а | инвентарный № 46-б | трубы ПНД диам.50 –от ВК №4-Г60а до внеш.ст.зд.34а | 24 |  | 2 |
|  |  |  | ПНД диам.63-от ВК №4-Г60 до ВК №4-Г60а | 11 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 34 | инвентарный № 47-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №4-Г60 до внеш.ст.зд.34 | 15 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 32 | инвентарный № 48-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г56 до внеш.ст.зд.32 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 30 | инвентарный № 49-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №4-Г49 до внеш.ст.зд.30 | 44 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 28 | инвентарный № 50-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г49а до внеш.ст.зд.28 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 26 | инвентарный № 51-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г48 до внеш.ст.зд.26 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 24 | инвентарный № 52-б | трубы ПНД диам.50 – от ВК №4-Г48 до внеш.ст.зд.24 | 50 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 22 | инвентарный № 53-б | трубы ПНД диам.50 – от ВК №4-Г46 до внеш.ст.зд.22 | 23 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 20 | инвентарный № 54-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г40 до внеш.ст.зд.20 | 18 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 18 | инвентарный № 55-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г39б до внеш.ст.зд.18 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 16 | инвентарный № 56-б | трубы стальные диам.50 –от ВК №4-Г39а до внеш.ст.зд.16 | 30 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 14 | инвентарный № 57-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г15 до внеш.ст.зд.14 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 12 | инвентарный № 58-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г16 до внеш.ст.зд.12 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 9 | инвентарный № 59-б | трубы ПНД диам.40 –от ВК №4-Г16 до внеш.ст.зд.9 | 1 |  | 2 |
|  |  |  | стальные диам.40 - от ВК №4-Г16 до внеш.ст.зд.9 | 7 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 10 | инвентарный № 60-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г17 до внеш.ст.зд.10 | 16 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 6 | инвентарный № 61-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №4-Г18 до внеш.ст.зд.6 | 35 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 11 | инвентарный № 62-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г18 до внеш.ст.зд.11 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 13 | инвентарный № 63-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г21 до внеш.ст.зд.13 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского кот.№13 | инвентарный № 64-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г21 до внеш.ст.зд.котельной 13 | 50 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 7 | инвентарный № 65-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г37 до внеш.ст.зд.7 | 19 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 5 | инвентарный № 66-б | трубы ПНД диам.50 –от ВК №4-Г35 до внеш.ст.зд.5 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 3 | инвентарный № 67-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г33 до внеш.ст.зд.3 | 3 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 1 | инвентарный № 68-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №4-Г38 до ВК №4-Г31 | 282 |  | 2 |
|  |  |  | ПНД диам.63-от ВК №4-Г31 до внеш.ст.зд.1 | 30 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Комсомольский пос.д.36-38 | инвентарный № 69-б | трубы стальные диам.57–от ВК №7-А12 до внеш.ст.зд.36,38 | 47 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Комсомольский пос.д.9 | инвентарный № 70-б | трубы диам. н/о – от ВК №7-А10 до внеш.ст.зд.9 | 48 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.2 | инвентарный № 71-б | трубы диам. н/о –от ВК №7-А6 до внеш.ст.зд.2 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная.д.2/2 | инвентарный № 72-б | трубы диам. н/о –от ВК №7-А8 до внеш.ст.зд.2/2 | 7 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.4/2 | инвентарный № 73-б | трубы диам. н/о -от ВК №7-А8 до внеш.ст.зд.4/2 | 8 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.4 | инвентарный № 74-б | трубы диам. н/о –от ВК №7-А5 до внеш.ст.зд.4 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.6 | инвентарный № 75-б | трубы диам. н/о – от ВК №7-Б3 до внеш.ст.зд.6 | 58 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.16 | инвентарный № 76-б | трубы диам. н/о -от ВК №7-Б14а до внеш.ст.зд.16 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Юбилейная, 18 | инвентарный № 77-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №7-Б19 до внеш.ст.зд. 18 | 14 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о -от ВК №7-Б20 до внеш.ст.зд.18 | 14 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Космическая, 1 | инвентарный № 78-б | трубы стальные диам. 89–от ВК №7-Б14 до внеш.ст.зд. 1 | 30 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 14 | инвентарный № 79-б | трубы ПНД диам. 160– от ВК №8-Б105а до ВК №8-Б105б | 110 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам. 90– от ВК №8-Б105б до внеш.ст.зд.14 | 30 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 16 | инвентарный № 80-б | трубы ПНД: диам.160 – от ВК №8-Б105б до ВК №8-Б105г | 72 | 3 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-Б105г до внеш.ст.зд.16 | 17 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 18 | инвентарный № 81-б | трубы ПНД: диам.160 –от ВК №8-б105Г до ВК №8-Б105д | 40 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.75 –от ВК №8-Б105д до внеш.ст.зд.18 | 45 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 20 | инвентарный № 82-б | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-Б105д до ВК №8-Б105е | 92 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.75 – от ВК №8-Б105е до внеш.ст.зд.20 | 22 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул Королева, 22 | инвентарный № 83-б | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-Б105е до внеш.ст.зд.22 | 72 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Королева. 12 | инвентарный № 84-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Г7 до внеш.ст.зд.12 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 8 | инвентарный № 85-б | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-Б106 до внеш.ст.зд.8 | 63 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева ЦТП № 7 | инвентарный № 86-б | трубы диам. н/о –от внеш.ст.зд.11 до внеш.ст.зд.ЦТП 7 | 206 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 19 | инвентарный № 87-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №8-Б120 до внеш.ст.зд.19 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 21 | инвентарный № 88-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б122 до внеш.ст.зд.21 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 11/1 | инвентарный № 89-б | трубы: диам. н/о -от ВК №8-Б128 до внеш.ст.зд. 11/1 | 50 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 17 | инвентарный № 90-б | трубы: диам. н/о -от ВК №8-Б128 до внеш.ст.зд.17 | 18 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 13 | инвентарный № 91-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №8-Б118 до внеш.ст.зд.13 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 11 | инвентарный № 92-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №8-Б130 до внеш.ст.зд.11 | 8 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 7 | инвентарный № 93-б | трубы ПНД: диам.63 –от ВК №8-Б104 до внеш.ст.зд. 7 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 5 | инвентарный № 94-б | трубы ПНД: диам.75 – от ВК №8-Б103а до внеш.ст.зд.5 | 45 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 9 | инвентарный № 95-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б133 до внеш.ст.зд.9 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов котельная № 3 | инвентарный № 96-б | трубы ПНД: диам.110 –от ВК №8-Б135 до внеш.ст.зд. котельной 3 | 30 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б26 до внеш.ст.зд.котельной 3 | 40 | 1 |  |
| Водопровод | г. Александров, ул.Энтузиастов д/с № 10 | инвентарный № 97-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №8-Б132 до внеш.ст.зд.Д/С 10 | 80 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова школа № 13 | инвентарный № 98-б | трубы : диам. н/о –от ВК №8-Б136 до внеш.ст.зд.школы 13 | 130 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, 9 | инвентарный № 99-б | трубы : диам. н/о –от ВК №8-Б131 до внеш.ст.зд.9 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой 15/2 | инвентарный № 100-б | трубы : диам. н/о –от ВК №8-А120 до внеш.ст.зд.15/2 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой 15 | инвентарный № 101-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №8-А118 до внеш.ст.зд.15 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 13 | инвентарный № 102-б | трубы ПНД диам.75 –от ВК №8-А118 до внеш.ст.зд.13 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, д/с № 12 | инвентарный № 103-б | трубы чугунные диам.150––от ВК №8-А117 до внеш.ст.зд.Д/С 123 | 23 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова МСЧ | инвентарный № 104-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №8-А116а до внеш.ст.зд.МСЧ | 10 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам.? -от ВК №8-Б93 до внеш.ст.зд.МСЧ | 44 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 13/2 | инвентарный № 105-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б96 до внеш.ст.зд.13/2 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 13/3 | инвентарный № 106-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б97 до внеш.ст.зд.13/3 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 14 | инвентарный № 107-б | трубы: диам. н/о – от ВК №8-А38 до внеш.ст.зд.14 | 36 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, 1 | инвентарный № 108-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А43 до внеш.ст.зд.1 | 22 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, ЦТП № 10 | инвентарный № 109-б | трубы: диам. н/о – от ВК №8-А44 до внеш.ст.зд.ЦТП 10 | 31 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 17 | инвентарный № 110-б | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-А122 до ВК №8-А123 | 32 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – от ВК №8-А123 до внеш.ст.зд.17 | 10 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, д/с № 15 | инвентарный № 111-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А45 до внеш.ст.зд. Д/С15 | 50 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 10 | инвентарный № 112-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А50 до внеш.ст.зд. 10 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 8 | инвентарный № 113-б | трубы ПНД диам.50 –от ВК №8-А107а до внеш.ст.зд.8 | 13 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 6 | инвентарный № 114-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А106а до внеш.ст.зд.6 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 7 | инвентарный № 115-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А106 до внеш.ст.зд.7 | 33 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 7/2 | инвентарный № 116-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б16 до внеш.ст.зд.7/2 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 7/3 | инвентарный № 117-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б22 до внеш.ст.зд.7/3 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 9/2 | инвентарный № 118-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б23 до внеш.ст.зд.9/2 | 31 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 9/3 | инвентарный № 119-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б37 до внеш.ст.зд. 9/3 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 9 | инвентарный № 120-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А127 до внеш.ст.зд.9 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 11 | инвентарный № 121-б | трубы стальные диам.100 – от ВК №8-А127 до внеш.ст.зд.11 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 11/2 | инвентарный № 122-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б36 до внеш.ст.зд. 11/2 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 11/3 | инвентарный № 123-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б36 до внеш.ст.зд. 11/3 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 11/4 | инвентарный № 124-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б36 до внеш.ст.зд. 11/4 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 1 | инвентарный № 125-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б21 до внеш.ст.зд.1 | 13 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б24 до внеш.ст.зд.1 | 14 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 6/1 | инвентарный № 126-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №8-А88а до внеш.ст.зд.6/1 | 65 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 8/1 | инвентарный № 127-б | трубы диам. н/о –от внеш.ст.зд.котельной 10- до внеш.ст.зд.8/1 | 90 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 4/2 | инвентарный № 128-б | трубы диам.н/о –от ВК №8-А82а до внеш.ст.зд.4/2 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 4 | инвентарный № 129-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А61 до внеш.ст.зд.4 | 31 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 9 | инвентарный № 130-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №8-А60 до внеш.ст.зд.9 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 7 | инвентарный № 131-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А63 до внеш.ст.зд.7 | 36 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 11/1 | инвентарный № 132-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А55 до внеш.ст.зд.11/1 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 9/2 | инвентарный № 133-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А96 до внеш.ст.зд. 9/2 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 1 | инвентарный № 134-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б4 до внеш.ст.зд.1 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 2 | инвентарный № 135-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А80 до внеш.ст.зд. 2 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 11 | инвентарный № 136-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А78 до внеш.ст.зд. 11 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 9 | инвентарный № 137-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А76 до внеш.ст.зд.9 | 33 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 7 | инвентарный № 138-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А76 до внеш.ст.зд.7 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 3 | инвентарный № 139-б | трубы диам. н/о -от ВК №8-А70 до внеш.ст.зд.3 | 25 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, школа № 2 | инвентарный № 140-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А73 до внеш.ст.зд. школы 2 | 26 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – от ВК №8-А74 до внеш.ст.зд.школы 2 | 84 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 5 | инвентарный № 141-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А71 до внеш.ст.зд.5 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 3 | инвентарный № 142-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-В94 до внеш.ст.зд.3 | 17 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 1/1 | инвентарный № 143-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-В95 до внеш.ст.зд.1/1 | 7 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 1 | инвентарный № 144-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №5-В93 до внеш.ст.зд.1 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа,(бывший д/с № 20) | инвентарный № 145-б | трубы ПНД диам.50– от ВК №5-В91 до внеш.ст.зд.Д/С 20 | 22 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.32– от ВК №5-В91 до внеш.ст.зд.Д/С 20 | 12 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 1/2 (самбо) | инвентарный № 146-б | трубы ПНД диам.50– от ВК №5-В92 до внеш.ст.зд.1/2 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 25 | инвентарный № 147-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №5-В89 до внеш.ст.зд.25 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 27 | инвентарный № 148-б | трубы стальные диам. 89 –от ВК №5-В89 до внеш.ст.зд.27 | 95 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 25/1 | инвентарный № 149-б | трубы ПНД диам. 110 – от ВК №5-В89а до внеш.ст.зд.25/1 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 25/2 | инвентарный № 150-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №5-Г41 до ВК №5-Г41а | 41 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы стальные диам.76 от ВК №5-Г41а до внеш.ст.зд.25/2 | 7 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 23 | инвентарный № 151-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Г40 до внеш.ст.зд.23 | 12 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.75 –от ВК №5-Г37 до внеш.ст.зд.23 | 19 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Сосновский, 18 | инвентарный № 152-б | трубы диам. – н/о от ВК №5-В84 до внеш.ст.зд.18 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кооперативная, 4 | инвентарный № 153-б | трубы диам. – н/о ВК №5-В115 до внеш.ст.зд.4 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 9 | инвентарный № 154-б | трубы диам. – н/о ВК №5-В113а до внеш.ст.зд.9 | 47 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 7/2 | инвентарный № 155-б | трубы ПНД диам. 110 – ВК №5-В116 до внеш.ст.зд.7/2 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 7/1 | инвентарный № 156-б | трубы диам. н/о – ВК №5-В71а до внеш.ст.зд.7/1 | 12 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-В116 до внеш.ст.зд.7/1 до внеш.ст.зд. | 26 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 3 | инвентарный № 157-б | трубы диам. н/о – ВК №5-В71 до ВК №5-В117. | 75 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.50 –ВК №5-В117 до внеш.ст.зд.3 | 20 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 3/2 | инвентарный № 158-б | трубы ПНД диам.50 –ВК №5-В114а до внеш.ст.зд.3/2 | 33 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 5 | инвентарный № 159-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-В71б до внеш.ст.зд.5 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 1 | инвентарный № 160-б | трубы: диам. н/о - ВК №5-В71г до внеш.ст.зд.1 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 1а | инвентарный № 161-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-В71г до внеш.ст.зд. 1а | 18 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 17/2 | инвентарный № 162-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-В79 до внеш.ст.зд. 17/2 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 17 | инвентарный № 163-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-В76 до внеш.ст.зд.17 | 34 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 14 | инвентарный № 164-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-Г34 до внеш.ст.зд.14 | 125 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Калинина,котельная № 4 | инвентарный № 165-б | трубы диам. н/о – ВК №5-Г57 до внеш.ст.зд.котельной 4 | 60 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Калинина,котельная № 4 | инвентарный № 166-б | трубы ПНД диам. 110 –ВК №5-Г61 до внеш.ст.зд.котельной 4 | 135 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 15 | инвентарный № 167-б | трубы диам. н/о –ВК №5-Г69 до внеш.ст.зд.15 | 16 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 14а | инвентарный № 168-б | трубы диам. н/о –ВК №5-Г62 до внеш.ст.зд.14а | 5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 24 | инвентарный № 169-б | трубы диам. н/о –ВК №5-Г69а до внеш.ст.зд.24 | 101 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 26 | инвентарный № 170-б | трубы диам. н/о –ВК №5-Г70 до внеш.ст.зд.26 | 70 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 28 | инвентарный № 171-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №8-Б6 до внеш.ст.зд.28 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина,д/с № 17 | инвентарный № 172-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-Г115 до ВК №5-Г71 | 90 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы : диам. н/о –ВК №5-Г71 до внеш.ст.зд.Д/С 17 | 7 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 22 | инвентарный № 173-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-Г69а до внеш.ст.зд.22 | 30 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 15/1 | инвентарный № 174-б | трубы ПНД диам.40 –ВК №5-Г74 до внеш.ст.зд.15/1 | 42 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 15/2 | инвентарный № 175-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-Г75 до внеш.ст.зд.15/2 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 15/3 | инвентарный № 176-б | трубы ПНД диам.75 –ВК №5-Г74 до ВК №5-Г75 | 35 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-Г75 до внеш.ст.зд.15/3 | 14 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 19 | инвентарный № 177-б | трубы стальные диам.57–ВК №5-Г77а до внеш.ст.зд.19 | 13 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 21 | инвентарный № 178-б | трубы ПНД диам.25 – ВК №5-Г79 до внеш.ст.зд.21 | 37 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 23 | инвентарный № 179-б | трубы: стальные диам.57– ВК №5-Г081а до внеш.ст.зд.23 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 25 | инвентарный № 180-б | трубы: чугунные диам.65– ВК №5-Г82 до внеш.ст.зд.25 | 53 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Калининская, 52 | инвентарный № 181-б | трубы: чугунные диам.100–ВК №5-Г17 до внеш.ст.зд.52 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пр.Новострелецкий, 13 | инвентарный № 182-б | трубы: стальные диам.57–ВК №5-Г103а до внеш.ст.зд.13 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пр.Новострелецкий, 14 | инвентарный № 183-б | трубы: стальные диам.57–ВК №5-Г104 до внеш.ст.зд. 14 | 29 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 1 | инвентарный № 184-б | трубы диам. н/о – ВК №5-Г100 до внеш.ст.зд.1 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 2 | инвентарный № 185-б | трубы диам. н/о – ВК №5-Г100 до внеш.ст.зд.2 | 24 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 3 | инвентарный № 186-б | трубы диам.н/о – ВК №5-Г99 до внеш.ст.зд.3 | 26 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 5 (клуб) | инвентарный № 187-б | трубы диам.н/о– ВК №6-В3 до внеш.ст.зд.5 | 23 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкий,(бывший КВД) | инвентарный № 188-б | трубы диам.н/о –ВК №6-В3а до внеш.ст.зд.бывший КВД | 42 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 7 | инвентарный № 189-б | трубы диам.н/о – ВК №6-А79 до внеш.ст.зд.7 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 9 | инвентарный № 190-б | трубы диам.н/о –ВК №6-А79а до внеш.ст.зд. 9 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 8 | инвентарный № 191-б | трубы диам.н/о – ВК №6-А77а до внеш.ст.зд.8 | 4 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –ВК №6-А77 до 6-А77а | 56 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. 2-я Стрелецкая наб., 17 | инвентарный № 192-б | трубы диам.н/о –ВК №6-В39 до внеш.ст.зд. 17 | 3 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 2-я Стрелецкая наб., 26 | инвентарный № 193-б | трубы диам.н/о – ВК №6-В43 до внеш.ст.зд.26 | 30 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 15 | инвентарный № 194-б | трубы диам.н/о – ВК №5-В29 до внеш.ст.зд.15 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 13 | инвентарный № 195-б | трубы ПНД диам.25 –ВК №5-В33 до внеш.ст.зд.13 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 11 | инвентарный № 196-б | трубы диам.н/о–ВК №5-В34 до внеш.ст.зд.11 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 26 | инвентарный № 197-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В39 до внеш.ст.зд.26 | 17 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 24 | инвентарный № 198-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В42 до внеш.ст.зд.24 | 22 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 22 | инвентарный № 199-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В43 до внеш.ст.зд.22 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 20 | инвентарный № 200-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В44 до внеш.ст.зд.20 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 18 | инвентарный № 201-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В45 до внеш.ст.зд.18 | 23 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 16 | инвентарный № 202-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В47 до внеш.ст.зд.16 | 3 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 14 | инвентарный № 203-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В48 до внеш.ст.зд.14 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 12 | инвентарный № 204-б | трубы диам.н/о–ВК №5-В48 до внеш.ст.зд.12 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 20 | инвентарный № 205-б | трубы ПНД диам.32 – ВК №5-В51 до внеш.ст.зд.20 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 18 | инвентарный № 206-б | трубы диам. н/о – ВК №5-В56 до внеш.ст.зд.18 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 16 | инвентарный № 207-б | трубы ПНД диам.32 – ВК №5-В57 до внеш.ст.зд.16 | 19 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 14 | инвентарный № 208-б | трубы диам.н/о – ВК №5-В58 до внеш.ст.зд.14 | 19 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 12 | инвентарный № 209-б | трубы диам. н/о – ВК №5-В59 до внеш.ст.зд.12 | 7 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 8 | инвентарный № 210-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А137 до внеш.ст.зд.8 | 53 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А136 до внеш.ст.зд.8 | 50 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Косович, д/с № 27 | инвентарный № 211-б | трубы ПНД диам.75 –ВК №5-А136 до внеш.ст.зд.д/с27 | 18 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская,10 | инвентарный № 212-б | трубы диам. н/о -ВК №5-А138 до внеш.ст.зд.10 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 1 | инвентарный № 213-б | трубы диам. н/о – ВК №5-А121 до внеш.ст.зд.1 | 4,5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 3 | инвентарный № 214-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А113 до внеш.ст.зд.3 | 5,5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович,2 | инвентарный № 215-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А108 до внеш.ст.зд.2 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович,4 | инвентарный № 216-б | трубы чугунные диам. 120 –ВК №5-А109 до внеш.ст.зд.4 | 30 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 6 | инвентарный № 217-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А106 до внеш.ст.зд.6 | 10,5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 8 | инвентарный № 218-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А103 до внеш.ст.зд.8 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 7, 7/1 | инвентарный № 219-б | трубы диам.н/о -ВК №5-А105 до внеш.ст.зд.7,7/1 | 65 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 9 | инвентарный № 220-б | трубы диам.н/о– ВК №5-А111 до внеш.ст.зд.9 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 11 | инвентарный № 221-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А111 до внеш.ст.зд.11 | 25 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Перфильева, 15 | инвентарный № 222-б | трубы диам. н/о – ВК №5-А112а до внеш.ст.зд.15 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Перфильева, 10 | инвентарный № 223-б | трубы диам.н/о -ВК №5-В50 до внеш.ст.зд.10 | 4 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Перфильева, школа № 14 | инвентарный № 224-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А121б до внеш.ст.зд.шк.№14 | 42 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам. – н/о ВК №5-А121 до внеш.ст.зд.шк.№14 | 20 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам. – н/о ВК №5-А121а до ВК №5-А121б | 108 |  |  |
| Водопровод | Александров, ул. Перфильева, 1а | инвентарный № 225-б | трубы диам. – н/о ВК №5-А129 до внеш.ст.зд.1а | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 2 | инвентарный № 226-б | трубы ПНД: диам.63 – ВК №5-А129 до внеш.ст.зд.2 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 4 | инвентарный № 227-б | трубы диам. – н/о ВК №5-А135 до внеш.ст.зд.4 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 2 | инвентарный № 228-б | трубы диам. – н/о ВК №5-А94 до внеш.ст.зд.2 | 8 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Октябрьская, 6/3 | инвентарный № 229-б | трубы диам. – н/о ВК №5-А99 до внеш.ст.зд.6/3 | 3 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. – н/о ВК №5-А101 до внеш.ст.зд.6/3 | 13 |  |  |
|  |  |  | трубы диам. – н/о ВК №5-А100 до внеш.ст.зд.6/3 | 56 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 14 | инвентарный № 230-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А57 до внеш.ст.зд.14 | 26 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Октябрьская, 8 | инвентарный № 231-б | трубы ПНД диам.63 –ВНС Первомайская до вн.ст.зд.8 | 135 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 1 | инвентарный № 232-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-А92 до внеш.ст.зд.1 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 1/1 | инвентарный № 233-б | трубы: диам.н/о -ВК №5-А75 до внеш.ст.зд.1/1 | 11 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 1/2 | инвентарный № 234-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-А69 до внеш.ст.зд.1/2 | 11 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 3 | инвентарный № 235-б | трубы: диам. н/о - ВК №5-А146 до внеш.ст.зд.3 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 5 | инвентарный № 236-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А146 до ВК №5-А58 | 104 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам.н/о – ВК №5-А58 до внеш.ст.зд.5 | 11 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, д/с № 11 | инвентарный № 237-б | трубы чугунные диам.150 – ВК №5-А62 до ВК №5-А59 | 62 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – ВК №5-А59 до внеш.ст.зд.Д/С 11 | 26 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, д/с № 5 | инвентарный № 238-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А59 до внеш.ст.зд.Д/С 5 | 63 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, 1 | инвентарный № 239-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А68 до внеш.ст.зд.1 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, 10 | инвентарный № 240-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А65 до внеш.ст.зд.10 | 60 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, 3 | инвентарный № 241-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А70 до внеш.ст.зд.3 | 30 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 10 | инвентарный № 242-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А78 до внеш.ст.зд.10 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Вокзальная, 20/1 | инвентарный № 243-б | трубы ПНД диам.32 –ВК №5-А14 до внеш.ст.зд.20/1 | 55 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 1а | инвентарный № 244-б | трубы ПНД диам.25 –ВК №5-А17 до внеш.ст.зд.1а | 5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 2 | инвентарный № 245-б | трубы : диам.н/о –ВК №5-А17 до внеш.ст.зд.2 | 37 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 4 | инвентарный № 246-б | трубы : диам.н/о –ВК №5-А19 до внеш.ст.зд.4 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 12 | инвентарный № 247-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А18 до внеш.ст.зд.12 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Революции, ЦТП № 4 | инвентарный № 248-б | трубы диам. – 100 от ВК №5-А18 до внеш.ст.зд.ЦТП 4 | 60 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам. – н/о от ВК №5-А19 до внеш.ст.зд.ЦТП 4 | 50 |  |  |
|  |  |  | трубы ПНД диам.75 –от ВК №5-А21 до ВК №5-Б26. | 260 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 14/2 | инвентарный № 249-б | трубы чугунные диам.120––от ВК №5-А12 до внеш.ст.зд.14/2 | 32 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 3 | инвентарный № 250-б | трубы чугунные диам.150––от ВК №5-А23 до внеш.ст.зд.3 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Революции, 5 | инвентарный № 251-б | трубы ПНД диам.90 –от ВК №5-А23а до внеш.ст.зд.5 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 7/1 | инвентарный № 252-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-А30 до внеш.ст.зд.7/1 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 9 | инвентарный № 253-б | трубы ПНД диам.75 –от ВК №5-А29 до внеш.ст.зд.9 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 7 | инвентарный № 254-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-А28 до внеш.ст.зд.7 | 19 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 11 | инвентарный № 255-б | трубы: диам.н/о – от ВК №5-А31 до внеш.ст.зд.11 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Перфильева, ЦТП № 5 | инвентарный № 256-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-А118 до внеш.ст.зд.ЦТП 5 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Перфильева, 12 | инвентарный № 257-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-А53 до внеш.ст.зд.12 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пр.Промышленный, котельная № 2 | инвентарный № 258-б | трубы диам.н/о – от ВК №4-Б36 до внеш.ст.зд.котельная № 2 | 350 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Пионерская, 1 | инвентарный № 259-б | трубы диам.н/о– от ВК №5-А1 до внеш.ст.зд.1 | 23 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, шоссе Двориковское, школа № 5 | инвентарный № 260-б | трубы чугунные диам.150 –от ВК №2-В80 до ВК №2-В77 | 85 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №2-В77 до внеш.ст.зд.школа № 5 | 8 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, шоссе Двориковское, котельная № 20 | инвентарный № 261-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-В78 до внеш.ст.зд.котельная № 20 | 37 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, шоссе Двориковское, 61 | инвентарный № 262-б | трубы чугунные диам.120 –от ВК №2-В76 до ВК №2-В76а | 40 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №2-В74 до ВК №2-В76. | 134 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. 3-я Ликоушинская, ДОС 1,2 | инвентарный № 263-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-В54 до ВК №2-В55 | 27 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 7 | инвентарный № 264-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г118 до внеш.ст.зд.7 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 5 | инвентарный № 265-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г118 до внеш.ст.зд.5 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 3 | инвентарный № 266-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г117 до внеш.ст.зд.3 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 1 | инвентарный № 267-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г117 до внеш.ст.зд.1 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, котельная № 16 | инвентарный № 268-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г110 до внеш.ст.зд. котельная № 16 | 46 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 11 | инвентарный № 269-б | трубы диам.н/о– от ВК №2-Г1130 до внеш.ст.зд.11 | 4 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 9 | инвентарный № 270-б | трубы ПНД диам.32 –от ВК №2-Г100 до внеш.ст.зд.9 | 4 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 13 | инвентарный № 271-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г105 до внеш.ст.зд.13 | 17 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 15 | инвентарный № 272-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г106 до внеш.ст.зд.15 | 9,5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 17 | инвентарный № 273-б | трубы стальные диам.45 –от ВК №2-Г30 до внеш.ст.зд.17 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 19 | инвентарный № 274-б | трубы стальные диам.57 –от ВК №2-Г31 до внеш.ст.зд.19 | 9,5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Новопарковая, д/с № 23 | инвентарный № 275-б | трубы ПНД диам.32 –от ВК №2-Г32 до внеш.ст.зд. д/с № 23 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 21 | инвентарный № 276-б | трубы стальные диам.57 –от ВК №2-Г30 до внеш.ст.зд.21 | 17 | 1 | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Радио, 23 | инвентарный № 277-б | трубы ПНД диам.32 –от ВК №2-Г106 до внеш.ст.зд.23 | 10 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам 25 –от ВК №2-Г106 до внеш.ст.зд.23 | 17 |  |  |
|  |  |  | трубы ПНД диам 25 –от ВК №2-Г106 до внеш.ст.зд.23 | 12 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, 9 | инвентарный № 278-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №2-Г125 до ВК №2-Г17 | 108 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, котельная № 6 | инвентарный № 279-б | трубы диам. ? – от ВК №2-Г2 до внеш.ст.зд.котельная № 6 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 91 | инвентарный № 280-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №5-Б119 до внеш.ст.зд. 85 | 53 | 3 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.32 – от ВК №5-Б119 до ВК №2-Г52 | 37 |  |  |
|  |  |  | трубы стальные диам.57 –от ВК №5-Б119 до внеш.ст.зд.87 | 7 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 83 | инвентарный № 281-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б121 до внеш.ст.зд.83 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 81 | инвентарный № 282-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б122 до внеш.ст.зд.81 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 77 | инвентарный № 283-б | трубы стальные диам.40 –от ВК №5-Б100 до внеш.ст.зд.77 | 29 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 57/1 | инвентарный № 284-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №5-Б111 до внеш.ст.зд.57/1 | 92 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 57 | инвентарный № 285-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б112а до внеш.ст.зд.57 | 100 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.110 – от ВК №5-Б112 до ВК №5-Б112а | 90 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Восстания, 16 | инвентарный № 286-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б108 до внеш.ст.зд.16 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Восстания, 1 | инвентарный № 287-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б103 до внеш.ст.зд.1 | 37 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Восстания, школа № 1 | инвентарный № 288-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б13 до внеш.ст.зд.школа № 1 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Нагорный, 2а | инвентарный № 289-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б18 до внеш.ст.зд.2а | 43 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 45 | инвентарный № 290-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №5-Б20 до внеш.ст.зд.45 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 47 | инвентарный № 291-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б20 до внеш.ст.зд.47 | 50 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 2 | инвентарный № 292-б | трубы стальные диам.57 –от ВК №5-Б113 до внеш.ст.зд. 2 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 1 | инвентарный № 293-б | трубы диам.50 – от ВК №5-Б113 до внеш.ст.зд.1 | 17 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, д/с № 1 | инвентарный № 294-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б75а до внеш.ст.зд.д/с № 1 | 19 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 7 | инвентарный № 295-б | трубы диам.100 –от ВК №5-Б71 до внеш.ст.зд.7 | 97 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 5 | инвентарный № 296-б | трубы диам.100 – от ВНС до внеш.ст.зд.5 | 22 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 51 | инвентарный № 297-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №5-Б96 до внеш.ст.зд.51 | 30 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 72 | инвентарный № 298-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №5-Б93а до внеш.ст.зд.72 | 150 | 3 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, 125 | инвентарный № 299-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №5-Б127 до внеш.ст.зд.125 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Красной молодежи, 7 | инвентарный № 300-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №5-Б131 до внеш.ст.зд.3 | 64 |  | 2 |
|  |  |  | трубы чугунные диам.65– от ВК №5-Б133 до внеш.ст.зд.7 | 52 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Красной молодежи, 4 | инвентарный № 301-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б135 до внеш.ст.зд.4 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 2а (суд) | инвентарный № 302-б | трубы ПНД диам.50 – от ВК №5-Б138 до внеш.ст.зд.1 | 25 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 66 | инвентарный № 303-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б151 до внеш.ст.зд. 66 | 35 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Первомайская кот.№ 7 | инвентарный № 304-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №5-Б153 до внеш.ст.зд.кот.№ 7 | 61 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы диам.н/о– от ВК №5-Б86 до внеш.ст.зд.кот.№ 7 | 41 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 10 | инвентарный № 305-б | трубы диам.100 – от ВК №5-Б158 до внеш.ст.зд.ВНС | 40 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 11 | инвентарный № 306-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б83 до внеш.ст.зд.11 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 8 | инвентарный № 307-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б82 до внеш.ст.зд.8 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 6 | инвентарный № 308-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б81 до внеш.ст.зд.6 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Ленина, 63 | инвентарный № 309-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б83 до внеш.ст.зд.63 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, 73 | инвентарный № 310-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б217 до внеш.ст.зд.73 | 22 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, ЦТП № 2 | инвентарный № 311-б | трубы стальные диам. 159 –от ВК №5-Б57 до внеш.ст.зд.ЦТП № 2 | 107 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 36 | инвентарный № 312-б | трубы чугунные диам.150 – от ВК №5-Б64 до внеш.ст.зд.36 | 117 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 37 (старый тезникум) | инвентарный № 313-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б24 до внеш.ст.зд.37 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, 2 | инвентарный № 314-б | трубы ПНД диам.32 –от ВК №5-Б24а до ВК №5-Б24б | 41 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б24б до внеш.ст.зд.2 | 65 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, 4 | инвентарный № 315-б | трубы ПНД диам.32 – от ВК №5-Б24в до внеш.ст.зд.4 | 15 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –от ВК №5-Б24в до внеш.ст.зд.4 | 28 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 41 | инвентарный № 316-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б24б до внеш.ст.зд.41 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, 1 | инвентарный № 317-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №5-Б25 до внеш.ст.зд.1 | 23 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-б25 до внеш.ст.зд.1 | 21 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Восстания, 9 (больница) | инвентарный № 318-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б9 до внеш.ст.зд.9 | 5 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.50 – от ВК №5-Б9а до внеш.ст.зд.9 | 13 |  |  |
|  |  |  | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б32 до внеш.ст.зд.9 | 15 | 1 |  |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №5-Б32а до внеш.ст.зд.9 | 100 | 2 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о –от внеш.ст.зд.Д/ПОЛИК. до внеш.ст.зд.Д/ИНФЕК. | 105 | 1 |  |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №5-Б28 до внеш.ст.зд.9 | 7 |  |  |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.25 – от ВК №5-Б1 до внеш.ст.зд.9 | 12 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, (бывшая железнод.больница) | инвентарный № 319-б | трубы ПНД диам.50 – от ВК №5-Г1 до внеш.ст.здТП 43. | 33 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б1 до ВК №5-Г1 | 122 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, (морг новый) | инвентарный № 320-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г1 до внеш.ст.зд.морг | 21 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Восстания (кожвендиспансер) | инвентарный № 321-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б4 до ВК №5-Б3 | 32 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.32 – от ВК №5-Б3 до внеш.ст.зд.КВД | 25 |  |  |
| Водопровод | г.Александров, ул. Революции, 34 | инвентарный № 322-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №5-Б33 до внеш.ст.зд.34 | 8 |  | 2 |
| Водопровод | г.Александров, ул. Революции, 22 | инвентарный № 323-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №5-Б35 до внеш.ст.зд. 22 | 66 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, 48 | инвентарный № 324-б | трубы стальные диам.108 –от ВК №5-Б216 до внеш.ст.зд.17 | 60 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, 50 | инвентарный № 325-б | трубы стальные диам.108 –от ВК №5-Б218 до внеш.ст.зд.50 | 80 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Казарменный, 2 | инвентарный № 326-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №5-Б61 до внеш.ст.зд.2 | 45 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 15 | инвентарный № 327-б | трубы ПНД: диам.40 –от ВК №5-Б61 до внеш.ст.зд.15 | 56 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 51 | инвентарный № 328-б | трубы диам. – н/о от ВК №5-Б219 до внеш.ст.зд.51 | 125 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 53 | инвентарный № 329-б | трубы ПНД диам.32 – от ВК №5-Б219а до ВК №5-Б219б | 40 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.20 – от ВК №5-Б219б до внеш.ст.зд.51 | 13 |  |  |
|  |  |  | трубы стальные диам.20 –от ВК №5-Б219б до внеш.ст.зд. | 13 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Казарменный, 8 (дет.дом) | инвентарный № 330-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б22 до внеш.ст.зд.дет.дом | 43 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 22 | инвентарный № 331-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б207 до внеш.ст.зд.22 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 24 | инвентарный № 332-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б208 до внеш.ст.зд.24 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 26 | инвентарный № 333-б | трубы ПНД диам.50 –от ВК №5-Б210 до внеш.ст.зд.26 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 28 | инвентарный № 334-б | трубы: диам. н/о - от ВК №5-Б211 до внеш.ст.зд.28 | 32 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 13 | инвентарный № 335-б | трубы: диам. н/о - от ВК №5-Б211 до внеш.ст.зд. 13 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 30 | инвентарный № 336-б | трубы: диам. 100 -от ВК №5-Б214 до внеш.ст.зд. 30 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 32 | инвентарный № 337-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б215 до внеш.ст.зд.32 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина-Свердлова | инвентарный № 338-б | трубы ПНД диам.110 –от ВК №5-Б213 до ВК №5-Б177а | 190 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 36 | инвентарный № 339-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №5-Б199а до внеш.ст.зд.36 | 25 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 38 | инвентарный № 340-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б178 до внеш.ст.зд.38 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 41 | инвентарный № 341-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б178 до внеш.ст.зд.41 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 43 | инвентарный № 342-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б179 до внеш.ст.зд.43 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, д/с № 2 | инвентарный № 343-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б180 до внеш.ст.зд.д/с № 2 | 28 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, д/с № 25 | инвентарный № 344-б | трубы диам.100–от ВК №5-Б180 до внеш.ст.зд.д/с № 25 | 97 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 39 | инвентарный № 345-б | трубы : диам.н/о –от ВК №5-Б197 до внеш.ст.зд.39 | 36 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 39/1 | инвентарный № 346-б | трубы : диам.н/о –от ВК №5-Б196 до внеш.ст.зд.39/1 | 30 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Военная, школа № 4 | инвентарный № 347-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б174 до внеш.ст.зд.школа № 4 | 93 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Военная, 4 | инвентарный № 348-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б174а до внеш.ст.зд.4 | 19 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Овражная, 3 | инвентарный № 349-б | трубы чугунные диам.150––от ВК №5-Б160 до внеш.ст.зд.3 | 40 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Овражная, д/с № 4 | инвентарный № 350-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б161 до внеш.ст.зд.д/с № 4 | 68 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Овражная, СГА | инвентарный № 351-б | трубы чугунные диам.150––от ВК №5-Б161 до внеш.ст.зд.СГА | 45 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Советский, 23 | инвентарный № 352-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б166 до ВК №5-Б168 | 80 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, ЦТП № 6 | инвентарный № 353-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б196 до внеш.ст.зд.ЦТП № 6 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Киржачская, кот.№ 5 | инвентарный № 354-б | трубы ПНД диам.110 – от ВК №6-В45а до внеш.ст.зд.кот.№ 5 | 457 | 4 | 2 |
|  |  |  | трубы: диам.н/о – от ВК №6-А33 до внеш.ст.зд.кот.№ 5 | 37 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, школа № 3 | инвентарный № 355-б | трубы чугунные диам.90––от ВК №6-А72 до внеш.ст.зд.школа № 3 | 55 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 88 | инвентарный № 356-б | трубы чугунные диам.100––от ВК №3-Г9 до внеш.ст.зд.88 | 70 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, совхоз Правда | инвентарный № 357-б | трубы диам.н/о – от ВК №9а до внеш.ст.зд.17 | 9 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №9а до внеш.ст.зд.18 | 14 |  |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №9б до ВК №9 | 28 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №12 до внеш.ст.зд.23 | 10 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №10б до внеш.ст.зд.РЦ | 47 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №4а до внеш.ст.зд.21 | 61 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №14 до внеш.ст.зд.26 | 6 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о –от ВК №14 до внеш.ст.зд. 28 | 28 |  |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №19 до внеш.ст.зд.35 | 6 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №19 до внеш.ст.зд.36 | 9 |  |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №18 до внеш.ст.зд.32 | 9 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №17 до внеш.ст.зд.33 | 7,5 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №16 до внеш.ст.зд.34 | 8,5 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №21а до внеш.ст.зд.37 | 10 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Циолковского, пер. Искателей | инвентарный № 358-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №8-Г10 до ВК №8-Г10а | 910 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Звездная | инвентарный № 359-б | трубы ПНД диам.110 –от ВК №8-Г10б до ВК №8-Г10в | 305 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 9 | инвентарный № 360-б | трубы диам.н/о – от ВК №6-А90 до внеш.ст.зд. 9 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 11 | инвентарный № 361-б | трубы диам.н/о – от ВК №6-А89 до внеш.ст.зд. 11 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 16 | инвентарный № 362-б | трубы ПНД диам.40 –от ВК №6-А90 до внеш.ст.зд. 16 | 17 |  | 2 |
|  |  |  | Итого: | 15429,5 | 228 |  |

В случае выявления бесхозяйных сетей постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Александровского района.

# ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования город Александров и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей. Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Водоотведение города Александров представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

    - сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

    - механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

    - обработка и утилизация осадков сточных вод.

На территории муниципального образования города Александров действует две системы централизованного водоотведения:

  - Система централизованного водоотведения города Александров;

  - Система централизованного водоотведения мкр. «Правда» (планируемый ввод в эксплуатацию 2019-2020 гг.).

Сточные воды жилого фонда, коммунально-бытового сектора и предприятий города Александров поступают в систему канализации и далее на очистные сооружения. Очистные сооружения биологической очистки расположены в юго-восточном направлении на территории муниципального образования Каринское сельское поселение. Стоки на очистные сооружения подаются по напорному коллектору от ГНС. Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории города расположены 17 канализационно-насосных станции (КНС). Канализационно-насосные станции служат для перекачки канализационных стоков, поступающих в систему водоотведения по внутриквартальным, уличным и магистральным коллекторам, на очистные сооружения города.

В 2019 году на территории мкр. «Правда» завершаются работы по строительству очистных сооружений биологической очистки, производительностью 230 м3/сут. В настоящий момент от объектов канализования до очистных сооружений стоки поступают по существующему самотечному коллектору и, минуя очистные сооружения, поступают на сброс в существующий сбросной коллектор.

Общая протяженность канализационных сетей города Александров в соответствии с техническими паспортами – 65,7 км. Усадебная и одноэтажная застройка в основном не канализована и оборудована выгребами.

В централизованной системе водоотведения г. Александров выделяются следующие технологические зоны:

№1. технологическая зона водоотведения г. Александров (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от потребителей МУП «АВК»);

№2. технологическая зона водоотведения Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от производственных здание ОАО «РЖД» и потребителей, расположенных по ул. Карабановский тупик).

Технологическая зона водоотведения №1 находятся в зоне эксплуатационной ответственности МУП «АВК». Технологическая зона водоотведения №2 эксплуатируется Московской дирекцией по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД».

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

В настоящее время в городе имеется система централизованной канализации, которая охватывает значительную часть жилой застройкой. В систему канализации входят самотечные сети и коллекторы, канализационные насосные станции и очистные сооружения полной биологической очистки.

Отведение и очистка хозяйственно- бытовых и загрязненных промышленных сточных вод осуществляется по неполной раздельной системе.

Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий города предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций 
и напорных трубопроводов на главную насосную станцию.

В городе эксплуатируется 17 канализационных насосных станций (КНС), которые перекачивают сточные воды на главную насосную станцию (ГНС).

Главной насосной станцией сточные воды по двум напорным трубопроводам протяженностью 7,5 км перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки (ОСБО).

ОСБО введены в эксплуатацию в 1981 г. В состав очистных сооружений биологической очистки входят: приемная камера, здание решеток, расходомерное устройство (стационарный акустический расходомер сточных вод ЭХО-Р-02), горизонтальные пескоголовки с круговым движением воды, распределительная камера, блок емкостей первой очереди (3 линии, в составе каждой - отстойник первичный радиальный, аэротенк двухкоридорный, отстойник вторичный радиальный, контактный резервуар, илоперегниватель, аэробный минерализатор), блок емкостей второй очереди (2 линии идентичные по составу сооружениям второй очереди), иловые площадки на искусственном основании с дренажем, хлораторная, производственный корпус, насосная станция перекачки дренажных и фекальных вод, песковые бункера.

Очистка сточных вод осуществляется следующим образом:

Из приемной камеры стоки самотеком поступают к решеткам, проходя водоизмерительный лоток, поступают в горизонтальную песколовку.

Согласно технологическому регламенту из песколовок сточные воды поступают в радиальные отстойники, далее самотеком в распределительные лотки, из которых направляются на аэротенки. Из аэротенков смесь сточных вод и активного ила самотеком поступают во вторичные радиальные отстойники, далее по водосборным лоткам в контактные резервуары, а затем по железобетонному трубопроводу длиной 1 км. D = 900 мм., проходящему под землей - в ручей Дериножку.

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется гипохлорит натрия (ранее применялся хлор-газ).

В таблице 1.1 представлена характеристика существующих очистных сооружений г. Александров.

Таблица 1.1 – Характеристика ОСБО г. Александров

| Тип сооружения | Количество, ед. | Производительность очистных сооружений, тыс. куб.м/сутки |
| --- | --- | --- |
| Решетки с механической очисткой (решетки РММВ-1000) | 3 | 8,496 |
| Горизонтальные песколовки с круговым движением воды | 2 | 960,0 |
| Двухярусные отстойники | 5 | 27,96 |
| Первичные отстойники | 5 | 27,96 |
| Аэротенки | 5 | 27,96 |
| Вторичные отстойники | 5 | 27,96 |
| Насосные и воздуходувные станции | 2 | 240,0 |
| Иловые площадки на искусственном основании с дренажем (8х23,3 кв.м) | 8 | 18,64 |

В настоящее время завершается строительство очистных сооружений в мкр. Правда г. Александрова, проектная мощность очистных сооружений составит 230 куб.м/сут.

Мощность ОСБО г. Александров составляет 28 тыс. куб.м/сут. Фактическая производительность очистных сооружений в 2018 г. составила 9,51 тыс. куб.м/сут. (объем стоков, пропущенных через очистные сооружения составил 3472,0 тыс. куб.м). Резерв мощности очистных сооружений составляет 66%, что позволит в перспективе подключить к услуге централизованного водоотведения всех жителей города.

Протоколы за 2018 год с результатами замеров качеств стоков на входе и выходе очистных сооружений, выполненных лабораторией, представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Показатели качества очистки сточных вод на  ОСБО г. Александров

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | март 2018 г. | июль 2018 г. | ноябрь 2018 г. |
|  |  |  | вход | выход | вход | выход | вход | выход |
| 1 | pH, ед | мг/дм3 | 7,5 | 7,48 | 7,31 | 7,31 | 7,23 | 7,51 |
| 2 | Температура, ⁰С |  | 12,0 | 10,0 | 19,0 | 20,0 | 17,5 | 16,0 |
| 3 | Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3 |  | 71,2 | 11,5 | 55,5 | 14,5 | 68,0 | 8,64 |
| 4 | ХПК, мгО2/дм3 |  | 485,8 | 33,6 | 378,6 | 49,5 | 466,3 | 32,2 |
| 5 | БПК, мгО2/дм3 |  | 198,0 | 5,4 | 148,0 | 4,80 | 240,0 | 4,50 |
| 6 | Аммоний-ион |  | 56,3 | 5,26 | 76,0 | 5,36 | 84,4 | 4,79 |
| 7 | Нитрит-ион |  | 0,021 | 1,75 | < 0,020 | 1,67 | < 0,020 | 1,35 |
| 8 | Нитрат-ион |  | 1,95 | 32,2 | 1,22 | 39,1 | 0,917 | 31,6 |
| 9 | Фосфат-ион |  | 6,46 | 4,25 | 8,91 | 5,38 | 13,3 | 4,88 |
| 10 | Железо общее |  | 0,884 | 0,191 | 0,876 | 0,195 | 1,29 | 0,146 |
| 11 | Нефтепродукты |  | 1,66 | 0,051 | 1,48 | 0,051 | 0,456 | 0,055 |
| 12 | АПАВ |  | 1,96 | 0,044 | 1,93 | 0,048 | 0,098 | 0,047 |
| 13 | НПАВ |  | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 0,340 | < 0,1 |
| 14 | Взвешенные вещества |  | 401,0 | 4,4 | 160,0 | 3,6 | 217,0 | 6,0 |
|  | Прокаленные взвешенные вещества |  | 120,0 | 2,0 | 92,0 | 2,0 | 77,0 | 3,8 |
| 15 | Сухой остаток |  | 725,0 | 732,0 | 632,0 | 664,0 | 661,0 | 716,0 |
|  | Прокаленный остаток |  | 512,0 | 524,0 | 350,0 | 382,0 | 417,0 | 461,0 |
| 16 | Сульфат-ион |  | 52,3 | 69,1 | 83,1 | 88,1 | 60,1 | 81,9 |
| 17 | Хлорид-ион |  | 69,5 | 83,8 | 33,9 | 59,7 | 58,8 | 88,3 |
| 18 | Фторид-ион |  | 1,72 | 1,70 | 1,41 | 1,42 | 1,36 | 1,31 |
| 19 | Марганец |  | 0,0209 | < 0,002 | 0,0360 | < 0,002 | 0,0471 | < 0,002 |
| 20 | Медь |  | 0,0239 | 0,0015 | 0,0306 | 0,0014 | 0,0560 | 0,0012 |
| 21 | Цинк |  | 0,101 | 0,0058 | 0,120 | 0,0057 | 0,147 | < 0,005 |
| 22 | Никель |  | 0,0052 | < 0,005 | 0,0054 | < 0,005 | 0,0052 | < 0,005 |
| 23 | Хром 6+ |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: «технологическая зона водоотведения» – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения города Александров можно выделить следующие зоны:

№1. технологическая зона водоотведения г. Александров (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от потребителей МУП «АВК»);

№2. технологическая зона водоотведения Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от производственных здание ОАО «РЖД» и потребителей, расположенных по ул. Карабановский тупик).

Все вышеуказанные технологические зоны водоотведения входят в состав единой централизованной системы водоотведения муниципального образования города Александров.

Дополнительно, на территории муниципального образования эксплуатируется система централизованного водоотведения мкр. «Правда».

Характеристика зон с нецентрализованным водоотведением представлена в разделе 1.8 Схемы водоотведения.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

При работе очистных сооружений после проведения механической очистки сточных вод с песколовок образуется осадок. Осадок из песколовок транспортируется в бункер, с последующим его вывозом специализированной автотехникой. Иловый осадок очистных сооружений складируется на иловых картах.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

В городе эксплуатируется 17 канализационных насосных станций (далее - КНС), которые перекачивают сточные воды на главную насосную станцию (далее - ГНС).

Главной насосной станцией сточные воды по двум напорным трубопроводам, протяженностью 7,5 км, перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки (далее - ОСБО).

Техническая характеристика существующих канализационных насосных станций приводится в нижеследующей таблице 1.3.

Производительность ГНС г. Александрова составляет 458 куб.м/час (11,0 тыс. куб.м /сут.). Резерв мощности насосной станции канализации – около 50%. Резерв мощности рассчитан исходя из показателей за 2018 г. о среднесуточных объемах сточных вод, отведенных от потребителей и пропущенных через очистные сооружения, с учетом коэффициентов неравномерности притока сточных вод.

В таблице 1.3 представлен список территорий (участков), подключенных к канализационным насосным станциям.

Таблица 1.3 – Реестр потребителей, подключенных к КНС г. Александров

| № п/п | Наименование (номер) КНС | Наименование подключенного м/к дома (объекта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГНС | Весь город |
| 2. | КНС № 17 | м/р-н ЦРММ |
| 3. | КНС № 2 |  |
| 4. | КНС № 3 | м/р-н ГИБДД |
| 5. | КНС № 4 | м/р-н Двориковское шоссе |
| 6. | КНС № 5 | м/р-н Центр |
| 7. | КНС № 11 |  |
| 8. | КНС № 6 | м/р-н Топоркова |
| 9. | КНС № 7 | м/р-н Геологи |
| 10. | КНС № 8 | м/р-н Центр, 8 м/р-н |
| 11. | КНС № 1 | м/р-н Черемушки |
| 12. | КНС № 9 |  |
| 13. | КНС № 10 |  |
| 14. | КНС № 12 | м/р-н Стрелиха |
| 15. | КНС № 15 |  |
| 16. | КНС № 13 | м/р-н Монастырь, АТП, Попова гора |
| 17. | КНС № 14 | м/р-н Нов. Конопляники |
| 18. | КНС № 16 | м/р-н Охотный Луг |

Протяженность канализационных сетей в г. Александрове составляет 65,7 км. Структура канализационных сетей по диаметрам приведена в таблице 1.4.

Канализационные сети введены в эксплуатацию в период 1957-2002 гг. Согласно данным отчета ООО «Александров Водоканал» о выполнении производственной программы в 2013 г. отмечается высокий физический износ оборудования водоотведения (76,9%).

Таблица 1.4 – Характеристика канализационно-насосных станций на территории города Александров

| № п/п | Наимено-вание объекта | Месторасполо-жение объекта | Характе-ристика (производительность, куб.м/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | Коэфф. использо-вания | Марка насоса | Марка Электродви-гателя | Мощ-ность, кВт | Автоматизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС № 1 | ул.Энтузиастов д1 | 700 | 1964 | 100 | СД 450/ 22.5а СД 250/ 22.5а | А2-312 А72-4 | 55,0 28,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 2. | КНС № 2 | ул.Лермонтова д.25 | 400 | 1995 | 100 | СД 250/22.5а ФГ144/10.5б | 4А200М4УЗ А02-81-4УЗ | 37,0 40,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 3. | КНС № 3 | Район ГАИ | 456 | 1968 | 100 | СД 250/22.5 ФГ 216/24 б | 4А200М4УЗ А02-71-4УЗ | 37,0 22,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 4. | КНС № 4 | Двориковское шоссе | 430 | 1971 | 100 | Д 200-36 б СД 250/22.5а | 4А180S2УЗ 4М-200l -15 | 22,0 33,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 5. | КНС № 5 | ул.Пески | 750 | 1967 | 100 | СД 450/56 СД 160/45 ФГ 144/46 | 4А280М4УЗ 4АМ250S4УЗ 4АМИ200l4УЗ | 132,0 75,0 45,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Инвертор L300-750HFE. Плавный пуск М201 (2 шт.) Контроллер РС-420 |
| 6. | КНС № 6 | ул. Топоркова | 198 | 1991 | 100 | СД 100/40 б СМ125-80-315/4 GRUNDFOS SEG40.40 | 4АМ132М2УЗ АИР180S4УЗ | 11,0 22,0 5,5 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 7. | КНС № 7 | ул.Геологов | 178 | 1993 | 100 | СД 80/18 СД 80/18 GRUNDFOS SEG40.40 | 4АМ160М6УЗ АИР132S2УЗ | 15,0 7,5 5,5 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 8. | КНС № 8 | ул.Терешкова д.1 | 2150 | 1985 | 100 | GRUNDFOS S1404АМ6 СД 450/ 22.5а СД 450/ 56 S 1404 СД 450/56 | А2-312 АЗ-315-9-6УЗ 4АМН315М6УЗ | 43,0 55,0 110,0 45,0 160,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Инвертор L300-450HFE 45 кВт. Плавный пуск ATS48-100 кВт Контроллер РС-420 |
| 9. | КНС № 9 | ул.Королева 11 | 160 | 1994 | 100 | СД 80/18а СД 80/18д | АИР112М4УЗ АИР112М4УЗ | 5,50 5,50 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 10. | ГНС | Южный микрорайон | 4500 | 1981 | 100 | СМ 250-200-400/4 GRUNDFOS S2854АМ6 – 2 шт. ФГ 800/33 б СД 2400 СД 800/32 | 4АМН280М4УЗ 4АМН315М6УЗ А313-52-8У4 4А355S6УЗ | 160,0 85,0 160,0 500,0 160,0 85,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и электродный датчик уровня Инвертор L300-132 кВт. Плавный пуск ATS48-100 кВт |
| 11. | КНС № 10 | ул. Сноповская | 258 | 1995 | 100 | СД 160/45 СМ 80/32 GRUNDFOS SEG40.40 | 4А160М2УЗ 4А160М2УЗ | 18,0 18,0 5,5 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 12. | КНС № 11 | ул. Овражная | 300 | 1961 | 100 | ФГ 144/46 б ФГ 144/46 б | 4АМ180М2УЗ 4АМ 180М2УЗ |  | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 13. | КНС № 12 | ул.Стрелецкая | 300 | 1961 | 100 | ФГ 144/46 б ФГ 144/46 б НПК-20-22УХЛ | 4А160М2УЗ 4А180S2УЗ | 18,0 22,0 4,5 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 14. | КНС-13 | ул.Киржачская (з-д ИСКОЖ) | 480 | 1984 | 100 | СД 160/45 СД160/22 СД 160/45 | 4А180S2УЗ 4А160М2УЗ 4А180S2УЗ | 22,0 18,0 22,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 15. | КНС-14 | ул.Новые Конопляники | 160 | н/д | 100 | GRUNDFOS SEG40.40 ФГ 144/46 б | 4А180S2УЗ | 5,5 22,0 | Электродный датчик уровня и САУ-М7Е |
| 16. | КНС- 15 | ул. Ново-Стрелецкий проезд | 260 | 1962 | 100 | GRUNDFOS SEG40.40 СД 250/22.5а | 4А200М4УЗ | 5,5 37,0 | Поплавковый датчик Контроллер РС-420 |
| 17. | КНС – 16 | ул.Охотный луг | 400 | 1998 | 100 | СД 80/18 СД 200/22 СД 200/24 | 4АМ160М6УЗ 4А200М4УЗ 4АМИ200l4УЗ | 15,0 37,0 45,0 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 18. | КНС – 17 | Кирпичный пр. | 20 | 1975 | 100 | НПК 0-22 | НПК 20-22 | 4,5 | Поплавковый датчик |

Таблица 1.5 – Характеристика сетей бытовой канализации города Александров

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей в однотрубном представлении), км | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напорные сети | 25,8 | 39,3 |
| 1.1. | до 500 мм | 18,3 | 27,9 |
| 1.2. | от 500 до 1000 мм | 7,5 | 11,4 |
| 2. | Безнапорные сети | 39,9 | 60,7 |
| 2.1. | до 500 мм | 31,4 | 47,8 |
| 2.2. | от 500 до 1000 мм | 5,5 | 8,4 |
| 2.3. | более 1000 мм | 3 | 4,6 |
| 3. | Итого | 65,7 | 100,0 |

В настоящее время закрытая дождевая сеть канализации охватывает незначительную часть города.

Трасса дождевой канализации начинается с ул. Революции, переходит 
на ул. Октябрьская и доходит до ул. Восстания 1905 г. и далее к пересечению улиц Гусева – Нахимова.

К данному коллектору дождевой канализации подключается коллектор, проложенный 
от пересечения улиц Двориковское шоссе – 3-я Ликаушинская улица пересекающий железную дорогу. Выпуск дождевых вод с вышеперечисленных улиц осуществляется на ул. Гусева в водоток и далее по рельефу местности в кювете по ул. Оранжерейная попадает в р. Серая; протяженность дождевого коллектора в указанном районе составляет – 1,30 км.

С небольшого участка ул. Ленина дождевые и талые воды отводятся по коллектору проложенному по дворовой территории с выходом на ул. Овражная, и далее по улице коллектор проложен до пересечения с ул. Советский переулок.

Выпуск дождевых вод осуществляется на рельеф в открытый водоток с последующим сбросом в р. Серая; протяженность дождевого коллектора в указанном районе составляет – 
0,70 км.

Небольшой участок коллектора дождевой канализации проложен по ул. Стрелецкая 
и Набережная, протяженностью 0,07 км. Выпуск дождевых вод осуществляется на рельеф 
с последующим сбросом в р. Серая.

Участок коллектора дождевой канализации, проложенный от дома 36 по ул. Революции до пересечения  с ул. Пески Набережные, протяженностью 0,90 км. Выпуск дождевых вод осуществляется на рельеф с последующим сбросом в р. Серая.

Небольшая сеть дождевой канализации протяженностью 0,40 км проложена 
по ул. Красный переулок, район жилых домов 23 ÷25/1, с выпуском поверхностного стока 
в открытый водоток.

Коллектор дождевых вод, проложенный от жилого дома 5 по ул. Пушкина до пересечения с ул. Горького и далее по ул. Горького с выпуском в открытый водоток, протяженность коллектора 0,35 км.

Дождевой коллектор по ул. Ленина, на участке между улицами Октябрьская и Красный переулок, проложен до пересечения с ул. Вокзальный переулок и далее по Вокзальному переулку коллектор проложен до ул. Институтская.

По ул. Институтская, коллектор проложен не доходя до пересечения 
с ул. 1-я Крестьянская. Через придворовую территорию коллектор проложен до пересечения 
с ул. Лесной переулок и далее параллельно ул. Кооперативная, где коллектор доходит до дома 26, здесь коллектор переходит в открытый водоток.

В коллектор подключаются коллектора дождевой канализации, проложенные по улицам Коссович и Октябрьская. Протяженность коллекторов дождевой канализации на перечисленных участках составляет – 3,30 км.

В открытый водоток ниже по рельефу подключаются коллектора дождевой канализации с улиц Красный переулок и Горького, далее водоток пересекает улицы Сосновский переулок, Красный переулок и по уклону рельефа местности впадает в иловые карты бывших очистных сооружений канализации, откуда в р. Серая.

Участок коллектора дождевых вод в районе жилых домов 4/4 и 5 проложен 
по ул. Терешковой с последующим выпуском на рельеф и далее по уклону местности впадает в р. Серая; протяженность коллектора 0,25 км.

Коллектор дождевой канализации от ул. Терешковой по ул. Кубасова проложен около жилых домов 13/2 и 13/3 выходит на ул. Королева, пересекает её и чуть ниже по рельефу переходит в открытый водоток и далее по уклону местности впадает в р. Серая. Протяженность коллектора 0,62 км.

Ряд промышленных предприятий: - ООО «Органика», ОАО механический завод «Александровский», ООО «Гравитон», ООО АЭТЗ «Рекорд», ОАО АНИИТТ «Рекорд», 
ОМЗ «Александровский», ОАО «Акомп» и ЗАО «РДМ» имеют свои локальные сети дождевой канализации, которые объединены и имеют общий выпуск в водоток. По уклону местности водоток впадает в р. Серая; протяженность коллектора 1,10 км.

Предприятие «Вестел СНГ» имеет локальные сети дождевой канализации, которые 
по открытому водотоку без очистки сбрасываются в р. Серая.

С остальной территории города отведение дождевого и талого стока осуществляется 
по кюветам и по рельефу местности за счет уклонов поверхности земли со сбросом 
в пониженные места и в р. Серая.

Общая протяженность дождевой канализации по городу составляет – 8,95 км, отсутствуют данные по материалу и диаметру коллекторов. Сеть дождевой канализации находятся в удовлетворительном состоянии, дождевые и талые воды с территории города сбрасывается без очистки в р. Серая.

Очистные сооружения дождевой канализации в городе отсутствуют.

Индивидуальная жилая застройка использует выгреба и надворные уборные. Сливной станции для приема нечистот из выгребов в городе нет.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 7,5 км отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования город Александров.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

В течение 2016 – 2018 гг. в системе водоотведения города Александров произошло 828 инцидентов на канализационных сетях, в т.ч.:

- в 2016 году: 273 инцидента;

- в 2017 году: 257 инцидента;

- в 2018 году: 298 инцидентов.

Основной причиной инцидентов является засор канализации.

Подробная информация по инцидентам на объектах водоотведения г. Александров за период 2016-2018 гг. представлена в Приложении 2.3. По результатам анализа можно сделать вывод, что в течение трех лет количество засоров увеличилось на 9,1%.

В связи с увеличением износа насосных станций необходимо продолжить работу по модернизации насосного и компрессорного оборудования подведомственных КНС и очистных сооружений.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

На территории очистных сооружениях биологической очистки города Александров требуется строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации города.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации города Александров. Очистные сооружения биологической очистки МУП «АВК» имеют полный комплекс очистки: механическую, биологическую и обеззараживание, работают стабильно и обеспечивают удовлетворительную очистку.

МУП «АВК», для сброса очищенных сточных вод, осуществляет водопользование участка ручья Дериножка п. Зеленцино Александровского района. Ручей Дериножка является левобережным притоком реки Серая. Расчетный створ находится в 2 км выше устья ручья. Общая площадь водосбора ручья 38 км2. Ручей имеет рыбохозяйственное значение II категории.

Ширина водоохраной зоны – 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Анализ состава сточных вод до и после очистных сооружений г. Александров представлено в таблице 1.2.

В настоящее время негативное воздействие на окружающую среду оказывают сточные воды, образуемые на территории мкр. «Правда» и сбрасываемые без прохождения их очистки в водный объект.

На территории города Александров также отсутствует развитая централизованная система ливневой канализации. Водоприемниками водосточной сети являются река Серая и пониженные места рельефа.

С целью снижения воздействия сточных вод на окружающую среду генеральным планом муниципального образования город Александров на расчетный срок (до 2030 года) предусматривается:

- строительство дождевой канализации;

- для сброса и обработки жидких отходов от населения, проживающего в индивидуальной одноэтажной застройке с использованием выгребных резервуаров, проектом предусматривается сливная станция на 2 приемных места, которая размещается на территории существующих очистных сооружений.

## Описание территорий города Александров, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территорией муниципального образования город Александров, не охваченной централизованной системой водоотведения, является территория за исключением потребителей, подключенных к сетям централизованного водоотведения, представленных в Приложении 2.1 Схемы водоотведения.

Потребители, не охваченные централизованной системой водоотведения, проживают, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Откачкой и вывозом на канализационно-насосные станции из неканализованной части жилого фонда и от предприятий и организаций, не подключенных к централизованной системе канализации, занимаются специализированные организации. Не оборудование централизованными системами водоотведения потребителей муниципального образования обусловлена экономической нецелесообразностью их строительства.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Александров

Анализ текущего состояния системы водоотведения в городе Александров выявил следующие основные проблемы:

- Неэффективное использование оборудования, связанное с применением более мощного оборудования, чем это необходимо: оборудование используется только на 20% на перекачке и на 49,2% на очистных сооружениях. Использованием морально устаревшего оборудования, которое не обладает необходимыми характеристиками по энергосбережению. Такое оборудование подлежит замене, т.к. величина энергоемкости транспортировки и очистки стоков влияет на размер расходов на оказание услуг водоотведения, которые несет МУП «АВК».

- Низкая надежность сетей водоотведения и насосного оборудования вследствие высокого уровня износа. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов – более 75%, канализационных насосных станций составляет 50-55%. Протяженность напорных сетей диаметром до 500 мм, нуждающихся в замене, составила 1,4 км (удельный вес 2,13%).

- Недостаточная очистка сточных вод вследствие использования физически и морально устаревшего оборудования и отсутствия технической возможности полной биологической очистки сточных вод, в т.ч. на территории мкр. «Правда».

- Отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоотведения.

- Отсутствие развитой системы дождевой канализации на территории города.

## Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения города Александров, эксплуатируемая МУП «АВК» относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691.

Сточные воды, централизованной системы водоотведения города Александров отводятся через очистные сооружения, эксплуатируемые МУП «АВК». Информация о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод представлена в разделе 1.2 Схемы водоотведения.

# РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Общий баланс водоотведения города Александров за период с 2014 по 2018 гг., представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Общий баланс водоотведения МО город Александров

| Показатели | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | план | факт | план | факт |
| По категориям потребителей, в т.ч. | тыс. м3 | 3828,634 | 3602,573 | 3413,406 | 3605,633 | 3391,330 | 3423,666 | 3322,995 |
| - Население |  | 2709,438 | 2490,367 | 2410,517 | 2490,370 | 2418,406 | 2410,517 | 2419,299 |
| - Бюджетные потребители |  | 137,934 | 133,888 | 133,484 | 136,943 | 128,422 | 133,484 | 118,394 |
| - Прочие потребители |  | 981,261 | 978,318 | 869,405 | 978,320 | 844,502 | 879,665 | 785,302 |
| Принято сточных вод от других канализаций |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтенные стоки |  | 434,036 | 417,027 | 393,744 | 417,020 | 559,050 | 393,744 | 149,005 |
| Пропущено через очистные сооружения |  | 4262,670 | 4019,600 | 3807,150 | 4022,653 | 3950,380 | 3817,410 | 3472,000 |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт∙ч | 3017,330 | 2954,546 | 2805,070 | 2732,450 | 2795,710 | 2684,600 | 2605,850 |

На протяжении последних пяти лет на территории муниципального образования наблюдается тенденция к сокращению объема принимаемых сточных вод на -13,2% от исходного уровня. Фактические значения ниже утвержденных плановых на -3%.

Основной объем поступления сточных вод на территории муниципального образования осуществляется от населения – 72,8%. Юридические лица также являются крупным источником образования сточных вод – 23,6% от общего объема стоков. Доля организаций бюджетной сферы – 3,6% (таблица 2.2 и рисунок 2.1).

Таблица 2.2 - Баланс водоотведения г. Александров с разбивкой по категориям потребителей

| Группа абонентов | Единица измерения | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по МО город Александров: | тыс. куб. м/год | 3413,406 | 3391,330 | 3322,995 |
| - от других отраслей организации ВКХ |  | - | - | - |
| - от населения |  | 2410,517 | 2418,406 | 2419,299 |
| - от бюджетных потребителей |  | 133,484 | 128,422 | 118,394 |
| - от прочих потребителей |  | 869,405 | 844,502 | 785,302 |

Рисунок 2.1. – Распределение величины водоотведения по категориям потребителей в г. Александров

## Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения с территории города организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные сооружения.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний прибора учета, установленного на очистных сооружениях. Согласно статистическим данным на территории города Александров объем неорганизованного поступления сточных вод составил:

- в 2014 г.: 434,036 тыс. м3 или 10,2% от общего объема стоков;

- в 2015 г.: 417,027 тыс. м3 или 10,4% от общего объема стоков;

- в 2016 г.: 393,744 тыс. м3 или 10,3% от общего объема стоков;

- в 2017 г.: 559,050 тыс. м3 или 14,3% от общего объема стоков;

- в 2018 г.: 149,055 тыс. м3 или 4,3% от общего объема стоков.

Неравномерная тенденция объемов поступления неорганизованных стоков, обусловлено разным количеством осадков в течении рассматриваемого периода.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от населения и юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается пропорционально количеству потребленной воды (за вычетом объем потребления воды на полив и технологические цели). Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет практически 100%.

Информация о приборном учете принимаемых сточных вод на очистных сооружениях представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перечень коммерческих узлов учета сточных вод

| № п/п | Наименование место установки узла учета | Марка прибора | Тип прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Очистные сооружения города Александров | Расходомер с интегратором акустический «ЭХО-Р-02» | Акустический |

Приборный учет объема сточных вод, пропущенных через канализационно-насосные станции не осуществляется.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г. с применением электромагнитных и ультразвуковых расходомеров.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Александров с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Александров

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено через ОСБО г. Александров, тыс. м3/год | 4262,67 | 4019,6 | 3807,15 | 3950,38 | 3472 |
| Среднегодовой объем стоков, тыс. м3/сут | 11,68 | 11,01 | 10,43 | 10,82 | 9,51 |
| Максимальный объем стоков, тыс. м3/сут | 15,18 | 14,32 | 13,56 | 14,07 | 12,37 |
| Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Резерв (+)/Дефицит (-), % | 45,78 | 48,87 | 51,57 | 49,75 | 55,84 |

Анализ данного баланса показывает, что ОСБО г. Александров обладают значительным резервом производительности в рассматриваемый период. Графическое отображение общей динамики резервов/дефицитов производительности очистных сооружений г. Александров представлено на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Динамика резервов/дефицитов производительности очистных сооружений г. Александров

По результатам анализа можно сделать вывод, что объем поступления сточных вод в целом из года в год сокращается, при этом сокращение приема стоков наблюдается по всем группам потребителей: население, бюджетные учреждения, юридические лица.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок до 2030 года

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, тыс. м3 в год, на срок до 2024 года представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием сточных вод (объем реализации услуги): | тыс.м3 | 3391,330 | 3392,365 | 3392,365 | 3392,365 | 3290,59 | 3191,88 |
| 1.1 | - от других канализаций | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | - от других отраслей организации ВКХ | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - от населения | тыс.м3 | 2418,406 | 2527,175 | 2527,175 | 2527,175 | 2451,36 | 2377,82 |
| 1.4 | - от бюджетных потребителей | тыс.м3 | 128,422 | 118,390 | 118,390 | 118,390 | 114,84 | 111,39 |
| 1.5 | - от прочих потребителей | тыс.м3 | 844,502 | 746,800 | 746,800 | 746,800 | 724,40 | 702,66 |

Динамика изменения объемов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, тыс. м3/год, на срок от 2019 до 2024 года представлены в рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Динамика изменения объемов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Александров, тыс. м3/год.

# РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Александров представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения, тыс. м3

| Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | план | план | план |
| По категориям потребителей, в т.ч. | 3605,633 | 3391,330 | 3423,666 | 3322,995 | 3391,330 | 3392,365 | 3392,365 | 3392,365 |
| - Население | 2490,370 | 2418,406 | 2410,517 | 2419,299 | 2431,580 | 2527,175 | 2527,175 | 2527,175 |
| - Бюджетные потребители | 136,943 | 128,422 | 133,484 | 118,394 | 132,270 | 118,390 | 118,390 | 118,390 |
| - Прочие потребители | 978,320 | 844,502 | 879,665 | 785,302 | 827,480 | 746,800 | 746,800 | 746,800 |
| Принято сточных вод от других канализаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтенные стоки | 417,020 | 559,050 | 393,744 | 149,005 | 559,050 | 141,555 | 141,555 | 141,555 |
| Пропущено через очистные сооружения | 4022,653 | 3950,380 | 3817,410 | 3472,000 | 3950,380 | 3950,380 | 3950,380 | 3950,380 |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Состав технологических зон водоотведения в централизованной системе водоотведения г. Александров сохраняется без изменений на период действия «Схемы водоотведения» и составляет три единицы:

1. технологическая зона водоотведения г. Александров (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от преимущественно потребителей города Александров);

2. технологическая зона водоотведения Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от производственных здание ОАО «РЖД» и потребителей, расположенных по ул. Карабановский тупик).

На момент актуализации схемы водоотведения муниципального образования города Александров выделяются следующие эксплуатационные зоны:

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения МУП «АВК»;

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД».

В 2019-20 гг. планируется ввод в эксплуатацию системы централизованного водоотведения мкр. «Правда», что приведет к дополнительным затратам электроэнергии на обслуживание очистных сооружений (согласно проектной документации расчётная мощность электропотребления составляет 64,8 кВт).

МУП «Александров Водоканал» муниципального образования город Александров является гарантирующей организацией в сфере водоотведения в зоне действия единой централизованной системы водоотведения г. Александров.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено через ОСБО г. Александров, тыс.м3/год | 4262,67 | 4019,6 | 3807,15 | 3950,38 | 3472 | 3950,38 | 3950,38 | 3950,38 | 3950,38 | 3681,17 | 3582,46 |
| Среднегодовой объем стоков, тыс. м3/сут | 11,68 | 11,01 | 10,43 | 10,82 | 9,51 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,09 | 9,81 |
| Максимальный объем стоков, тыс. м3/сут | 15,18 | 14,32 | 13,56 | 14,07 | 12,37 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 13,11 | 12,76 |
| Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Резерв(+)/Дефицит(-),% | 45,8 | 48,9 | 51,6 | 49,8 | 55,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 53,2 | 54,4 |

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Из расчета, представленного в таблице 3.2. настоящего раздела схемы водоотведения города Александров, видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях очистных сооружений в муниципальном образовании, где уже имеется централизованная система водоотведения, не возникнет дефицита по производительности основного технологического оборудования.

# РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Александров до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения города Александров являются:

    - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

    - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

    - постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:

    - модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

    - обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

    - создание системы управления канализацией города Александров, с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

    - повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

    - строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города Александров;

    - обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

    - показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

    - показатели качества очистки сточных вод;

    - показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

    - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

    - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий

Основные необходимые мероприятия для оптимизации и развития централизованной системы водоотведения города Александров являются:

    - реконструкция очистных сооружений на территории мкр. «Правда» г. Александров;

    - строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод 
на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров;

    - реконструкция существующих КНС подведомственных МУП «АВК»;

    - капитальный ремонт сетей водоотведения;

    - замена насосного и компрессорного оборудования канализационных насосных станций и очистных сооружений;

    - канализование существующей усадебной застройки. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в городе имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

Разбивка предлагаемых мероприятий по годам представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| №п/п | Наименование мероприятия по реализации схемы водоотведения | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от мкр. «Правда» | 2018-2019 |
| 2 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров (в 2024 году осуществляется разработка проектно-сметной документации; в 2025-2026 гг. осуществляется строительство цеха) | 2024-2026 |
| 3 | Замена насоса (№2) ФГ 216/24 на насос марки Grundfos (КНС №3 район ГИБДД) | 2021 |
| 4 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D62Q к насосу №2 (КНС №3 район ГИБДД) | 2021 |
| 5 | Замена насоса (№2) СМ 125-80-315 на насос марки Grundfos (КНС №6 ул. Топоркова) | 2022 |
| 6 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D47Q к насосу №2 (КНС №6 ул. Топоркова) | 2022 |
| 7 | Замена насоса (№1) ЦМК 16-27 на насос марки Grundfos (КНС №6 ул. Топоркова) | 2021 |
| 8 | Замена насоса (№2) СД 180/21 на насос марки Grundfos (КНС №7 ул. Геологов) | 2022 |
| 9 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D47Q к насосу №2 (КНС №7 ул. Геологов) | 2022 |
| 10 | Замена насоса (№1) ФН-1500Л на насос марки Grundfos (КНС №7 ул. Геологов) | 2022 |
| 11 | Замена насоса (№1) СД 100/26 на насос марки Grundfos (КНС №11 ул. Овражная) | 2023 |
| 12 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D38Q к насосу №1 (КНС №11 ул. Овражная) | 2023 |
| 13 | Замена насоса (№2) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №11 ул. Овражная) | 2023 |
| 14 | Замена насоса (№1) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) | 2023 |
| 15 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D38Q к насосу №1 (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) | 2023 |
| 16 | Замена насоса (№2) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) | 2022 |
| 17 | Замена насоса (№1) ФН-1500Л на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) | 2023 |
| 18 | Замена воздуходувки №1 ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) | 2023 |
| 19 | Установка устройства плавного пуска для воздуходувки (№1) Altistart 48 – ATS48C21Q (ОСБО г. Александров) | 2023 |
| 20 | Замена воздуходувки №2 ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) | 2024 |
| 21 | Установка устройства плавного пуска для воздуходувки (№2) Altistart 48 – ATS48C21Q (ОСБО г. Александров) | 2024 |
| 22 | Замена воздуходувки №3 ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) | 2023 |
| 23 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул. Терешковой д.1-д.4.4 г. Александров | 2019 |
| 24 | Капитальный ремонт участка электросети на КНС-2 ул.Лермонтова, 25 | 2019 |
| 25 | Капитальный ремонт участка трубопровода на КНС-5 ул.Пески Набережные. | 2019 |
| 26 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС17 до д. 32 по ул. Маяковского | 2019 |
| 27 | Капитальный ремонт канализационного участка по ул. Ануфриева по ул. Ленина до КНС11 | 2019 |
| 28 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул.Ленина д.69-д.15 г. Александров | 2019 |
| 29 | Капитальный ремонт крыши гаража по ул. Коммунальников д. 1 | 2019 |
| 30 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул Солнечная д.1а-д.15 г. Александров | 2020 |
| 31 | Капитальный ремонт участка электросети на КНС-1, КНС-3, КНС-5 | 2020 |
| 32 | Капитальный ремонт напорного коллектора, d=150 мм. КНС-5-ул.Первомайская-ул.Попова | 2020 |
| 33 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС16 до ул. Текстильная | 2020 |
| 34 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС13 до КНС5 | 2020 |
| 35 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул. Первомайская д.36-д.7.1 г. Александров | 2021 |
| 36 | Капитальный ремонт участка электросети на КНС-3 р-н ГИБДД | 2021 |
| 37 | Капитальный ремонт участка трубопровода на КНС-1 ул.Энтузиастов | 2021 |
| 38 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС2 до. д.53 ул. Юбилейная | 2021 |
| 39 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС8 по ул. Терешковой до ГНС | 2021 |
| 40 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул. Первомайская д.9- ул. Ленина д.20 г. Александров | 2022 |
| 41 | Капитальный ремонт участка канализации по ул. Первомайская от д.76 до д.96 г. Александров (Свидетельство от 31.05.13г. Серия:33АЛ№599343) | 2022 |
| 42 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС11 до гасительного колодца по ул. Свердлова | 2022 |
| 43 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС5 до ул. Ануфриева | 2022 |
| 44 | Строительство ограждения вокруг территории главной насосной станции водоотведения (г. Александров, ул. Летняя) | 2024 |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

    - Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту. Планово-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность.

    - Существующие очистные сооружения мкр. «Правда» в настоящее время не могут обеспечить надлежащую очистку сточных вод и восстановлению не подлежат. Необходимо строительство новых очистных сооружений. Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, должны подвергаться полной биологической очистке с последующей доочисткой до требований водоема рыбохозяйственного значения.

    - Замена насосного и компрессорного оборудования позволить снизить удельный расход электроэнергии МУП «АВК», затрачиваемой на технологические процессы по транспортировке и очистке сточных вод.

    - Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод 
на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров необходимо для повышения снижения негативного воздействия на окружающую среду.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

Цель строительства очистных сооружений улучшения экологической обстановки в районе мкр. Правда, путем очистки сточных вод до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Водным объектом, который осуществляет прием очищенных сточных вод, является ручей Студеный относящийся к объектам рыбохозяйственного назначения II категории.

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка, в составе узлов механической, биологической очистки, доочистки и обеззараживания воды с обезвоживанием осадка на компактной механической установке, рассчитана на производительность 230 м3/сут.

Сточная вода от объектов канализования поступает в резервуар - усреднитель - 1 сточной воды с насосной станцией размерами 2,0м х 8,0м и рабочей высотой 2,5 м.

Резервуар усреднитель предназначается для усреднения расхода и концентрации загрязнений, что позволяет рассчитывать все последующие звенья очистки не на максимальные, а на некоторые средние значения параметров потока. Экономичнее иметь усреднитель в начале цепи, чем завышать объем и производительность каждого из последующих звеньев очистки.

Для удаления крупных отбросов в резервуаре установлена решетка ручной очистки, которая представляет собой металлический лоток с решеткой. Объем лотка рассчитан на прием отбросов в течение недели. После заполнения лотка отбросы удаляются на полигон ТБО.

Усредненные сточные воды погружным насосом фирмы GRUNDFOS по напорному трубопроводу диаметром 100мм поступают в горизонтальную аэрируемую песколовку - 2 для задержания минеральных примесей. После механической очистки и усреднения сточные воды поступают на биологическую очистку проектируемого блока емкостей, расположенного в здании очистных сооружений. В состав емкостного блока входят: блок биологической очистки, блок доочистки и минерализатор.

Очищенные воды поступают на обеззараживание в помещение УФ-обеззараживания, где устанавливаются ультрафиолетовые излучатели (УФ). Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания.

Реконструкция канализационно-насосных станций, находящихся в муниципальной собственности включает в себя замену насосного оборудования и установку устройств плавного пуска.

Информация о новых объектах холодного водоснабжения по результатам реализации мероприятий схемы водоотведения г. Александров, представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Сведения о вновь строящихся (реконструируемых) объектах водоотведения

| Наименование мероприятия по реализации схемы водоотведения | Значение показателя |
| --- | --- |
| Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от мкр. «Правда» | 230 м3/ч |
| Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров | Фильтр-пресс ленточный 1 ед. |
| Замена насоса (№2) ФГ 216/24 на насос марки Grundfos (КНС №3 район ГИБДД) | 1 ед. |
| Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D62Q к насосу №2 (КНС №3 район ГИБДД) | 1 ед. |
| Замена насоса (№2) СМ 125-80-315 на насос марки Grundfos (КНС №6 ул. Топоркова) | 1 ед. |
| Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D47Q к насосу №2 (КНС №6 ул. Топоркова) | 1 ед. |
| Замена насоса (№1) ЦМК 16-27 на насос марки Grundfos (КНС №6 ул. Топоркова) | 1 ед. |
| Замена насоса (№2) СД 180/21 на насос марки Grundfos (КНС №7 ул. Геологов) | 1 ед. |
| Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D47Q к насосу №2 (КНС №7 ул. Геологов) | 1 ед. |
| Замена насоса (№1) ФН-1500Л на насос марки Grundfos (КНС №7 ул. Геологов) | 1 ед. |
| Замена насоса (№1) СД 100/26 на насос марки Grundfos (КНС №11 ул. Овражная) | 1 ед. |
| Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D38Q к насосу №1 (КНС №11 ул. Овражная) | 1 ед. |
| Замена насоса (№2) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №11 ул. Овражная) | 1 ед. |
| Замена насоса (№1) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) | 1 ед. |
| Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D38Q к насосу №1 (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) | 1 ед. |
| Замена насоса (№2) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) | 1 ед. |
| Замена насоса (№1) ФН-1500Л на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) | 1 ед. |
| Замена воздуходувки №1 ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) | 1 ед. |
| Установка устройства плавного пуска для воздуходувки (№1) Altistart 48 – ATS48C21Q (ОСБО г. Александров) | 1 ед. |
| Замена воздуходувки №2 ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) | 1 ед. |
| Установка устройства плавного пуска для воздуходувки (№2) Altistart 48 – ATS48C21Q (ОСБО г. Александров) | 1 ед. |
| Замена воздуходувки №3ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) | 1 ед. |
| Строительство ограждения вокруг территории главной насосной станции водоотведения (г. Александров, ул. Летняя) | 1625 п.м. |

Реализация мероприятий по капитальному ремонту участков канализационных сетей, указанных в таблице 4.1 осуществляется за счет производственной программы МУП «АВК».

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Автоматизация и диспетчеризация в канализационно-насосных станциях города Александров частично реализована. Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

- модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений города Александров. План по автоматизации и диспетчеризации предлагается осуществить следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Александров, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения города Александров до 2024 г. планируется проведение реконструкции (капитального ремонта) существующих самотечных и напорных канализационных трубопроводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут прокладываться согласно утвержденных проектов на застройку данных территорий.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство канализационно-насосных станций и новых участков централизованной системы бытовой канализации для г. Александров является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения определяется нормативно, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта санитарно-защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно-защитной зоны планируемого объекта.

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон.

# РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте города – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн схемой водоотведения муниципального образования города Александров предусматривается проведение реконструкции очистных сооружений мкр. «Правда».

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки стоков на ОСБО мкр. «Правда» проектным решением предусмотрено внедрение блоков доочистки и обеззараживания сточных вод.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации на ОСБО г. Александров необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду на очистных сооружениях мкр. «Правда» предусматривается перекачка избыточного активного ила, образующегося в процессе биологической очистки сточной воды, из аэротенков первой ступени в минерализатор, в котором стабилизируется в аэробных условиях, что обеспечивает высокую степень распада беззольного вещества, уменьшает его объем и увеличивает водоотдачу. Иловая вода из минерализатора переливается самотеком в аэротенк. Минерализированный ил далее подается на установку обезвоживания осадка. После обезвоживания осадок автотранспортом вывозится на полигон ТБО.

На очистных сооружениях г. Александров в период до 2024 года предусматривается строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод.

# РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения выполняется на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, тыс. руб. (без учета НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год | Источник финасирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Система централизованного водоотведения |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от мкр. «Правда» | 25094,6 |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 2 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров (в 2024 году осуществляется разработка проектно-сметной документации; в 2025-2026 гг. осуществляется строительство цеха) |  |  |  |  |  | 491,341 | Средства регулируемой организации Бюджетные средства |
| 3 | Замена насоса (№2) ФГ 216/24 на насос марки Grundfos (КНС №3 район ГИБДД) |  |  | 618,134 |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 4 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D62Q к насосу №2 (КНС №3 район ГИБДД) |  |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 5 | Замена насоса (№2) СМ 125-80-315 на насос марки Grundfos (КНС №6 ул. Топоркова) |  |  |  | 640,643 |  |  | Средства регулируемой организации |
| 6 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D47Q к насосу №2 (КНС №6 ул. Топоркова) |  |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 7 | Замена насоса (№1) ЦМК 16-27 на насос марки Grundfos (КНС №6 ул. Топоркова) |  |  | 147,638 |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 8 | Замена насоса (№2) СД 180/21 на насос марки Grundfos (КНС №7 ул. Геологов) |  |  |  | 640,642 |  |  | Средства регулируемой организации |
| 9 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D47Q к насосу №2 (КНС №7 ул. Геологов) |  |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 10 | Замена насоса (№1) ФН-1500Л на насос марки Grundfos (КНС №7 ул. Геологов) |  |  |  | 134,796 |  |  | Средства регулируемой организации |
| 11 | Замена насоса (№1) СД 100/26 на насос марки Grundfos (КНС №11 ул. Овражная) |  |  |  |  | 574,794 |  | Средства регулируемой организации |
| 12 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D38Q к насосу №1 (КНС №11 ул. Овражная) |  |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 13 | Замена насоса (№2) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №11 ул. Овражная) |  |  |  |  | 531,408 |  | Средства регулируемой организации |
| 14 | Замена насоса (№1) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) |  |  |  |  | 574,794 |  | Средства регулируемой организации |
| 15 | Установка устройства плавного пуска Alistart48 – ATS48D38Q к насосу №1 (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) |  |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 16 | Замена насоса (№2) 4-НФ-1 на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) |  |  |  | 510,969 |  |  | Средства регулируемой организации |
| 17 | Замена насоса (№1) ФН-1500Л на насос марки Grundfos (КНС №12 ул. Стрелецкая набережная) |  |  |  |  | 140,187 |  | Средства регулируемой организации |
| 18 | Замена воздуходувки №1 ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) |  |  |  |  | 904,04 |  | Средства регулируемой организации |
| 19 | Установка устройства плавного пуска для воздуходувки (№1) Altistart 48 – ATS48C21Q (ОСБО г. Александров) |  |  |  |  | 70,86 |  | Средства регулируемой организации |
| 20 | Замена воздуходувки №2 ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) |  |  |  |  |  | 904,04 | Средства регулируемой организации |
| 21 | Установка устройства плавного пуска для воздуходувки (№2) Altistart 48 – ATS48C21Q (ОСБО г. Александров) |  |  |  |  |  | 70,86 | Средства регулируемой организации |
| 22 | Замена воздуходувки №3ТВ-80-1,6 на воздуходувку ТВ80-1,4-01.У3 (ОСБО г. Александров) |  |  |  |  | 904,04 |  | Средства регулируемой организации |
| 23 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул. Терешковой д.1-д.4.4 г. Александров | 2092,60 |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 24 | Капитальный ремонт участка электросети на КНС-2 ул.Лермонтова, 25 | 1589,20 |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 25 | Капитальный ремонт участка трубопровода на КНС-5 ул.Пески Набережные. | 1600,50 |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 26 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС17 до д. 32 по ул. Маяковского | 626,20 |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 27 | Капитальный ремонт канализационного участка по ул. Ануфриева по ул. Ленина до КНС11 | 422,40 |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 28 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул.Ленина д.69-д.15 г. Александров | 1087,44 |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 29 | Капитальный ремонт крыши гаража по ул. Коммунальников д. 1 | 566,28 |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 30 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул Солнечная д.1а-д.15 г. Александров |  | 2571,10 |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 31 | Капитальный ремонт участка электросети на КНС-1, КНС-3, КНС-5 |  | 1570,50 |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 32 | Капитальный ремонт напорного коллектора, d=150 мм. КНС-5-ул.Первомайская-ул.Попова |  | 2109,40 |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 33 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС16 до ул. Текстильная |  | 900,00 |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 34 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС13 до КНС5 |  | 1085,87 |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 35 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул. Первомайская д.36-д.7.1 г. Александров |  |  | 1346,89 |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 36 | Капитальный ремонт участка электросети на КНС-3 р-н ГИБДД |  |  | 2280,49 |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 37 | Капитальный ремонт участка трубопровода на КНС-1 ул.Энтузиастов |  |  | 1598,10 |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 38 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС2 до. д.53 ул. Юбилейная |  |  | 1401,40 |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 39 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС8 по ул. Терешковой до ГНС |  |  | 1853,81 |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 40 | Капитальный ремонт участка канализационных сетей по ул. Первомайская д.9- ул. Ленина д.20 г. Александров |  |  |  | 1307,38 |  |  | Средства регулируемой организации |
| 41 | Капитальный ремонт участка канализации по ул. Первомайская от д.76 до д.96 г. Александров (Свидетельство от 31.05.13г. Серия:33АЛ№599343) |  |  |  | 2276,08 |  |  | Средства регулируемой организации |
| 42 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС11 до гасительного колодца по ул. Свердлова |  |  |  | 2540,35 |  |  | Средства регулируемой организации |
| 43 | Капитальный ремонт канализационного участка от КНС5 до ул. Ануфриева |  |  |  | 2607,91 |  |  | Средства регулируемой организации |
| 44 | Строительство ограждения вокруг территории главной насосной станции водоотведения (г. Александров, ул. Летняя) |  |  |  |  |  | 279,418 |  |
| ИТОГО: | 33079,22 | 8236,87 | 9246,462 | 10658,77 | 3700,123 | 1745,659 | ― |

# РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 7.1  представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, утвержденных департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на долгосрочные периоды тарифного регулирования.

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МУП «Александров Водоканал»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Раздел содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Реестр участков сетей водоотведения, расположенных на территории муниципального образования город Александров и входящих в состав единой централизованной системы водоотведения города, собственник которых не установлен, представлены в таблице 8.1.

Эксплуатация указанных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей осуществляется гарантирующей организацией МУП «Александров Водоканал» на основании п. 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с п. 6 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица 8.1 – Реестр объектов водоотведения на территории МО г. Александров, собственник которых не установлен

| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Инвентарный номер объекта, номер и дата, паспорта БТИ | Наименование передаточных средств | Протяженность передаточных средств м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 10 до КНС 7 | инвентарный № 1-к | трубы диам. н/о – | 228 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 15 до КП 545 | инвентарный № 2-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов,2 до д/с 6 | инвентарный № 3-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов, 5 до ул. Геологов, 4 | инвентарный № 4-к | трубы диам. н/о – | 36 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов, 4 до ул. Геологов, 3 | инвентарный № 5-к | трубы диам. н/о – | 39 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов, 3 до ул. Геологов, 2 | инвентарный № 6-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов, 9 до ул. Геологов, 2 | инвентарный № 7-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | Александров, ул. Геологов, 9 до КК 545 | инвентарный № 8-к | трубы диам. н/о – | 92 |
| Канализация | Александров, ул. Геологов, 2 до КК 545 | инвентарный № 9-к | трубы диам. н/о – | 121 |
| Канализация | Александров, ул. Геологов, 8 до КК 546 | инвентарный № 10-к | трубы диам. н/о – | 236 |
| Канализация | Александров, ул. Геологов, 7 до КК 546 | инвентарный № 11-к | трубы диам. н/о – | 84 |
| Канализация | г. Александров, ул. Двориковское шоссе, 52 до КК 389 | инвентарный № 12-к | трубы диам. н/о – | 388 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 15 до ул. Коллективная аллея, 11 | инвентарный № 13-к | трубы диам. н/о – | 30 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 11 до ул. Коллективная аллея, 13 | инвентарный № 14-к | трубы диам. н/о – | 93 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 13 до ул. Коллективная аллея, 7 | инвентарный № 15-к | трубы диам. н/о – | 17 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 7 до ул. Коллективная аллея, 5 | инвентарный № 16-к | трубы диам. н/о – | 53 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 5 до ул. Коллективная аллея, 17 | инвентарный № 17-к | трубы диам. н/о – | 75 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 3 до ул. Коллективная аллея, 17 | инвентарный № 18-к | трубы диам. н/о – | 56 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 16 до ул. Коллективная аллея, 4 | инвентарный № 19-к | трубы диам. н/о – | 18 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 4 до ул. Коллективная аллея, 2 | инвентарный № 20-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 17 до ул. Коллективная аллея, 2 | инвентарный № 21-к | трубы диам. н/о – | 27 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 2 до КК 389 | инвентарный № 22-к | трубы диам. н/о – | 56 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 3 до КК 791 | инвентарный № 23-к | трубы диам. н/о – | 24 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 5 до КК 791 | инвентарный № 24-к | трубы диам. н/о – | 65 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 6 до КК 419 | инвентарный № 25-к | трубы диам. н/о – | 80 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 4 до до ул. Топоркова, 1 | инвентарный № 26-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 1 до до ул. Топоркова, 2 | инвентарный № 27-к | трубы диам. н/о – | 110 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 2 до до КК 419 | инвентарный № 28-к | трубы диам. н/о – | 86 |
| Канализация | г. Александров, ул. Пионерская, 1 до КК Локомотивная | инвентарный № 29-к | трубы диам. н/о – | 178 |
| Канализация | г. Александров, ул. Пионерская, 4 до Пионерская, 1 | инвентарный № 30-к | трубы диам. н/о – | 30 |
| Канализация | г. Александров, ул. Пионерская, 2 до КК Локомотивная | инвентарный № 31-к | трубы диам. н/о – | 24 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ликероводочный з-д, 1 до КК 380 | инвентарный № 32-к | трубы диам. н/о – | 112 |
| Канализация | г. Александров, ул.Радио, 7 до КК 621 | инвентарный № 33-к | трубы диам. н/о – | 184 |
| Канализация | г. Александров, ул.Радио, 13 до КК 621 | инвентарный № 34-к | трубы диам. н/о – | 19 |
| Канализация | г. Александров, ул.Радио, 9 до ул.Радио, 11 | инвентарный № 35-к | трубы диам. н/о – | 50 |
| Канализация | г. Александров, ул.Радио, 11 до КК 621 | инвентарный № 36-к | трубы диам. н/о – | 59 |
| Канализация | г. Александров, д/с 26 до КК 621 | инвентарный № 37-к | трубы диам. н/о – | 103 |
| Канализация | г. Александров, ул. Нов.Коноплянники, 2 до КНС 14 | инвентарный № 38-к | трубы диам. н/о – | 61 |
| Канализация | г. Александров, ул.Восстания, 1 до КК 392 | инвентарный № 39-к | трубы диам. н/о – | 80 |
| Канализация | г. Александров, пер.Нагорный, 2а до ул.Ануфриева, 2 | инвентарный № 40-к | трубы диам. н/о – | 37 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфриева, 2 до КК 384 | инвентарный № 41-к | трубы диам. н/о – | 66 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфриева, 1 до КК 384 | инвентарный № 42-к | трубы диам. н/о – | 156 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 51 до ул.Ануфриева, 1 | инвентарный № 43-к | трубы диам. н/о – | 113 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 47 до КК 384 | инвентарный № 44-к | трубы диам. н/о – | 21 |
|  |  |  |  | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 57/1 до ул. Революции, 59 | инвентарный № 45-к | трубы диам. 200 – | 194 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 57 до ул.Революции, 59 | инвентарный № 46-к | трубы диам. н/о – | 57 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 69 до ул. Революции, 81 | инвентарный № 47-к | трубы диам. н/о – | 153 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 77 до ул. Революции, 79 | инвентарный № 48-к | трубы диам. н/о – | 57 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 79 до КК 677 | инвентарный № 49-к | трубы диам. н/о – | 63 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 72 до КК 379 | инвентарный № 50-к | трубы диам. н/о – | 182 |
| Канализация | г. Александров, пер.Советский, 4 до ул.Первомайская, 113 | инвентарный № 51-к | трубы диам. н/о – | 58 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 113 до КК 379 | инвентарный № 52-к | трубы диам. н/о – | 54 |
| Канализация | г. Александров, пер.Советский, 3 до КК 379 | инвентарный № 53-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 125 до КК 774 | инвентарный № 54-к | трубы диам. н/о – | 14 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфрива, 7 до КК 384 | инвентарный № 55-к | трубы диам. н/о – | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфрива, 5 до КК 675 | инвентарный № 56-к | трубы диам. н/о – | 31 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 46 до ул. Революции, 48 | инвентарный № 57-к | трубы диам. н/о – | 84 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 48 до КК, 384 | инвентарный № 58-к | трубы диам. н/о – | 83 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ануфриева, 4 до КК 384 | инвентарный № 59-к | трубы диам. н/о – | 41 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфрива, 4 до пер.Казарменный, 8 | инвентарный № 60-к | трубы диам. н/о – | 125 |
| Канализация | г. Александров, пер.Казарменный, 8 до КК 383 | инвентарный № 61-к | трубы диам. н/о – | 115 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 73до КК 762 | инвентарный № 62-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, пер.Казарменный, 3 до КК 383 | инвентарный № 63-к | трубы диам. н/о – | 80 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гусева, 4 до КК 382 | инвентарный № 64-к | трубы диам. н/о – | 125 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 40 до ул.Революции, 38 | инвентарный № 65-к | трубы диам. н/о – | 115 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 38 до КК 337 | инвентарный № 66-к | трубы диам. н/о – | 158 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 36 до КК 337 | инвентарный № 67-к | трубы диам. н/о – | 90 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 38 до КК 383 | инвентарный № 68-к | трубы диам. н/о – | 183 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 34 до КК 423 | инвентарный № 69-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 22 до ул.Революции, 24 | инвентарный № 70-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 24 до КК 423 | инвентарный № 71-к | трубы диам. н/о – | 117 |
| Канализация | г. Александров пер.Красный, 2 до КК 337 | инвентарный № 72-к | трубы диам. н/о – | 394 |
| Канализация | г. Александров ул. Октябрьская, 14 до ул.Октябрьская, 14/1 | инвентарный № 73-к | трубы керамические диам. 150 – | 62 |
| Канализация | г. Александров ул. Октябрьская, 14/1 до КК 768 | инвентарный № 74-к | трубы диам. н/о – | 172 |
| Канализация | г. Александров ЦТП 4 до КК 381 | инвентарный № 75-к | трубы диам. н/о – | 85 |
| Канализация | г. Александров ул. Революции, 1а до КК 381 | инвентарный № 76-к | трубы диам. н/о – | 52 |
| Канализация | г. Александров, ул. Октябрьская, 10 до ул.Революции, 2 | инвентарный № 77-к | трубы диам. н/о – | 136 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 2 до КК 381 | инвентарный № 78-к | трубы диам. н/о – | 96 |
| Канализация | г. Александров, пер.Вокзальный, 3 до КК 710 | инвентарный № 79-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 4 до КК 381 | инвентарный № 80-к | трубы диам. н/о – | 73 |
| Канализация | г. Александров, пер.Вокзальный, 10 до КК 381 | инвентарный № 81-к | трубы диам. н/о – | 115 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 7/1 до КК 381 | инвентарный № 82-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 7 до КК 423 | инвентарный № 83-к | трубы диам. н/о – | 133 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 11 до КК 423 | инвентарный № 84-к | трубы диам. н/о – | 121 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 4 до КК 377 | инвентарный № 85-к | трубы диам. н/о – | 113 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 5 до КК 381 | инвентарный № 86-к | трубы диам. н/о – | 65 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 3 до КК 712 | инвентарный № 87-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 1 до КК 728 | инвентарный № 88-к | трубы диам. н/о – | 62 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 8 до КК 728 | инвентарный № 89-к | трубы диам. н/о – | 75 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 1/1 до ул.Ленина, 1/2 | инвентарный № 90-к | трубы диам. н/о – | 111 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 1/1 до КК 711 | инвентарный № 91-к | трубы диам. н/о – | 160 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 48 до ул.Ленина, 17 | инвентарный № 92-к | трубы диам. н/о – | 61 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ленина, 17 до ул.Ленина, 15 | инвентарный № 93-к | трубы диам. н/о – | 77 |
| Канализация | г. Александров, пер.Казарменный, 2 до ул.Ленина, 15 | инвентарный № 94-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 50 до КК 377 | инвентарный № 95-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 50 до ул.Ленина, 15 | инвентарный № 96-к | трубы диам. н/о – | 111 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 15 до КК 377 | инвентарный № 97-к | трубы диам. н/о – | 75 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 51 до КК 377 | инвентарный № 98-к | трубы диам. н/о – | 24 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ануфриева, 6 до КК 377 | инвентарный № 99-к | трубы диам. н/о – | 94 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 63 до КК 377 | инвентарный № 100-к | трубы диам. н/о – | 16 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ануфриева, 8 до КК 384 | инвентарный № 101-к | трубы диам. н/о – | 30 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 63 до ул.Ленина, 61 | инвентарный № 102-к | трубы диам. н/о – | 15 |
| Канализация | г. Александров, котельная, 7 до ул.Ануфриева, 11 | инвентарный № 103-к | трубы диам. н/о – | 39 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфриева, 11 до КК 384 | инвентарный № 104-к | трубы диам. н/о – | 52 |
| Канализация | г. Александров, ул. Крас.Молодежи, 3 до КК 379 | инвентарный № 105-к | трубы диам. н/о – | 89 |
| Канализация | г. Александров, ул. Крас.Молодежи, 4 до КК 774 | инвентарный № 106-к | трубы диам. н/о – | 62 |
| Канализация | г. Александров, ул. Советская, 1 до КК 377 | инвентарный № 107-к | трубы диам. н/о – | 141 |
| Канализация | г. Александров, пер. Советский, 1 до КК 377 | инвентарный № 108-к | трубы диам. н/о – | 127 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 66 до КК 385 | инвентарный № 109-к | трубы диам. н/о – | 93 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ануфриева, 10 до КК 385 | инвентарный № 110-к | трубы диам. н/о – | 172 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 32 до КК 377 | инвентарный № 111-к | трубы диам. н/о – | 80 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 30 до КК 385 | инвентарный № 112-к | трубы диам. н/о – | 293 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 30 до КК 377 | инвентарный № 113-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, д/с, 24 до ул.Овражная, 3, | инвентарный № 114-к | трубы диам. н/о – | 59 |
| Канализация | г. Александров, ул.Овражная, 3, до КК 385 | инвентарный № 115-к | трубы диам. н/о – | 81 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 43 до КК 674 | инвентарный № 116-к | трубы диам. н/о – | 92 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 41 до КК 674 | инвентарный № 117-к | трубы диам. н/о – | 76 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 38 до КК 675 | инвентарный № 118-к | трубы диам. н/о – | 54 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 26 до КК 377 | инвентарный № 119-к | трубы диам. н/о – | 213 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 22 до КК 377 | инвентарный № 120-к | трубы диам. н/о – | 114 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 36 до КК 408 | инвентарный № 121-к | трубы диам. н/о – | 152 |
| Канализация | г. Александров, ЦТП до ул.Свердлова, 39/1 | инвентарный № 122-к | трубы диам. н/о – | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 39/1 до ул.Свердлова, 39 | инвентарный № 123-к | трубы диам. н/о – | 66 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 39 до КК 408 | инвентарный № 124-к | трубы диам. н/о – | 209 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 37 до КК 613 | инвентарный № 125-к | трубы диам. н/о – | 218 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 20 до КК 408 | инвентарный № 126-к | трубы диам. н/о – | 66 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 13 до КК 613 | инвентарный № 127-к | трубы диам. н/о – | 110 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 2 до КК 613 | инвентарный № 128-к | трубы диам. н/о – | 35 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 14 до КК 381 | инвентарный № 129-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 12 до ул.Октябрьская, 6/3 | инвентарный № 130-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 14 до ул.Октябрьская, 6/3 | инвентарный № 131-к | трубы диам. н/о – | 40 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 6 до ул.Октябрьская, 6/3 | инвентарный № 132-к | трубы диам. н/о – | 44 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 2 до ул.Ленина, 6 | инвентарный № 133-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 6/3 до КК 613 | инвентарный № 134-к | трубы диам. н/о – | 362 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 6/2 до ул.Октябрьская, 6 | инвентарный № 135-к | трубы диам. н/о – | 118 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 2 до ул.Октябрьская, 6 | инвентарный № 136-к | трубы диам. н/о – | 88 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 6 до КК 614 | инвентарный № 137-к | трубы диам. н/о – | 283 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 2 до КК 614 | инвентарный № 138-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 11 до ул.Перфильева, 1а | инвентарный № 139-к | трубы диам. н/о – | 88 |
| Канализация | г. Александров, ул.Перфильева, 1а до КК 399 | инвентарный № 140-к | трубы диам. н/о – | 153 |
| Канализация | г. Александров, ул.Перфильева, 10 до КК 400 | инвентарный № 141-к | трубы диам. н/о – | 89 |
| Канализация | г. Александров, ул.Перфильева, 12 до КК 693 | инвентарный № 142-к | трубы диам. н/о – | 21 |
| Канализация | г. Александров, ул. Институтская, 18 до КК 693 | инвентарный № 143-к | трубы диам. н/о – | 86 |
| Канализация | г. Александров, ул. Институтская, 12 до КК 693 | инвентарный № 144-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 7/1 до ул.Перфильева, 15 | инвентарный № 145-к | трубы диам. н/о – | 197 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 3 до ул.Перфильева, 15 | инвентарный № 146-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 3 до ул.Перфильева, 18 | инвентарный № 147-к | трубы диам. н/о – | 51 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 7 до КК 400 | инвентарный № 148-к | трубы диам. н/о – | 261 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 7 до КК 727 | инвентарный № 149-к | трубы диам. н/о – | 229 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 6 до ул. Коссович, 2 | инвентарный № 150-к | трубы диам. н/о – | 92 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 8 до КК 727 | инвентарный № 151-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 8/1 до КК 776 | инвентарный № 152-к | трубы диам. н/о – | 111 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 8 до КК 776 | инвентарный № 153-к | трубы диам. н/о – | 51 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 6/2 до КК 776 | инвентарный № 154-к | трубы диам. н/о – | 19 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 15 до КК 400 | инвентарный № 155-к | трубы диам. н/о – | 89 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 13 до ул.1-я Крестьянская, 26 | инвентарный № 156-к | трубы диам. н/о – | 147 |
| Канализация | г. Александров, ул.1-я Крестьянская, 12 до КК 400 | инвентарный № 157-к | трубы диам. н/о – | 401 |
| Канализация | г. Александров, ул. Горького, 5 до пер.Красный, 17/1 | инвентарный № 158-к | трубы диам. н/о – | 100 |
| Канализация | г. Александров, ул. Горького, 3/2 до пер.Красный, 17/2 | инвентарный № 159-к | трубы диам. н/о – | 81 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 17/1 до КК 725 | инвентарный № 160-к | трубы диам. н/о – | 249 |
| Канализация | г. Александров, ул. Кооперативная, 4 до КК 724 | инвентарный № 161-к | трубы диам. н/о – | 44 |
| Канализация | г. Александров, пер.Сосновский, 15 до КК 720 | инвентарный № 162-к | трубы диам. н/о – | 40 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 21/2 до КК 721 | инвентарный № 163-к | трубы диам. н/о – | 91 |
| Канализация | г. Александров, пер.Сосновский, 17 до КК 721 | инвентарный № 164-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, пер.Сосновский, 14, 16 до КК 722 | инвентарный № 165-к | трубы а/ц диам. 200мм | 126 |
| Канализация | г. Александров, пер.Сосновский, 19 до КК 723 | инвентарный № 166-к | трубы диам. н/о – | 52 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 27 до КК 777 | инвентарный № 167-к | трубы диам. н/о – | 94 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 25/1 до КК 853 | инвентарный № 168-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 25/2 до КК 354 | инвентарный № 169-к | трубы диам. н/о – | 61 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 14 до КК 354 | инвентарный № 170-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коммунальникоув, 3 до КК 621 | инвентарный № 171-к | трубы диам. н/о – | 162 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 12 до КК 713 | инвентарный № 172-к | трубы диам. н/о – | 28 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 14 до КК 713 | инвентарный № 173-к | трубы диам. н/о – | 64 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 22 до КК 713 | инвентарный № 174-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 28 до КК 713 | инвентарный № 175-к | трубы диам. н/о – | 261 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 26 до КК 713 | инвентарный № 176-к | трубы диам. н/о – | 473 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 15 до КК 713 | инвентарный № 177-к | трубы диам. н/о – | 83 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 14а до Ф-ка Калинина, 15 | инвентарный № 178-к | трубы диам. н/о – | 88 |
| Канализация | г. Александров, ул.Калининская , 52 до КК 715 | инвентарный № 179-к | трубы диам. н/о – | 96 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 1 до КК 715 | инвентарный № 180-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 15 до КК 715 | инвентарный № 181-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Охотный Луг, 19 до охотный Луг, 21 | инвентарный № 182-к | трубы диам. н/о – | 84 |
| Канализация | г. Александров, ул. Охотный Луг, 25 до охотный Луг, 23 | инвентарный № 183-к | трубы диам. н/о – | 76 |
| Канализация | г. Александров, ул. Охотный Луг, 23 до Охотный Луг, 21 | инвентарный № 184-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров, ул. Охотный Луг, 21 до КК 715 | инвентарный № 185-к | трубы диам. н/о – | 115 |
| Канализация | г. Александров, Пр.Новострелецкий, 20 до КК 671 | инвентарный № 186-к | трубы диам. н/о – | 170 |
| Канализация | г. Александров, Пр.Новострелецкий, 11 до КК 671 | инвентарный № 187-к | трубы диам. н/о – | 52 |
| Канализация | г. Александров, Пр.Новострелецкий, 14 до КК 671 | инвентарный № 188-к | трубы диам. н/о – | 17 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 1 до КК 670 | инвентарный № 189-к | трубы диам. н/о – | 13 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 3 до КК 670 | инвентарный № 190-к | трубы диам. н/о – | 18 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 2 до КК 793 | инвентарный № 191-к | трубы диам. н/о – | 27 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 4 до КК 670 | инвентарный № 192-к | трубы диам. н/о – | 69 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 8 до Стрелецкая наб., 7 | инвентарный № 193-к | трубы диам. н/о – | 100 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 7 до КК 670 | инвентарный № 194-к | трубы диам. н/о – | 56 |
| Канализация | г. Александров, ул. 2-я Стрелецкая, 17 до КНС 13 | инвентарный № 195-к | трубы диам. н/о – | 255 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 11 до Стрелецкая наб., 10 | инвентарный № 196-к | трубы диам. н/о – | 64 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 1 до КК 397 | инвентарный № 197-к | трубы диам. н/о – | 82 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 2/2 до КК 778 | инвентарный № 198-к | трубы диам. н/о – | 118 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 11 до КК 409 | инвентарный № 199-к | трубы диам. н/о – | 85 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 9 до КК 409 | инвентарный № 200-к | трубы диам. н/о – | 72 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 7 до КК 409 | инвентарный № 201-к | трубы диам. н/о – | 91 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 7 до котельная 9 | инвентарный № 202-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, школа № 2 до КК 409 | инвентарный № 203-к | трубы диам. н/о – | 162 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 3 до КК 409 | инвентарный № 204-к | трубы диам. н/о – | 66 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 3 до КК 621 | инвентарный № 205-к | трубы диам. н/о – | 21 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 1 до КК 621 | инвентарный № 206-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 2 до КК 409 | инвентарный № 207-к | трубы диам. н/о – | 145 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 4 до ул. Гагарина, 9 | инвентарный № 208-к | трубы диам. н/о – | 102 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 9 до ул. Гагарина, 7 | инвентарный № 209-к | трубы диам. н/о – | 96 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 7 до КК 418 | инвентарный № 210-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 6 до ул. Ческа Липа, 8 | инвентарный № 211-к | трубы диам. н/о – | 108 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 8 до КК 388 | инвентарный № 212-к | трубы диам. н/о – | 122 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 9/2 до КК 388 | инвентарный № 213к | трубы диам. н/о – | 33 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 4/2 до КК 778 | инвентарный № 214-б | трубы диам. н/о – | 282 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 8/1 до ул.Терешковой, 4/3 | инвентарный № 215-к | трубы диам. н/о – | 128 |
| Канализация | г. Александров, ул. Котельная ЦСМ до ул.Терешковой, 6/2 | инвентарный № 216-к | трубы диам. н/о – | 57 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 6/2 до ул.Терешковой, 6/1 | инвентарный № 217-к | трубы диам. н/о – | 92 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 6/3 до КК 778 | инвентарный № 218-к | трубы диам. н/о – | 161 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 11/1 до КК 418 | инвентарный № 219-к | трубы диам. н/о – | 155 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 13 до КК 418 | инвентарный № 220-к | трубы диам. н/о – | 107 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 13/3 до КК 410 | инвентарный № 221-к | трубы диам. н/о – | 64 |
| Канализация | Александров, ул. Кубасова, 1 до КК 387 | инвентарный № 222-к | трубы диам. н/о – | 60 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 15 до КК 387 | инвентарный № 223-к | трубы диам. н/о – | 143 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 17 до КК 387 | инвентарный № 224-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 19 до ул.Терешковой, 12 | инвентарный № 225-к | трубы диам. н/о – | 215 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 14 до КК 387 | инвентарный № 226-к | трубы диам. н/о – | 232 |
| Канализация | г. Александров, ул. Королева, 3 до ул.Королева, 1 | инвентарный № 227-к | трубы диам. н/о – | 128 |
| Канализация | г. Александров, ул. Королева, 1 до КК 648 | инвентарный № 228-к | трубы диам. н/о – | 255 |
| Канализация | г. Александров, ул. Королева, 5 доул.Терешковой, 13/3 | инвентарный № 229-к | трубы диам. н/о – | 113 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 15/2 до КК 395 | инвентарный № 230-к | трубы диам. н/о – | 302 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 15 до КК 387 | инвентарный № 231-к | трубы диам. н/о – | 225 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 9 до КК 387 | инвентарный № 232-к | трубы диам. н/о – | 177 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 9/3 до ул. Терешковой, 9 | инвентарный № 233-к | трубы диам. н/о – | 53 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 9/2 до ул. Терешковой, 7/3 | инвентарный № 234-к | трубы диам. н/о – | 81 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 7/3 до ул. Терешковой, 7/2 | инвентарный № 235-к | трубы диам. н/о – | 76 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 7/2 до КК 404 | инвентарный № 236-к | трубы диам. н/о – | 93 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 7 до КК 404 | инвентарный № 237-к | трубы диам. н/о – | 85 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 1 до КК 404 | инвентарный № 238-к | трубы диам. н/о – | 148 |
| Канализация | г. Александров, д/с № 22 до КК 404 | инвентарный № 239-к | трубы диам. н/о – | 163 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 11/2 до ул.Кубасова, 7 | инвентарный № 240-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 11/4 до ул.Кубасова, 7 | инвентарный № 241-к | трубы диам. н/о – | 199 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 11/4 до КК 404 | инвентарный № 242-к | трубы диам. н/о – | 158 |
| Канализация | г. Александров, ул.Кубасова, 9 до КК 395 | инвентарный № 243-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров,д/с № 10 до КК 395 | инвентарный № 244-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 9 до кательная, 3 | инвентарный № 245-к | трубы диам. н/о – | 157 |
| Канализация | г. Александров, котельная, 3 до КК 395 | инвентарный № 246-к | трубы диам. н/о – | 165 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 11 до КК 390 | инвентарный № 247-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 13 до КК 395 | инвентарный № 248-б | трубы диам. н/о – | 72 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 11/1 до КК 406 | инвентарный № 249-к | трубы диам. н/о – | 38 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 17 до КК 394 | инвентарный № 250-к | трубы диам. н/о – | 43 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 23 до КК 406 | инвентарный № 251-к | трубы диам. н/о – | 55 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 19 до КК 393 | инвентарный № 252-к | трубы диам. н/о – | 75 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 21 до КК 393 | инвентарный № 253-к | трубы диам. н/о – | 83 |
| Канализация | г. Александров, ул.Корорлева, 11 до КК 611 | инвентарный № 254-к | трубы диам. н/о – | 255 |
| Канализация | г. Александров, ул.Корорлева, 9 до КК 522 | инвентарный № 255-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, ул.Корорлева, 7 до КК 395 | инвентарный № 256-к | трубы диам. н/о – | 257 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 10/2 до ул. Терешковой, 10 | инвентарный № 257-к | трубы диам. н/о – | 140 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 10 до КК 778 | инвентарный № 258-к | трубы диам. н/о – | 83 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 3 до КНС 17 | инвентарный № 259-к | трубы диам. н/о – | 56 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 5 до КНС 17 | инвентарный № 260-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 9 до КНС 17 | инвентарный № 261-к | трубы диам. н/о – | 68 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 1 до КНС 17 | инвентарный № 262-к | трубы диам. н/о – | 43 |
| Канализация | г. Александров, пр.Кирпичный, 1а до КК 378 | инвентарный № 263-к | трубы диам. н/о – | 34 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 20 до КК 378 | инвентарный № 264-к | трубы диам. н/о – | 33 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 18 до КК 378 | инвентарный № 265-к | трубы диам. н/о – | 22 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 1а до КК 378 | инвентарный № 266-к | трубы диам. н/о – | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 22 до КК 378 | инвентарный № 267-к | трубы диам. н/о – | 27 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 24 до КК 378 | инвентарный № 268-к | трубы диам. н/о – | 19 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 10 до КК 378 | инвентарный № 269-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 4 до Лермонтова, 4/1 | инвентарный № 270-к | трубы диам. н/о – | 43 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 4/1 до КК 378 | инвентарный № 271-к | трубы диам. н/о – | 57 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 26 до КК 378 | инвентарный № 272-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 28 до КК 378 | инвентарный № 273-к | трубы диам. н/о – | 40 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 6 до КК 378 | инвентарный № 274-к | трубы диам. н/о – | 97 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 8/1 до КК 378 | инвентарный № 275-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 7 до КК 378 | инвентарный № 276-к | трубы диам. н/о – | 91 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 8 до КК 378 | инвентарный № 277-к | трубы диам. н/о – | 124 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 11 до КК 556 | инвентарный № 278-к | трубы диам. н/о – | 19 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 12 до КК 556 | инвентарный № 279-к | трубы диам. н/о – | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 36а до КК 378 | инвентарный № 280-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 38 до КК 378 | инвентарный № 281-к | трубы диам. н/о – | 35 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 15 до КК 556 | инвентарный № 282-к | трубы диам. н/о – | 36 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 17 до ул. Лермонтова, 16 | инвентарный № 283-к | трубы диам. н/о – | 39 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 16 до КК 556 | инвентарный № 284-к | трубы диам. н/о – | 35 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 18 до КК 415 | инвентарный № 285-к | трубы диам. н/о – | 38 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 19 до КК 415 | инвентарный № 286-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 24 до КК 415 | инвентарный № 287-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 24/1 до КК 623 | инвентарный № 288-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 25 до КК 396 | инвентарный № 289-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 48/2 до КК 396 | инвентарный № 290-к | трубы диам. н/о – | 88 |
| Канализация | г. Александров, пос.Комсомольский, 38 до пос.Комсомольский, 36 | инвентарный № 291-к | трубы диам. н/о – | 33 |
| Канализация | г. Александров, пос.Комсомольский, 36 до КК 396 | инвентарный № 292-к | трубы диам. н/о – | 53 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 2/3 до КК 396 | инвентарный № 293-к | трубы диам. н/о – | 13 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 2 до КК 396 | инвентарный № 294-к | трубы диам. н/о – | 153 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 4/2 до КК 396 | инвентарный № 295-к | трубы диам. н/о – | 76 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 6 до КК 396 | инвентарный № 296-к | трубы диам. н/о – | 38 |
| Канализация | г. Александров, ул. Космическая, 1 до КК 405 | инвентарный № 297-к | трубы диам. н/о – | 20 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 16 до КК 396 | инвентарный № 298-к | трубы диам. н/о – | 24 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 18 до КК 396 | инвентарный № 299-к | трубы диам. н/о – | 111 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 48/1 до КК 378 | инвентарный № 300-к | трубы диам. н/о – | 43 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 48 до КК 378 | инвентарный № 301-к | трубы диам. н/о – | 35 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 46 до КК 378 | инвентарный № 302-к | трубы диам. н/о – | 40 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 10 до КК 378 | инвентарный № 303-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 9 до КК 378 | инвентарный № 304-к | трубы диам. н/о – | 245 |
| Канализация | г. Александров, котельная 13 до ул.Маяковского, 13 | инвентарный № 305-к | трубы диам. н/о – | 29 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 7 до ул. Маяковского, 3 | инвентарный № 306-к | трубы диам. н/о – | 100 |
|  |  |  | Итого: | 29299 |

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Александровского района.